## Лист1
| Спецификация. Поставка арматуры регулирующей до DN 50 для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС | [24 empty] | Приложение № 1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна Происхождения | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 2.ИСУП.104252387 | 10QUH26AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 0.95 | 180 | питательная вода |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=0,75; DP_min=0,75; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
2 | 2.ИСУП.104230715 | 10QUH03AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 0.8 | 40 | вода промконтура |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=0,6; DP_min=0,6; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
3 | 2.ИСУП.104230717 | 10QUH07AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
4 | 2.ИСУП.104230718 | 10QUH07AA202 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
5 | 2.ИСУП.104230719 | 10QUH07AA203 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
6 | 2.ИСУП.104230720 | 10QUH07AA204 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
7 | 2.ИСУП.104230721 | 10QUH07AA205 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
8 | 2.ИСУП.104230722 | 10QUH08AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
9 | 2.ИСУП.104230723 | 10QUH08AA202 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
10 | 2.ИСУП.104230724 | 10QUH08AA203 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
11 | 2.ИСУП.104230725 | 10QUH08AA204 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
12 | 2.ИСУП.104230726 | 10QUH08AA205 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
13 | 2.ИСУП.104230727 | 10QUH09AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
14 | 2.ИСУП.104230728 | 10QUH09AA202 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
15 | 2.ИСУП.104230729 | 10QUH09AA203 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
16 | 2.ИСУП.104230730 | 10QUH09AA204 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
17 | 2.ИСУП.104230731 | 10QUH09AA205 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
18 | 2.ИСУП.104230732 | 10QUH10AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
19 | 2.ИСУП.104230733 | 10QUH10AA202 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
20 | 2.ИСУП.104230734 | 10QUH10AA203 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
21 | 2.ИСУП.104230735 | 10QUH10AA204 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
22 | 2.ИСУП.104230736 | 10QUH10AA205 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-19491с/о | 4/- | III | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; Параметры: DP_max=1,4; DP_min=1,4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Обеспечение требуемого регулирования необходимо при 60% открытия клапана. ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы, Труба=10х2 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
23 | 2.ИСУП.104319395 | 10QEB51AA202 | Клапан регулирующий; | По типу НГ 27101-050М-09 | - | 4 | материалы | 50 | 2.5 | 250 | сжатый воздух |  | 19.5 | ручной |  |  | угл | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-86 |  |  |  | БЛ-11672с/о | 4/- | II | 1 | 1130430 | 1130430 | 203477.4 | 1333907.4 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; UMA; 50 угл Параметры: Труба=57x3; Q=460 нм3/ч; Длина 230 мм; Перепад 70 мм; Высота (габарит) 350 мм Параметры: Труба=57x3;; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
24 | 2.ИСУП.104319396 | 10LDF21AA306 | Клапан регулирующий; | По типу НГ 27101-010М-03 | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат рН=5,6-9,5 | 1,6 | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-13470с/о | 4/- | II | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; UMA; Параметры: Труба=10x2; Кv = 1,6 м3/ч Параметры: Труба=10x2;; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
25 | 2.ИСУП.104319397 | 10LDF22AA306 | Клапан регулирующий; | По типу НГ 27101-010М-03 | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат рН=5,6-9,5 | 1,6 | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-13470с/о | 4/- | II | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; UMA; Параметры: Труба=10x2; Кv = 1,6 м3/ч Параметры: Труба=10x2;; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
26 | 2.ИСУП.104319398 | 10LDF23AA306 | Клапан регулирующий; | По типу НГ 27101-010М-03 | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат рН=5,6-9,5 | 1,6 | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-13470с/о | 4/- | II | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; UMA; Параметры: Труба=10x2; Кv = 1,6 м3/ч Параметры: Труба=10x2;; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
27 | 2.ИСУП.104319399 | 10LDF24AA306 | Клапан регулирующий; | По типу НГ 27101-010М-03 | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат рН=5,6-9,5 | 1,6 | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-13470с/о | 4/- | II | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; UMA; Параметры: Труба=10x2; Кv = 1,6 м3/ч Параметры: Труба=10x2;; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
28 | 2.ИСУП.104319400 | 10LDF25AA306 | Клапан регулирующий; | По типу НГ 27101-010М-03 | - | 4 | материалы | 10 | 1.6 | 45 | конденсат рН=5,6-9,5 | 1,6 | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-13470с/о | 4/- | II | 1 | 568470 | 568470 | 102324.6 | 670794.6 | Здание турбины (10UMA) бл.1 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | UMA; UMA; Параметры: Труба=10x2; Кv = 1,6 м3/ч Параметры: Труба=10x2;; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 | 5 месяцев с даты заключения договора | Атомпроект | ОАО Центроэнергомонтаж
[28 empty] | 16479120 |  | 19445361.6
Примечание: По техническим характеристикам допускается отклонения массы изделий если иное не указано в ИТТ.
От Поставщика
АО "ОКАН"
Генеральный директор
Томшинский В.О.