## Арматура
Поставка арматуры обратной специальной DN 300
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | Price for payment , EURO |  |  | The manufacturer
[13 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика2 | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец3 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки в месяцах (с даты заключения Договора) | Цена | Столбец4 | Примечание | Завод - изготовитель
[13 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 5.3.55 | 110.7.123.5 | 31JNB10AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | 9 | 41400 | 41400 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=750мм H = 900мм (монтажная) h = 620мм; разделка кромок патрубков d0=297мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 750 mm H = 900 mm (mounting) h = 620 mm; preparation of nozzle edges d0 = 297 mm Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | Ringo Valvulas
2 | 5.3.55 | 110.7.123.5 | 32JNB20AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | 9 | 41400 | 41400 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=750мм H = 900мм (монтажная) h = 620мм; разделка кромок патрубков d0=297мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 750 mm H = 900 mm (mounting) h = 620 mm; preparation of nozzle edges d0 = 297 mm Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | Ringo Valvulas
3 | 5.3.55 | 110.7.123.5 | 33JNB30AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | 9 | 41400 | 41400 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=750мм H = 900мм (монтажная) h = 620мм; разделка кромок патрубков d0=297мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 750 mm H = 900 mm (mounting) h = 620 mm; preparation of nozzle edges d0 = 297 mm Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | Ringo Valvulas
4 | 5.3.55 | 110.7.123.5 | 34JNB40AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент | 9 | 41400 | 41400 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=750мм H = 900мм (монтажная) h = 620мм; разделка кромок патрубков d0=297мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 750 mm H = 900 mm (mounting) h = 620 mm; preparation of nozzle edges d0 = 297 mm Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | Ringo Valvulas
1 | 5.4.55 | 110.7.123.5 | 43JNB30AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | 9 | 41400 | 41400 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=750мм H = 900мм (монтажная) h = 620мм; разделка кромок патрубков d0=297мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 750 mm H = 900 mm (mounting) h = 620 mm; preparation of nozzle edges d0 = 297 mm Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | Ringo Valvulas
2 | 5.4.55 | 110.7.123.5 | 42JNB20AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | 9 | 41400 | 41400 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=750мм H = 900мм (монтажная) h = 620мм; разделка кромок патрубков d0=297мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 750 mm H = 900 mm (mounting) h = 620 mm; preparation of nozzle edges d0 = 297 mm Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | Ringo Valvulas
3 | 5.4.55 | 110.7.123.5 | 41JNB10AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | 9 | 41400 | 41400 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=750мм H = 900мм (монтажная) h = 620мм; разделка кромок патрубков d0=297мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 750 mm H = 900 mm (mounting) h = 620 mm; preparation of nozzle edges d0 = 297 mm Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | Ringo Valvulas
4 | 5.4.55 | 110.7.123.5 | 44JNB40AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент | 9 | 41400 | 41400 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=750мм H = 900мм (монтажная) h = 620мм; разделка кромок патрубков d0=297мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 750 mm H = 900 mm (mounting) h = 620 mm; preparation of nozzle edges d0 = 297 mm Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | Ringo Valvulas
[10 empty] | ИТОГО: |  | 8 | [7 empty] | 331200
От Поставщика