## АЗ
Спецификация. Поставка арматуры защитной DN100 для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Ответственный за позицию специалист БКП | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | 2.ИСУП.1106052365 | 20GKD49AA650 | Затвор обратный фланцевый | 19с38нж |  | QA4 | оборудование | 100 | 4 | 425 | Вода |  | 28 | - |  |  | сталь | Под приварку | по типу ТУ 26-07-1580-91 |  | Предварительная | НВ-23771 NW2Р.D.130.2.1URF&&.PEB&&.024.DC.0001 |  | NV2_3101139331 | 4 | III | 1 | УХЛ4 | II | 8(ОЖ3) | 290000 | 290000 | 52200 | 342200 | Насосная станция ответственных потребителей (22URF) | РФ | 22URF; Номер по СЗС:207.5.6.16; | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1098049 | Затвор обратный фланцевый Тип ПТ44152-100 Категория ОК QA4 DN 100 Pp 4 Tp 425 Вода Материал корпуса арматуры сталь Под приварку ТУ 26-07-1580-91 Класс и группа трубопровода 4 Категория сейсмостойкос-ти трубопровода III Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Тип атмосферы при хранении II Условия хранения 8(ОЖ3)
2 | 2.ИСУП.1106052366 | 20GKD49AA651 | Затвор обратный фланцевый | 19с38нж |  | QA4 | оборудование | 100 | 4 | 425 | Вода |  | 28 | - |  |  | сталь | Под приварку | по типу ТУ 26-07-1580-91 |  | Предварительная | НВ-23773 NW2Р.D.130.2.2URF&&.PEB&&.024.DC.0001 |  | NV2_3101139331 | 4 | III | 1 | УХЛ4 | II | 8(ОЖ3) | 290000 | 290000 | 52200 | 342200 | Насосная станция ответственных потребителей (22URF) | РФ | 22URF; Номер по СЗС:207.5.6.16; | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1098049 | Затвор обратный фланцевый Тип ПТ44152-100 Категория ОК QA4 DN 100 Pp 4 Tp 425 Вода Материал корпуса арматуры сталь Под приварку ТУ 26-07-1580-91 Класс и группа трубопровода 4 Категория сейсмостойкос-ти трубопровода III Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Тип атмосферы при хранении II Условия хранения 8(ОЖ3)
[32 empty] | 580000 | 104400 | 684400
Примечание: «Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону от предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот.»
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.