## Лист1
| Спецификация. Поставка задвижек с пневмоприводом для сооружения энергоблоков №1-4 АЭС Аккую | [33 empty] | Приложение № 1.1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, USD | Сумма без НДС, USD | Сумма НДС (18 %), USD | Сумма с НДС, USD | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна-происхождения | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Задание | Номер блока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | 2.ИСУП.1104311872 | 12FAL13AA801 | Задвижка клиновая | По типу ТД13075-200-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 200 | 1 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 | - | 344 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-13т | - | - | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 (AKU_1188114)/AKK_3101195238 | 2B | I | 1 | 28055.56 | 28055.56 | 5050 | 33105.56 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 400 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 884659 | 33253.01 | 2017-1641 | 1
2 | 2.ИСУП.1104312025 | 12KAA23AA804 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.1-18Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101195236 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tср 10с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6: Установка - вне оболочки в ЗКД | 2019-12-31 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1641 | 1
3 | 2.ИСУП.1104312300 | 12KAA43AA804 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.1-18Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101195236 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2019-12-31 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1641 | 1
4 | 2.ИСУП.1104317996 | 12FAL30AA802 | Задвижка клиновая | По типу ТД13075-200-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 200 | 0.3 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 | - | 344 | Пневнопривод "НЗ" с газовой пружиной (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-13т | - | - | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 (AKU_1188114)/AKK_3101195238 | 2B | I | 1 | 28055.56 | 28055.56 | 5050 | 33105.56 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 400 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 884659 | 34363.42 | 2017-1641 | 1
5 | 2.ИСУП.1104319251 | 12KAA16AA801 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневнопривод "НЗ" с газовой пружиной (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.1-18Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101195236 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2019-12-31 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1641 | 1
6 | 2.ИСУП.1104320686 | 12KAA36AA801 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.1-18Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101195236 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2019-12-31 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1641 | 1
7 | 2.ИСУП.1105678824 | 12PJA10AA802 | Задвижка клиновая | Тип определяется поставщиком | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 670 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-41Т | - | - | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174322)/AKK_3101195350 | 2B | I | 1 | 85021.11 | 85021.11 | 15303.8 | 100324.91 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R801 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 600 мм; 9. Демонтажный размер, не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-01-12 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2017-1641 | 1
8 | 2.ИСУП.1105678825 | 12PJA15AA801 | Задвижка клиновая | Тип определяется поставщиком | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 670 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-41Т | - | - | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174322)/AKK_3101136341 | 2B | I | 1 | 85021.11 | 85021.11 | 15303.8 | 100324.91 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 600 мм; 9. Демонтажный размер, не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-01-12 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2017-1641 | 1
9 | 2.ИСУП.1104426772 | 22FAL30AA802 | Задвижка клиновая | По типу ТД13075-200-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 200 | 0.3 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 | - | 344 | Пневнопривод "НЗ" с газовой пружиной (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-13т | - | - | AKU.0120.20UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 (AKU_1188114)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 28055.56 | 28055.56 | 5050 | 33105.56 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 400 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 884659 | 34363.42 | 2017-1642 | 2
10 | 2.ИСУП.1104428961 | 22KAA36AA801 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.2-18Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1642 | 2
11 | 2.ИСУП.1104429480 | 22KAA43AA804 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.2-18Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1642 | 2
12 | 2.ИСУП.1104432683 | 22FAL13AA801 | Задвижка клиновая | По типу ТД13075-200-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 200 | 1 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 | - | 344 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-13т | - | - | AKU.0120.20UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 (AKU_1188114)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 28055.56 | 28055.56 | 5050 | 33105.56 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 400 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 884659 | 33253.01 | 2017-1642 | 2
13 | 2.ИСУП.1104437591 | 22KAA23AA804 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.2-18Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tср 10с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6: Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1642 | 2
14 | 2.ИСУП.1104439294 | 22KAA16AA801 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневнопривод "НЗ" с газовой пружиной (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.2-18Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1642 | 2
15 | 2.ИСУП.1105780088 | 22PJA15AA801 | Задвижка клиновая | Тип определяется поставщиком | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 670 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-41Т | - | - | AKU.0120.20UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174322)/AKK_3101136254 | 2B | I | 1 | 85021.11 | 85021.11 | 15303.8 | 100324.91 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 600 мм; 9. Демонтажный размер, не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-11-08 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2017-1643 | 2
16 | 2.ИСУП.1105787418 | 22PJA10AA802 | Задвижка клиновая | Тип определяется поставщиком | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 670 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-41Т | - | - | AKU.0120.20UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174322)/AKK_3101136254 | 2B | I | 1 | 85021.11 | 85021.11 | 15303.8 | 100324.91 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R801 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 600 мм; 9. Демонтажный размер, не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-11-08 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2017-1643 | 2
17 | 2.ИСУП.1104428890 | 32KAA43AA804 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.3-18Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1818 | 3
18 | 2.ИСУП.1104428898 | 32FAL13AA801 | Задвижка клиновая | По типу ТД13075-200-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 200 | 1 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 | - | 344 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-13т | - | - | AKU.0120.30UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 (AKU_1188114)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 28055.56 | 28055.56 | 5050 | 33105.56 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 400 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 884659 | 33253.01 | 2017-1818 | 3
19 | 2.ИСУП.1104430171 | 32KAA36AA801 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.3-18Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1818 | 3
20 | 2.ИСУП.1104432607 | 32FAL30AA802 | Задвижка клиновая | По типу ТД13075-200-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 200 | 0.3 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 | - | 344 | Пневнопривод "НЗ" с газовой пружиной (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-13т | - | - | AKU.0120.30UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 (AKU_1188114)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 28055.56 | 28055.56 | 5050 | 33105.56 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 400 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 884659 | 34363.42 | 2017-1818 | 3
21 | 2.ИСУП.1104439512 | 32KAA16AA801 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневнопривод "НЗ" с газовой пружиной (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.3-18Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UKA04R006 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1818 | 3
22 | 2.ИСУП.1104439997 | 32KAA23AA804 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.3-18Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tср 10с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6: Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1818 | 3
23 | 2.ИСУП.1105780117 | 32PJA15AA801 | Задвижка клиновая | Тип определяется поставщиком | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 670 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-41Т | - | - | AKU.0120.30UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174322)/AKK_3101136445 | 2B | I | 1 | 85021.11 | 85021.11 | 15303.8 | 100324.91 | Реакторное здание (30UJA); код помещения 30UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 600 мм; 9. Демонтажный размер, не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-11-08 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2017-1818 | 3
24 | 2.ИСУП.1105787425 | 32PJA10AA802 | Задвижка клиновая | Тип определяется поставщиком | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 670 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-41Т | - | - | AKU.0120.30UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174322)/AKK_3101136445 | 2B | I | 1 | 85021.11 | 85021.11 | 15303.8 | 100324.91 | Реакторное здание (30UJA); код помещения 30UKA13R801 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 600 мм; 9. Демонтажный размер, не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-11-08 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2017-1818 | 3
25 | 2.ИСУП.1104446669 | 42FAL13AA801 | Задвижка клиновая | По типу ТД13075-200-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 200 | 1 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 | - | 344 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-13т | - | - | AKU.0120.40UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 (AKU_1188114)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 28055.56 | 28055.56 | 5050 | 33105.56 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 400 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 884659 | 33253.01 | 2017-1822 | 4
26 | 2.ИСУП.1104446781 | 42KAA43AA804 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.4-18Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1822 | 4
27 | 2.ИСУП.1104447249 | 42KAA16AA801 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневнопривод "НЗ" с газовой пружиной (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.4-18Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1822 | 4
28 | 2.ИСУП.1104447340 | 42FAL30AA802 | Задвижка клиновая | По типу ТД13075-200-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 200 | 0.3 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 | - | 344 | Пневнопривод "НЗ" с газовой пружиной (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-13т | - | - | AKU.0120.40UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 (AKU_1188114)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 28055.56 | 28055.56 | 5050 | 33105.56 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 400 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 884659 | 34363.42 | 2017-1822 | 4
29 | 2.ИСУП.1104450125 | 42KAA36AA801 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.4-18Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tсраб=10с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1822 | 4
30 | 2.ИСУП.1104451374 | 42KAA23AA804 | Задвижка | Тип определяется поставщиком | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 250 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 480 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | 02-01.4-18Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (AKU_1174311)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 32422.22 | 32422.22 | 5836 | 38258.22 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;tср 10с, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; 1. 273х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=264,7 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина - не более 500 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6: Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 21115.97 | 2017-1822 | 4
31 | 2.ИСУП.1105780147 | 42PJA15AA801 | Задвижка клиновая | Тип определяется поставщиком | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 670 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-41Т | - | - | AKU.0120.40UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174322)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 85021.11 | 85021.11 | 15303.8 | 100324.91 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 600 мм; 9. Демонтажный размер, не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2023-11-08 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2017-1822 | 4
32 | 2.ИСУП.1105787432 | 42PJA10AA802 | Задвижка клиновая | Тип определяется поставщиком | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура | - | 670 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | легированная сталь | под приварку | ТУ определяется поставщиком | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-41Т | - | - | AKU.0120.40UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174322)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 85021.11 | 85021.11 | 15303.8 | 100324.91 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R801 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 600 мм; 9. Демонтажный размер, не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2023-11-08 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2017-1822 | 4
[27 empty] | 32 | 1423368.88 | 1423368.88 | 256206.4 | 1679575.28
|  |  |  | От Покупателя | [22 empty] | От Поставщика

## Лист2
1. | 6750 | 472500 | 1417500
| 8060 | 564200 | 1692600
| 5000 | 350000
| 8000 | 560000
350 | 13447
400 | х |  |  | 0.33333
500 | 25625 |  |  | 17506.3333
|  |  |  | 1785443.3333 | 5356330