## Лист1
Спецификация. Поставка затворов для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5887739 | 10PCB11AA001 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5; Кратковременное использование в качестве рабочей среды химреагента (щелочь, кислоты) | 2020-01-30 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
2 | 2.ИСУП.5889457 | 10SGC01AA106 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
3 | 2.ИСУП.5889437 | 10SGC01AA107 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
4 | 2.ИСУП.5889439 | 10SGC01AA116 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
5 | 2.ИСУП.5889441 | 10SGC01AA109 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
6 | 2.ИСУП.5889442 | 10SGC01AA113 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
7 | 2.ИСУП.5889445 | 10SGC01AA108 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
8 | 2.ИСУП.5889446 | 10SGC01AA105 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
9 | 2.ИСУП.5889447 | 10SGC01AA111 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
10 | 2.ИСУП.5889448 | 10SGC01AA115 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
11 | 2.ИСУП.5889450 | 10SGC01AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R005 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
12 | 2.ИСУП.5889451 | 10SGC01AA104 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
13 | 2.ИСУП.5889452 | 10SGC01AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R005 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
14 | 2.ИСУП.5889453 | 10SGC01AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R005 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
15 | 2.ИСУП.5889455 | 10SGC01AA112 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
16 | 2.ИСУП.5889458 | 10SGC01AA110 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
17 | 2.ИСУП.5887736 | 10PCB10AA002 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-54; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 34 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5; Кратковременное использование в качестве рабочей среды химреагента (щелочь, кислоты) | 2020-01-30 | NIAEP;BKP1;8 | 332358.6 | 1064870 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-54 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
18 | 2.ИСУП.5887738 | 10PCB10AA001 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-54; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 34 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5; Кратковременное использование в качестве рабочей среды химреагента (щелочь, кислоты) | 2020-01-30 | NIAEP;BKP1;8 | 332358.6 | 1064870 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-54 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
19 | 2.ИСУП.5887740 | 10PCB11AA002 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5; Кратковременное использование в качестве рабочей среды химреагента (щелочь, кислоты) | 2020-01-30 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
20 | 2.ИСУП.5889438 | 10SGC01AA114 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.1-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R002 |  | 10UMA; tсраб=11 s; | 2019-12-13 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
21 | 2.ИСУП.5958745 | 10PCB04AA003 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.150.10.31.1111; с электроприводом ПК-630 | - | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 130 | техническая вода |  | 76 | Электропривод |  | 0,12 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.152 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в 00UTF. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 9962.68 | 1076177 | Затвор запорный ЗД2.150.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...250 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ПК-630 Pприв=0.12кВт 4 Н III Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
22 | 2.ИСУП.5958746 | 10PCB04AA002 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.150.10.31.1111; с электроприводом ПК-630 | - | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 130 | техническая вода |  | 76 | Электропривод |  | 0,12 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.152 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в 00UTF. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 9962.68 | 1076177 | Затвор запорный ЗД2.150.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...250 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ПК-630 Pприв=0.12кВт 4 Н III Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
23 | 2.ИСУП.5958747 | 10PCB04AA001 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.150.10.31.1111; с электроприводом ПК-630 | - | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 130 | техническая вода |  | 76 | Электропривод |  | 0,12 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.152 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в 00UTF. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 9962.68 | 1076177 | Затвор запорный ЗД2.150.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...250 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ПК-630 Pприв=0.12кВт 4 Н III Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
24 | 2.ИСУП.5958773 | 10PCB05AA101 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300-01 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 300 | техническая вода |  | 130 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ У 29.1-00218271-020:2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.96 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. С ответными фланцами и крепежом. Тип привода: маховик. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 13446.26 | 975653 | Затвор дисковый ИА 99044-300-01 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=100 °С 4 Н III ТУ У 29.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
25 | 2.ИСУП.5958787 | 10PCB02AA002 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.68 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
26 | 2.ИСУП.5958788 | 10PCB05AA002 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.92 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. С ответными фланцами, крепежом и прокладками. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
27 | 2.ИСУП.5958789 | 10PCB02AA001 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.92 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
28 | 2.ИСУП.5958790 | 10PCB05AA001 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.92 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. С ответными фланцами, крепежом и прокладками. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
29 | 2.ИСУП.5958748 | 10PCB03AA002 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.500.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1 | 180 | техническая вода |  | 433 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.118 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. в комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 82083.75 | 1076213 | Затвор запорный ЗД2.500.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
30 | 2.ИСУП.5958749 | 10PCB03AA001 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.500.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1 | 180 | техническая вода |  | 433 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.118 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. в комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 82083.75 | 1076213 | Затвор запорный ЗД2.500.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
31 | 2.ИСУП.5958750 | 10PCB03AA003 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.500.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1 | 180 | техническая вода |  | 433 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.118 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. в комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 82083.75 | 1076213 | Затвор запорный ЗД2.500.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
32 | 2.ИСУП.5958752 | 10PCB01AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.600.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1 | 180 | техническая вода |  | 493 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.30 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 93457.94 | 1076257 | Затвор запорный ЗД2.600.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-15...180 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
33 | 2.ИСУП.5958753 | 10PCB01AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.600.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1 | 180 | техническая вода |  | 493 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.30 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 93457.94 | 1076257 | Затвор запорный ЗД2.600.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-15...180 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
34 | 2.ИСУП.5958751 | 10PCB01AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.600.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1 | 180 | техническая вода |  | 493 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.30 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 93457.94 | 1076257 | Затвор запорный ЗД2.600.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-15...180 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
35 | 2.ИСУП.5890855 | 00GCB72AA102 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-400-076 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1 | 130 | Осветленная вода |  | 130 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т |  |  | KUR_1166666 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001 |  | 00UGD | 2020-06-14 | NIAEP;BKP1;3 | 162468.32 | 1075355 | Затвор дисковый BA 99007-400-076 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=-41...38 °С Гермет=A 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
36 | 2.ИСУП.5890858 | 00GCB72AA101 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-400-076 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1 | 130 | Осветленная вода |  | 130 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т |  |  | KUR_1166666 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001 |  | 00UGD | 2020-06-14 | NIAEP;BKP1;3 | 162468.32 | 1075355 | Затвор дисковый BA 99007-400-076 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=400 P=1МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=-41...38 °С Гермет=A 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
37 | 2.ИСУП.5890859 | 00GCB71AA102 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-300-037-БКВ | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 130 | Осветленная вода |  | 42.3 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т |  |  | KUR_1166666 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001 |  | 00UGD | 2020-06-14 | NIAEP;BKP1;3 | 27183.84 | 1074824 | Затвор запорный ВА 99007-300-037-БКВ МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
38 | 2.ИСУП.5890860 | 00GCB71AA101 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-300-037-БКВ | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 130 | Осветленная вода |  | 42.3 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т |  |  | KUR_1166666 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001 |  | 00UGD | 2020-06-14 | NIAEP;BKP1;3 | 27183.84 | 1074824 | Затвор запорный ВА 99007-300-037-БКВ МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
39 | 2.ИСУП.21742977 | 00GCB50AA001 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-400-077 ; с электроприводом по типу MON52030.92D2NV | - | QA4 | Оборудование | 400 | 1 | 130 | Осветленная вода |  | 130 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т (А-130746 пм (03-10-1242Т)) | A-184647 |  | A-184649 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R016 |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 185829.44 | 1074934 | Затвор запорный ВА 99007-400-077 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=400 P=1МПа РабСр=вода осветленная tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON52030.92D2NV Pприв=250Вт 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
40 | 2.ИСУП.35155143 | 10PCB12AA001 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5; Кратковременное использование в качестве рабочей среды химреагента (щелочь, кислоты) | 2020-01-30 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
41 | 2.ИСУП.35155144 | 10PCB12AA002 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.37 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5; Кратковременное использование в качестве рабочей среды химреагента (щелочь, кислоты) | 2020-01-30 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
42 | 2.ИСУП.35155146 | 10PCB13AA001 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5; Кратковременное использование в качестве рабочей среды химреагента (щелочь, кислоты) | 2020-01-30 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
43 | 2.ИСУП.35155147 | 10PCB13AA002 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.37 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5; Кратковременное использование в качестве рабочей среды химреагента (щелочь, кислоты) | 2020-01-30 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
44 | 2.ИСУП.35307451 | 00GCB09AA103 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-300-037-БКВ | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1.6 | 130 | вода |  | 42.3 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т | A-184626 |  | A-184628 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Способ управления ручной с редуктором. Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-10 | NIAEP;BKP1;3 | 25702.97 | 1074824 | Затвор запорный ВА 99007-300-037-БКВ МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
45 | 2.ИСУП.37581119 | 00GCB20AA104 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-300-037-БКВ | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1.6 | 130 | вода |  | 42.3 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т | A-184610 |  | A-184625 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Способ управления ручной с редуктором. Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-06-09 | NIAEP;BKP1;3 | 16981.42 | 1074824 | Затвор запорный ВА 99007-300-037-БКВ МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
46 | 2.ИСУП.38151716 | 10PCB02AA003 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.68 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
47 | 2.ИСУП.5882497 | 00SGC06AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-19-1ПТ |  |  | KUR_1165371 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание общестанционного распредустройства 10 кВ (03UBG) ; 03UBG 10R004 |  | 03UBG | 2020-02-01 | NIAEP;BKP2;6;p | 10572.13 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
48 | 2.ИСУП.5882498 | 00SGC06AA105 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-19-1ПТ |  |  | KUR_1165371 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание общестанционного распредустройства 10 кВ (03UBG) ; 03UBG 10R016 |  | 03UBG | 2020-04-12 | NIAEP;BKP2;6;p | 10572.13 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
49 | 2.ИСУП.5882499 | 00SGC06AA106 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-19-1ПТ |  |  | KUR_1165371 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание общестанционного распредустройства 10 кВ (03UBG) ; 03UBG 10R016 |  | 03UBG | 2020-04-12 | NIAEP;BKP2;6;p | 10572.13 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
50 | 2.ИСУП.5882500 | 00SGC06AA104 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-19-1ПТ |  |  | KUR_1165371 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание общестанционного распредустройства 10 кВ (03UBG) ; 03UBG 10R016 |  | 03UBG | 2020-04-12 | NIAEP;BKP2;6;p | 10572.13 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
51 | 2.ИСУП.5882501 | 00SGC06AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-19-1ПТ |  |  | KUR_1165371 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание общестанционного распредустройства 10 кВ (03UBG) ; 03UBG 10R004 |  | 03UBG | 2020-04-12 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
52 | 2.ИСУП.5882502 | 00SGC06AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-19-1ПТ |  |  | KUR_1165371 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание общестанционного распредустройства 10 кВ (03UBG) ; 03UBG 10R004 |  | 03UBG | 2020-04-12 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
53 | 2.ИСУП.5882049 | 00SGC24AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-42-1ПТ |  |  | KUR_1171984 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB 10R008 |  | 00UYB; tсраб=11 s; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
54 | 2.ИСУП.5887822 | 00SGC72AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-19-1ПТ |  |  | KUR_1171976 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU 10R021 |  | 00UKU; tсраб=11 s; | 2021-04-30 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
55 | 2.ИСУП.5887825 | 00SGC72AA105 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-19-1ПТ |  |  | KUR_1171976 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU 10R021 |  | 00UKU; tсраб=8 s; | 2021-04-30 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
56 | 2.ИСУП.5887826 | 00SGC72AA106 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-19-1ПТ |  |  | KUR_1171976 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU 10R021 |  | 00UKU; tсраб=8 s; | 2021-04-30 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
57 | 2.ИСУП.5887827 | 00SGC72AA104 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-19-1ПТ |  |  | KUR_1171976 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU 10R021 |  | 00UKU; tсраб=8 s; | 2021-04-30 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
58 | 2.ИСУП.5887820 | 00SGC72AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-19-1ПТ |  |  | KUR_1171976 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU 10R021 |  | 00UKU | 2021-04-30 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
59 | 2.ИСУП.5887821 | 00SGC72AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-19-1ПТ |  |  | KUR_1171976 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU 10R021 |  | 00UKU; tсраб=11 s; | 2021-04-30 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
60 | 2.ИСУП.5900566 | 10LFN20AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Аммиак |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
61 | 2.ИСУП.5899729 | 10LDF20AA004 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
62 | 2.ИСУП.5899731 | 10LDF10AA012 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 40 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
63 | 2.ИСУП.5899733 | 10LDF20AA006 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
64 | 2.ИСУП.5899735 | 10LDF60AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
65 | 2.ИСУП.5899737 | 10LDF20AA002 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=36 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
66 | 2.ИСУП.5899743 | 10LDF40AA002 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
67 | 2.ИСУП.5899745 | 10LDF40AA003 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
68 | 2.ИСУП.5899747 | 10LDF51AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 40 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
69 | 2.ИСУП.5899749 | 10LDF20AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
70 | 2.ИСУП.5899751 | 10LDF20AA003 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
71 | 2.ИСУП.5899753 | 10LDF60AA002 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
72 | 2.ИСУП.5899755 | 10LDF40AA004 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
73 | 2.ИСУП.5899759 | 10LDF31AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
74 | 2.ИСУП.5899761 | 10LDF20AA005 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
75 | 2.ИСУП.5899763 | 10LDF50AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 40 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
76 | 2.ИСУП.5899765 | 10LDF10AA011 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 40 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
77 | 2.ИСУП.5882623 | 10LDB30AA004 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | Обессоленная вода; Альт. среда: Серная кислота |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
78 | 2.ИСУП.5884235 | 00SGC26AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-37-1ПТ |  |  | KUR_1170879 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны свободного доступа (00UST) ; 00UST 10R057 |  | 00UST | 2020-12-10 | NIAEP;BKP2;6;p | 28458.87 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
79 | 2.ИСУП.5884236 | 00SGC26AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-37-1ПТ |  |  | KUR_1170879 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны свободного доступа (00UST) ; 00UST 10R057 |  | 00UST | 2020-12-10 | NIAEP;BKP2;6;p | 28458.87 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
80 | 2.ИСУП.5882624 | 10LDB20AA002 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
81 | 2.ИСУП.5882625 | 10LDB30AA002 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
82 | 2.ИСУП.5882626 | 10LDB40AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | Обессоленная вода; Альт. среда: Едкий натр |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
83 | 2.ИСУП.5882627 | 10LDB20AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | Обессоленная вода; Альт. среда: Серная кислота |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
84 | 2.ИСУП.5882628 | 10LDB41AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
85 | 2.ИСУП.5882629 | 10LDB30AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
86 | 2.ИСУП.5882630 | 10LDB40AA002 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
87 | 2.ИСУП.5882631 | 10PCB40AA050 | Затвор дисковый | АНП.516.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-502 | - | QA4 | оборудование | 250 | 0.7 | 45 | техническая вода |  | 52.7 | Электропривод |  | 0,22 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Со стяжными фланцами, поставка с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=40 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 20382.86 | 1093975 | Затвор дисковый АНП.516.4433-АА DN=250 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-502 Pприв=0,22кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
88 | 2.ИСУП.5888346 | 00PEB61AA104 | Затвор дисковый | ЗД0.250.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1 | 90 | техническая вода |  | 31.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.8 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом. ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом. | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 23741.33 | 1088996 | Затвор запорный ЗД0.250.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=250 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
89 | 2.ИСУП.5888347 | 00PEB61AA105 | Затвор дисковый | ЗД0.250.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1 | 90 | техническая вода |  | 31.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.8 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом. ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом. | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 23741.33 | 1088996 | Затвор запорный ЗД0.250.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=250 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
90 | 2.ИСУП.5888348 | 00PEB61AA110 | Затвор дисковый | ЗД0.300.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 90 | техническая вода |  | 43.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.40 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 32785.64 | 1090940 | Затвор запорный ЗД0.300.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
91 | 2.ИСУП.5888349 | 00PEB61AA108 | Затвор дисковый | ЗД0.300.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 90 | техническая вода |  | 43.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.40 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 32785.64 | 1090940 | Затвор запорный ЗД0.300.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
92 | 2.ИСУП.5888350 | 00PEB61AA111 | Затвор дисковый | ЗД0.300.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 90 | техническая вода |  | 43.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.40 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 32785.64 | 1090940 | Затвор запорный ЗД0.300.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
93 | 2.ИСУП.5888351 | 00PEB61AA113 | Затвор дисковый | ЗД0.300.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 90 | техническая вода |  | 43.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.40 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 32785.64 | 1090940 | Затвор запорный ЗД0.300.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
94 | 2.ИСУП.5888352 | 00PEB61AA109 | Затвор дисковый | ЗД0.300.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 90 | техническая вода |  | 43.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.40 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 32785.64 | 1090940 | Затвор запорный ЗД0.300.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
95 | 2.ИСУП.5888353 | 00PEB61AA107 | Затвор дисковый | ЗД0.300.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 90 | техническая вода |  | 43.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.40 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 32785.64 | 1090940 | Затвор запорный ЗД0.300.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
96 | 2.ИСУП.5888354 | 00PEB61AA106 | Затвор дисковый | ЗД0.300.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 90 | техническая вода |  | 43.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.40 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 32785.64 | 1090940 | Затвор запорный ЗД0.300.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
97 | 2.ИСУП.5888355 | 00PEB61AA112 | Затвор дисковый | ЗД0.300.10.01.1131 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 90 | техническая вода |  | 43.5 | редуктор |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-41-1Т поз.40 |  |  | KUR_1171982 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом ; 00URX05R02 |  | 00URX; стяжное между фланцами трубопровода, с отв. фланцами и крепежом | 2020-08-03 | NIAEP;BKP2;6;t | 32785.64 | 1090940 | Затвор запорный ЗД0.300.10.01.1132 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=ручной с редуктором tрасч=120 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
98 | 2.ИСУП.5887572 | 00SGC27AA112 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 10R040 |  | 00UAC; tсраб=8 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 12475.11 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
99 | 2.ИСУП.5887574 | 00SGC27AA114 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 10R040 |  | 00UAC; tсраб=8 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 12475.11 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
100 | 2.ИСУП.5887575 | 00SGC27AA111 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 10R040 |  | 00UAC; tсраб=8 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 12475.11 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
101 | 2.ИСУП.5887576 | 00SGC27AA113 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 10R040 |  | 00UAC; tсраб=8 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 12475.11 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
102 | 2.ИСУП.5887577 | 00SGC27AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
103 | 2.ИСУП.5887578 | 00SGC27AA105 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
104 | 2.ИСУП.5887579 | 00SGC27AA107 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
105 | 2.ИСУП.5887580 | 00SGC27AA106 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
106 | 2.ИСУП.5887581 | 00SGC27AA110 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 10R040 |  | 00UAC; tсраб=8 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
107 | 2.ИСУП.5887582 | 00SGC27AA104 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
108 | 2.ИСУП.5887583 | 00SGC27AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
109 | 2.ИСУП.5887584 | 00SGC27AA109 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
110 | 2.ИСУП.5887585 | 00SGC27AA108 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
111 | 2.ИСУП.5887586 | 00SGC27AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-21-1ПТ |  |  | KUR_1165369 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание центрального щита управления (00UAC ) ; 00UAC 14R013 |  | 00UAC; tсраб=11 s; | 2019-10-18 | NIAEP;BKP2;6;p | 12475.11 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
112 | 2.ИСУП.5897581 | 10PAB16AA104 | Затвор дисковый | АРМАТЭК | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.2 | 50 | техническая вода |  | 270 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый с ответными фланцами | каталог АРМАТЭК | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-34.1-1Т поз.40 | - |  | KUR_1178642 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10URA; для установки на PCB. | АРМАТЭК | 10URA; для установки на PCB. АРМАТЭК. Длина не более 600 мм. Масса дана без учета ответных фланцев | 2021-11-02 | NIAEP;BKP2;6;t | 41230.4 | 983995 | Затвор дисковый ТД 9911105.10.600 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=1МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-004-71430388-2005 | 3. Затворы
113 | 2.ИСУП.5897583 | 10PAB16AA103 | Затвор дисковый | АРМАТЭК | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.2 | 50 | техническая вода |  | 270 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый с ответными фланцами | каталог АРМАТЭК | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-34.1-1Т поз.40 | - |  | KUR_1178642 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10URA; для установки на PCB. | АРМАТЭК | 10URA; для установки на PCB. АРМАТЭК. Длина не более 600 мм. Масса дана без учета ответных фланцев | 2021-11-02 | NIAEP;BKP2;6;t | 41230.4 | 983995 | Затвор дисковый ТД 9911105.10.600 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=1МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-004-71430388-2005 | 3. Затворы
114 | 2.ИСУП.5899151 | 10LDP32AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Едкий натр |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=22 s; | 2021-07-02 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
115 | 2.ИСУП.5899153 | 10LDP32AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Едкий натр |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=22 s; | 2021-07-02 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
116 | 2.ИСУП.5899155 | 10LDP22AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Серная кислота |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=22 s; | 2021-07-02 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
117 | 2.ИСУП.5899157 | 10LDP22AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Серная кислота |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=22 s; | 2021-07-02 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
118 | 2.ИСУП.5900567 | 10LFN10AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Гидразин гидрат |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
119 | 2.ИСУП.5900568 | 10LFN10AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Гидразин гидрат |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
120 | 2.ИСУП.5900569 | 10LFN20AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Аммиак |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
121 | 2.ИСУП.5900570 | 10LFN40AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Раствор этаноламина |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2021-04-18 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
122 | 2.ИСУП.5900571 | 10LFN40AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Раствор этаноламина |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2021-04-18 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
123 | 2.ИСУП.5900699 | 10LDL32AA001 | Затвор дисковый | АНП.512.4433-АА; с электроприводом Арматэк ПС-102 | - | QA2 | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор этаноламина |  | 13.7 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=16 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 10129.54 | 1093912 | Затвор дисковый АНП.512.4433-АА DN=100 P=1МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-102 Pприв=0,083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
124 | 2.ИСУП.5900700 | 10LDL22AA005 | Затвор дисковый | АНП.512.4433-АА; с электроприводом Арматэк ПС-102 | - | QA2 | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор щелочи |  | 13.7 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=16 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 10129.54 | 1093912 | Затвор дисковый АНП.512.4433-АА DN=100 P=1МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-102 Pприв=0,083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
125 | 2.ИСУП.5900701 | 10LDL12AA001 | Затвор дисковый | АНП.514.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 100 | Химический раствор |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1093960 | Затвор дисковый АНП.514.4433-АА DN=150 P=1МПа РабСр=щелочи tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0,083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
126 | 2.ИСУП.5900702 | 10LDL22AA001 | Затвор дисковый | АНП.514.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 100 | Раствор щелочи |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1093960 | Затвор дисковый АНП.514.4433-АА DN=150 P=1МПа РабСр=щелочи tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0,083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
127 | 2.ИСУП.5900703 | 10LDL11AA001 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Химический раствор |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
128 | 2.ИСУП.5900704 | 10LDL21AA001 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Раствор щелочи |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
129 | 2.ИСУП.5900705 | 10LDL31AA001 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Раствор этаноламина |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
130 | 2.ИСУП.5899877 | 10SGC10AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-07.1-1ПТ |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) ; 10UMX06R011 |  | 10UMX | 2020-10-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 38266.8198 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
131 | 2.ИСУП.5899878 | 10SGC10AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-07.1-1ПТ |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) ; 10UMX06R011 |  | 10UMX | 2020-10-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 38266.8198 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
132 | 2.ИСУП.5899879 | 10SGC10AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-07.1-1ПТ |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) ; 10UMX06R011 |  | 10UMX | 2020-10-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
133 | 2.ИСУП.5895418 | 00SGC04AA104 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-22-1-1ПТ |  |  | KUR_1165372 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание резервного электроснабжения (01,02UBG) ; 01UBG 10R004 |  | 01UBG; tсраб=8 s; | 2020-01-26 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
134 | 2.ИСУП.5895420 | 00SGC04AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-22-1-1ПТ |  |  | KUR_1165372 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание резервного электроснабжения (01,02UBG) ; 01UBG 10R004 |  | 01UBG; tсраб=8 s; | 2020-01-26 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
135 | 2.ИСУП.5895421 | 00SGC04AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-22-1-1ПТ |  |  | KUR_1165372 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание резервного электроснабжения (01,02UBG) ; 01UBG 10R004 |  | 01UBG; tсраб=8 s; | 2020-01-26 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
136 | 2.ИСУП.5882053 | 00SGC24AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-42-1ПТ |  |  | KUR_1171984 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB 10R008 |  | 00UYB; tсраб=11 s; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
137 | 2.ИСУП.5890905 | 00GCB56AA002 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-150-049; с электроприводом SP2.3 283.1-L1BA9/40 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1 | 130 | вода |  | 29.2 | Электропривод |  | 0,06 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130939 пм (03-10-1258Т) | A-185701 |  | A-185703 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R004; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-06-09 | NIAEP;BKP1;3 | 23189.14 | 1074908 | Затвор запорный ВА 99007-150-049 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP2.3 283.1-L1BA9/40 Pприв=60Вт 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
138 | 2.ИСУП.5890920 | 00GCB59AA006 | Затвор дисковый запорный | ВА99007-300-169; с электроприводом SP 2.4 284.1-L0BA7/40 | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1 | 130 | вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130940 пм | A-184663 |  | A-184665 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 40160.58 | 1076153 | Затвор запорный ВА 99007-300-037 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130 °С Прив=SP 2.4 284.1-L0BA7/40 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
139 | 2.ИСУП.5890861 | 00GCB59AA101 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-300-037-БКВ | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1.6 | 300 | вода |  | 43.2 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130940 пм | A-184663 |  | A-184665 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды. Способ управления ручной с редуктором. Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 16981.42 | 1074824 | Затвор запорный ВА 99007-300-037-БКВ МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
140 | 2.ИСУП.5890862 | 00GCB59AA102 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-300-037-БКВ | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1.6 | 300 | вода |  | 43.2 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130940 пм | A-184663 |  | A-184665 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды. Способ управления ручной с редуктором. Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 16981.42 | 1074824 | Затвор запорный ВА 99007-300-037-БКВ МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
141 | 2.ИСУП.5890904 | 00GCB56AA001 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-150-049; с электроприводом SP2.3 283.1-L1BA9/40 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1 | 130 | вода |  | 29.2 | Электропривод |  | 0,06 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130939 пм (03-10-1258Т) | A-185701 |  | A-185703 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R004; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-06-09 | NIAEP;BKP1;3 | 23189.14 | 1074908 | Затвор запорный ВА 99007-150-049 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP2.3 283.1-L1BA9/40 Pприв=60Вт 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
142 | 2.ИСУП.5899757 | 10LDF40AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
143 | 2.ИСУП.5922684 | 10SGC30AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1ПТ |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS 12R026 |  | 10URS | 2020-06-22 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1074997 | Затвор дисковый ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
144 | 2.ИСУП.5922685 | 10SGC30AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,9 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1ПТ |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS 12R026 |  | 10URS | 2020-06-22 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1090980 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 05.1 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
145 | 2.ИСУП.5882609 | 10PCB20AA070 | Затвор дисковый | АНП.516.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-502 | - | QA4 | оборудование | 250 | 0.7 | 40 | техническая вода |  | 52.7 | Электропривод |  | 0,22 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Со стяжными фланцами, поставка с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=40 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 20382.86 | 1093975 | Затвор дисковый АНП.516.4433-АА DN=250 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-502 Pприв=0,22кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
146 | 2.ИСУП.5882050 | 00SGC24AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-42-1ПТ |  |  | KUR_1171984 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB 10R008 |  | 00UYB; tсраб=8 s; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
147 | 2.ИСУП.5887824 | 00SGC72AA107 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.050.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.6 | 150 | вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-19-1ПТ |  |  | KUR_1171976 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU 10R021 |  | 00UKU; tсраб=8 s; | 2021-04-30 | NIAEP;BKP2;6;p | 6372.56 | 1089176 | Затвор запорный ЗД0.050.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
148 | 2.ИСУП.5899739 | 10LDF30AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
149 | 2.ИСУП.5895419 | 00SGC04AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-22-1-1ПТ |  |  | KUR_1165372 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание резервного электроснабжения (01,02UBG) ; 01UBG 10R004 |  | 01UBG; tсраб=8 s; | 2020-01-26 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
150 | 2.ИСУП.5868543 | 10QKA20AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-400-10 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1 | 40 | холодная вода |  | 82.5 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 406.4x5; 2. Dр = 398,3 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 270 мм; 7.Высота не более 1050 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 107302 | 1089312 | Затвор запорный ВА 99007-400-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
151 | 2.ИСУП.5868544 | 10QKA22AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
152 | 2.ИСУП.5868545 | 10QKA19AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-400-10 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1 | 40 | холодная вода |  | 82.5 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 406.4x5; 2. Dр = 398,3 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 270 мм; 7.Высота не более 1050 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 107302 | 1089312 | Затвор запорный ВА 99007-400-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
153 | 2.ИСУП.5868546 | 10QKA18AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
154 | 2.ИСУП.5868551 | 10QKA09AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
155 | 2.ИСУП.5868554 | 10PCB83AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-350-10 | - | QA4 | оборудование | 350 | 1 | 40 | техническая вода |  | 51 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 355,6x4; 2. Dр = 349,2 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 820 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 60929.81 | 1089472 | Затвор запорный ВА 99007-350-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=350 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
156 | 2.ИСУП.5868556 | 10QKA10AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
157 | 2.ИСУП.5868557 | 10QKA10AA004 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
158 | 2.ИСУП.5868558 | 10QKA10AA003 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
159 | 2.ИСУП.5868559 | 10QKA10AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
160 | 2.ИСУП.5868560 | 10PCB80AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-600-10 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1 | 40 | техническая вода |  | 177 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 610x7.1; 2. Dр = 598,2 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 310 мм; 7.Высота не более 1300 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 27464.76 | 1089485 | Затвор запорный ВА 99007-600-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
161 | 2.ИСУП.5868561 | 10PCB82AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-600-10 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1 | 40 | техническая вода |  | 177 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 610x7.1; 2. Dр = 598,2 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 310 мм; 7.Высота не более 1300 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 27464.76 | 1089485 | Затвор запорный ВА 99007-600-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
162 | 2.ИСУП.5868562 | 10PCB80AA003 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
163 | 2.ИСУП.5868563 | 10PCB80AA005 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
164 | 2.ИСУП.5868564 | 10PCB80AA004 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
165 | 2.ИСУП.5868565 | 10PCB80AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
166 | 2.ИСУП.5868566 | 10PCB82AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
167 | 2.ИСУП.5868567 | 10PCB82AA005 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
168 | 2.ИСУП.5868568 | 10PCB82AA003 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
169 | 2.ИСУП.5868569 | 10PCB82AA004 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173283 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
170 | 2.ИСУП.5868570 | 10QKA06AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-400-10 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1 | 40 | холодная вода |  | 82.5 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 406.4x5; 2. Dр = 398,3 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 270 мм; 7.Высота не более 1050 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 107302 | 1089312 | Затвор запорный ВА 99007-400-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
171 | 2.ИСУП.5868571 | 10QKA07AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
172 | 2.ИСУП.5868572 | 10QKA05AA003 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
173 | 2.ИСУП.5868573 | 10QKA05AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
174 | 2.ИСУП.5868574 | 10QKA05AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
175 | 2.ИСУП.5868575 | 10QKA05AA004 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т |  |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
176 | 2.ИСУП.5882051 | 00SGC24AA104 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-42-1ПТ |  |  | KUR_1171984 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB 10R008 |  | 00UYB; tсраб=8 s; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
177 | 2.ИСУП.5882052 | 00SGC24AA105 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-42-1ПТ |  |  | KUR_1171984 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB 10R008 |  | 00UYB; tсраб=8 s; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
178 | 2.ИСУП.5887823 | 00SGC72AA108 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.050.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.6 | 150 | вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 3-19-1ПТ |  |  | KUR_1171976 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU 10R021 |  | 00UKU | 2021-04-30 | NIAEP;BKP2;6;p | 6372.56 | 1089176 | Затвор запорный ЗД0.050.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
179 | 2.ИСУП.5885598 | 10SGC15AA002 | Затвор дисковый запорный в комплекте с концевыми выключателями, ответными фланцами и крепежом с электроприводом | ВА99007-080; с электроприводом SP 0.1-A 331.1-LJFA6/A40 (P-1493) | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 20 | вода |  | 12 | Электропривод |  | 0,007 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-002-2901225-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1ПТ |  |  | KUR_1173058 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) ; 10UQR10R004; |  | 10UQR | 2020-06-29 | АЭП;БКП-7;ОТВВК | 1260.72 | 1099423 | Затвор дисковый ВА 99007-080-046 МатКорп=сталь углеродистая Сталь 20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Ph=2.4 МПа Прив=SP 0.1 331.1-LJFA6/40 (P-1493) Pприв=7.3 Вт 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
180 | 2.ИСУП.5885600 | 10SGC15AA001 | Затвор дисковый запорный в комплекте с концевыми выключателями, ответными фланцами и крепежом с электроприводом | ВА99007-100; с электроприводом SP 0.1-A 331.1-LJFA6/A40 (P-1493) | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 20 | вода |  | 15 | Электропривод |  | 0,015 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-002-2901225-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1ПТ |  |  | KUR_1173058 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) ; 10UQR10R004; |  | 10UQR | 2020-06-29 | АЭП;БКП-7;ОТВВК | 1534.13 | 1099443 | Затвор дисковый ВА 99007-100-046 МатКорп=сталь углеродистая Сталь 20 DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Ph=2.4 МПа Прив=SP 0.1 331.1-LJFA6/40 (P-1493) Pприв=7.3 Вт 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
181 | 2.ИСУП.5890872 | 00GCB09AA101 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-300-037-БКВ | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1.6 | 300 | вода |  | 42.3 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130166 пм (03-10-1224Т) | A-184626 |  | A-184628 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Способ управления ручной с редуктором. Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 25702.97 | 1074824 | Затвор запорный ВА 99007-300-037-БКВ МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
182 | 2.ИСУП.5890876 | 00GCB09AA102 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-300-037-БКВ | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1.6 | 300 | вода |  | 42.3 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130166 пм (03-10-1224Т) | A-184626 |  | A-184628 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R001; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Способ управления ручной с редуктором. Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 25702.97 | 1074824 | Затвор запорный ВА 99007-300-037-БКВ МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
183 | 2.ИСУП.13007356 | 00GCB20AA001 | Затвор дисковый запорный | ВА99007-300-169; с электроприводом по типу SP 2.4 284.1-L0BA7/40 | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1 | 130 | вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130876пм (03-10-1245Т) | A-184610 |  | A-184625 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD03R001; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 23189.14 | 1076153 | Затвор запорный ВА 99007-300-037 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130 °С Прив=SP 2.4 284.1-L0BA7/40 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
184 | 2.ИСУП.13007366 | 00GCB20AA002 | Затвор дисковый запорный | ВА99007-300-169; с электроприводом по типу SP 2.4 284.1-L0BA7/40 | - | QA4 | Оборудование | 300 | 1 | 130 | вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130876пм (03-10-1245Т) | A-184610 |  | A-184625 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD03R001; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 23189.14 | 1076153 | Затвор запорный ВА 99007-300-037 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=130 °С Прив=SP 2.4 284.1-L0BA7/40 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
185 | 2.ИСУП.13007387 | 00GCB56AA003 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-150-049; с электроприводом SP2.3 283.1-L1BA9/40 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1 | 130 | вода |  | 29.2 | Электропривод |  | 0,06 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130939 пм (03-10-1258Т) | A-185701 |  | A-185703 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R004; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 23189.14 | 1074908 | Затвор запорный ВА 99007-150-049 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP2.3 283.1-L1BA9/40 Pприв=60Вт 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
186 | 2.ИСУП.13007399 | 00GCB56AA004 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-150-049; с электроприводом SP2.3 283.1-L1BA9/40 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1 | 130 | вода |  | 29.2 | Электропривод |  | 0,06 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130939 пм (03-10-1258Т) | A-185701 |  | A-185703 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R004; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 23189.14 | 1074908 | Затвор запорный ВА 99007-150-049 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP2.3 283.1-L1BA9/40 Pприв=60Вт 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
187 | 2.ИСУП.19159317 | 00GCB50AA002 | Затвор дисковый запорный | ВА 99007-400-077 ; с электроприводом по типу MON52030.92D2NV | - | QA4 | Оборудование | 400 | 1 | 130 | Осветленная вода |  | 130 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т (А-130746 пм (03-10-1242Т)) | A-184647 |  | A-184649 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R016 |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Материал внутреннего покрытия корпуса (седла) выбирается заводом-изготовителем исходя из рабочей среды; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-05-15 | NIAEP;BKP1;3 | 185829.44 | 1074934 | Затвор запорный ВА 99007-400-077 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=400 P=1МПа РабСр=вода осветленная tрабСр=до 130°С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=MON52030.92D2NV Pприв=250Вт 4 Н III ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
188 | 2.ИСУП.37585337 | 10LDF20AA201 | Затвор дисковый регулирующий | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=36 s; Kv100=11619 м3/ч | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
189 | 2.ИСУП.37585338 | 10LDF20AA202 | Затвор дисковый регулирующий | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=36 s; Kv100=11619 м3/ч | 2021-02-02 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
190 | 2.ИСУП.37585339 | 10LDL11AA003 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Химический раствор |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
191 | 2.ИСУП.37585340 | 10LDL21AA002 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Раствор щелочи |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
192 | 2.ИСУП.37585341 | 10LDL31AA002 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Раствор этаноламина |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2021-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
193 | 2.ИСУП.37596234 | 10LDB01AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; KKS код изменен по отношению к проекту с Альстом. Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
194 | 2.ИСУП.5875809 | 20PCB20AA070 | Затвор дисковый | АНП.516.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-502 | - | QA4 | оборудование | 250 | 0.7 | 40 | техническая вода |  | 52.7 | Электропривод |  | 0,22 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Со стяжными фланцами, поставка с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=40 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 20382.86 | 1093975 | Затвор дисковый АНП.516.4433-АА DN=250 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-502 Pприв=0,22кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
195 | 2.ИСУП.5875823 | 20LDB40AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | Обессоленная вода; Альт. среда: Едкий натр |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
196 | 2.ИСУП.5875824 | 20LDB20AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | Обессоленная вода; Альт. среда: Серная кислота |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
197 | 2.ИСУП.5875825 | 20LDB20AA002 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
198 | 2.ИСУП.5875826 | 20LDB40AA002 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
199 | 2.ИСУП.5875827 | 20LDB30AA004 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | Обессоленная вода; Альт. среда: Серная кислота |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
200 | 2.ИСУП.5875828 | 20LDB30AA002 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
201 | 2.ИСУП.5875829 | 20LDB30AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
202 | 2.ИСУП.5875830 | 20LDB41AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
203 | 2.ИСУП.5875831 | 20PCB40AA050 | Затвор дисковый | АНП.516.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-502 | - | QA4 | оборудование | 250 | 0.7 | 45 | техническая вода |  | 52.7 | Электропривод |  | 0,22 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Со стяжными фланцами, поставка с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=40 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 20382.86 | 1093975 | Затвор дисковый АНП.516.4433-АА DN=250 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-502 Pприв=0,22кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
204 | 2.ИСУП.5876921 | 20LDF20AA006 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
205 | 2.ИСУП.5876922 | 20LDF20AA004 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
206 | 2.ИСУП.5876923 | 20LDF10AA011 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 40 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
207 | 2.ИСУП.5876924 | 20LDF31AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
208 | 2.ИСУП.5876925 | 20LDF40AA003 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
209 | 2.ИСУП.5876926 | 20LDF51AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 40 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
210 | 2.ИСУП.5876928 | 20LDF10AA012 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 40 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
211 | 2.ИСУП.5876929 | 20LDF20AA003 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
212 | 2.ИСУП.5876930 | 20LDF20AA002 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=36 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
213 | 2.ИСУП.5876931 | 20LDF40AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
214 | 2.ИСУП.5876932 | 20LDF20AA005 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
215 | 2.ИСУП.5876933 | 20LDF50AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 40 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
216 | 2.ИСУП.5876934 | 20LDF60AA002 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
217 | 2.ИСУП.5876935 | 20LDF20AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
218 | 2.ИСУП.5876936 | 20LDF40AA004 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
219 | 2.ИСУП.5876937 | 20LDF60AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл. сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
220 | 2.ИСУП.5876938 | 20LDF30AA001 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
221 | 2.ИСУП.5876939 | 20LDF40AA002 | Затвор дисковый | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=36 s; | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
222 | 2.ИСУП.5876029 | 20LDL32AA001 | Затвор дисковый | АНП.512.4433-АА; с электроприводом Арматэк ПС-102 | - | QA2 | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор этаноламина |  | 13.7 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=16 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 10129.54 | 1093912 | Затвор дисковый АНП.512.4433-АА DN=100 P=1МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-102 Pприв=0,083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
223 | 2.ИСУП.5876030 | 20LDL22AA005 | Затвор дисковый | АНП.512.4433-АА; с электроприводом Арматэк ПС-102 | - | QA2 | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор щелочи |  | 13.7 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=16 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 10129.54 | 1093912 | Затвор дисковый АНП.512.4433-АА DN=100 P=1МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-102 Pприв=0,083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
224 | 2.ИСУП.5876031 | 20LDL12AA001 | Затвор дисковый | АНП.514.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 100 | Химический раствор |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1093960 | Затвор дисковый АНП.514.4433-АА DN=150 P=1МПа РабСр=щелочи tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0,083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
225 | 2.ИСУП.5876032 | 20LDL22AA001 | Затвор дисковый | АНП.514.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 100 | Раствор щелочи |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1093960 | Затвор дисковый АНП.514.4433-АА DN=150 P=1МПа РабСр=щелочи tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0,083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
226 | 2.ИСУП.5876033 | 20LDL21AA001 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Раствор щелочи |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
227 | 2.ИСУП.5876034 | 20LDL31AA001 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Раствор этаноламина |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
228 | 2.ИСУП.5876035 | 20LDL11AA001 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Химический раствор |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
229 | 2.ИСУП.5877084 | 20LDP32AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Едкий натр |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=22 s; | 2022-07-17 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
230 | 2.ИСУП.5877085 | 20LDP32AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Едкий натр |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=22 s; | 2022-07-17 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
231 | 2.ИСУП.5877086 | 20LDP22AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Серная кислота |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=22 s; | 2022-07-17 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
232 | 2.ИСУП.5877087 | 20LDP22AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Серная кислота |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из угл.сталиtсраб=22 s; | 2022-07-17 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
233 | 2.ИСУП.5879535 | 20LFN10AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Гидразин гидрат |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
234 | 2.ИСУП.5879536 | 20LFN20AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Аммиак |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
235 | 2.ИСУП.5879537 | 20LFN20AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Аммиак |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
236 | 2.ИСУП.5879538 | 20LFN10AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Гидразин гидрат |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
237 | 2.ИСУП.5879539 | 20LFN40AA002 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Раствор этаноламина |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2022-05-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
238 | 2.ИСУП.5879540 | 20LFN40AA001 | Затвор дисковый | АСП.609.4423-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-52 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 100 | Раствор этаноламина |  | 10.2 | Электропривод |  | 0,047 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-029-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=22 s; | 2022-05-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10689.71 | 1094134 | Затвор дисковый АСП.609.4423-АА DN=50 P=1.6МПа РабСр=аммиак кислота серная раствор едкого натра раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-52 Pприв=0.047кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-029-35491454-2015 | 3. Затворы
239 | 2.ИСУП.5885238 | 20QKA22AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
240 | 2.ИСУП.5885239 | 20QKA19AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-400-10 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1 | 40 | холодная вода |  | 82.5 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 406.4x5; 2. Dр = 398,3 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 270 мм; 7.Высота не более 1050 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 107302 | 1089312 | Затвор запорный ВА 99007-400-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
241 | 2.ИСУП.5885240 | 20QKA18AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
242 | 2.ИСУП.5885244 | 20QKA09AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
243 | 2.ИСУП.5885246 | 20PCB83AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-350-10 | - | QA4 | оборудование | 350 | 1 | 40 | техническая вода |  | 51 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 355,6x4; 2. Dр = 349,2 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 820 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 60929.81 | 1089472 | Затвор запорный ВА 99007-350-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=350 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
244 | 2.ИСУП.5885303 | 20SGC15AA002 | Затвор дисковый запорный в комплекте с концевыми выключателями, ответными фланцами и крепежом с электроприводом | ВА99007-080; с электроприводом SP 0.1-A 331.1-LJFA6/A40 (P-1493) | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 20 | вода |  | 12 | Электропривод |  | 0,007 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-002-2901225-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1ПТ |  |  | KUR_1171961 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) ; 20UQR10R004 |  | 20UQR | 2021-07-14 | АЭП;БКП-7;ОТВВК | 1260.72 | 1099423 | Затвор дисковый ВА 99007-080-046 МатКорп=сталь углеродистая Сталь 20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Ph=2.4 МПа Прив=SP 0.1 331.1-LJFA6/40 (P-1493) Pприв=7.3 Вт 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
245 | 2.ИСУП.5885304 | 20SGC15AA001 | Затвор дисковый запорный в комплекте с концевыми выключателями, ответными фланцами и крепежом с электроприводом | ВА99007-100; с электроприводом SP 0.1-A 331.1-LJFA6/A40 (P-1493) | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 20 | вода |  | 15 | Электропривод |  | 0,015 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-002-2901225-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1ПТ |  |  | KUR_1171961 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) ; 20UQR10R004 |  | 20UQR | 2021-07-14 | АЭП;БКП-7;ОТВВК | 1534.13 | 1099443 | Затвор дисковый ВА 99007-100-046 МатКорп=сталь углеродистая Сталь 20 DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=130 °С СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Ph=2.4 МПа Прив=SP 0.1 331.1-LJFA6/40 (P-1493) Pприв=7.3 Вт 4 Н II УХЛ 3 II ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
246 | 2.ИСУП.5885237 | 20QKA20AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-400-10 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1 | 40 | холодная вода |  | 82.5 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 406.4x5; 2. Dр = 398,3 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 270 мм; 7.Высота не более 1050 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 107302 | 1089312 | Затвор запорный ВА 99007-400-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
247 | 2.ИСУП.37596267 | 20LDB01AA001 | Затвор дисковый | АНП.614.4433-АА; с электроприводом по типу Арматэк-ПС-202 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 100 | обессоленная вода |  | 24.3 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; KKS код изменен по отношению к проекту с Альстом. Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж.сталиtсраб=28 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 10499.79 | 1094068 | Затвор дисковый АНП.614.4433-АА DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
248 | 2.ИСУП.38151720 | 20LDF20AA202 | Затвор дисковый регулирующий | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=36 s; Kv100=11619 м3/ч | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
249 | 2.ИСУП.38151721 | 20LDL11AA003 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Химический раствор |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
250 | 2.ИСУП.38151722 | 20LDL21AA002 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Раствор щелочи |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
251 | 2.ИСУП.38151723 | 20LDL31AA002 | Затвор дисковый | АНП.615.4433-АА; с электроприводом Арматэк-ПС-202 | - | QA2 | оборудование | 200 | 1.6 | 100 | Раствор этаноламина |  | 29.5 | Электропривод |  | 0,083 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-3/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами. Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежом из нж. сталиtсраб=28 s; | 2022-03-04 | NIAEP;BKP1;3 | 9376.35 | 1094096 | Затвор дисковый АНП.615.4433-АА DN=200 P=1.6МПа РабСр=щелочи раствор этаноламина tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк ПС-202 Pприв=0.083кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
252 | 2.ИСУП.38151719 | 20LDF20AA201 | Затвор дисковый регулирующий | АНN.619.4433-АА; с электроприводом АРМАТЭК-МО-1800 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1.6 | 100 | Основной конденсат 2 конт |  | 136 | Электропривод |  | 0,37 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-030-35491454-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-2/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 и крепежомtсраб=36 s; Kv100=11619 м3/ч | 2022-02-17 | NIAEP;BKP1;3 | 32322.29 | 1093791 | Затвор дисковый АНN.619.4433-АА DN=400 P=1.6МПа РабСр=конденсат основной 2 контура tрабСр=-30...140 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Арматэк-МО-1800 Pприв=0.37кВт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3741-030-35491454-2015 | 3. Затворы
253 | 2.ИСУП.5877254 | 20SGC01AA111 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
254 | 2.ИСУП.5877255 | 20SGC01AA112 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
255 | 2.ИСУП.5877256 | 20SGC01AA113 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
256 | 2.ИСУП.5877247 | 20SGC01AA115 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
257 | 2.ИСУП.5877251 | 20SGC01AA110 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 294031.16 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
258 | 2.ИСУП.5877252 | 20SGC01AA114 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
259 | 2.ИСУП.5877249 | 20SGC01AA107 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
260 | 2.ИСУП.5877250 | 20SGC01AA109 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
261 | 2.ИСУП.5993543 | 20PCB05AA101 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300-01 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 300 | техническая вода |  | 130 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ У 29.1-00218271-020:2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.96 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. С ответными фланцами и крепежом. Тип привода: маховик. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 13446.26 | 975653 | Затвор дисковый ИА 99044-300-01 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной tрасч=100 °С 4 Н III ТУ У 29.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
262 | 2.ИСУП.5993557 | 20PCB05AA002 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.92 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. С ответными фланцами, крепежом и прокладками. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
263 | 2.ИСУП.5993558 | 20PCB02AA001 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.68 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
264 | 2.ИСУП.5993559 | 20PCB02AA002 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.68 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
265 | 2.ИСУП.5993560 | 20PCB05AA001 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.92 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. С ответными фланцами, крепежом и прокладками. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
266 | 2.ИСУП.5993514 | 20PCB04AA001 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.150.10.31.1111; с электроприводом ПК-630 | - | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 130 | техническая вода |  | 76 | Электропривод |  | 0,12 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.152 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в 00UTF. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 9962.68 | 1076177 | Затвор запорный ЗД2.150.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...250 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ПК-630 Pприв=0.12кВт 4 Н III Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
267 | 2.ИСУП.5993515 | 20PCB04AA003 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.150.10.31.1111; с электроприводом ПК-630 | - | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 130 | техническая вода |  | 76 | Электропривод |  | 0,12 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.152 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в 00UTF. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 9962.68 | 1076177 | Затвор запорный ЗД2.150.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...250 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ПК-630 Pприв=0.12кВт 4 Н III Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
268 | 2.ИСУП.5993516 | 20PCB04AA002 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.150.10.31.1111; с электроприводом ПК-630 | - | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 130 | техническая вода |  | 76 | Электропривод |  | 0,12 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.152 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в 00UTF. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 9962.68 | 1076177 | Затвор запорный ЗД2.150.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...250 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ПК-630 Pприв=0.12кВт 4 Н III Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
269 | 2.ИСУП.5993517 | 20PCB03AA003 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.500.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1 | 180 | техническая вода |  | 433 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.118 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. в комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 82083.75 | 1076213 | Затвор запорный ЗД2.500.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
270 | 2.ИСУП.5993518 | 20PCB03AA001 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.500.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1 | 180 | техническая вода |  | 433 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.118 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. в комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 82083.75 | 1076213 | Затвор запорный ЗД2.500.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
271 | 2.ИСУП.5993519 | 20PCB03AA002 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.500.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1 | 180 | техническая вода |  | 433 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.118 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. в комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 82083.75 | 1076213 | Затвор запорный ЗД2.500.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-40...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
272 | 2.ИСУП.5993520 | 20PCB01AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.600.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1 | 180 | техническая вода |  | 493 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.30 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 93457.94 | 1076257 | Затвор запорный ЗД2.600.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-15...180 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
273 | 2.ИСУП.5993521 | 20PCB01AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.600.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1 | 180 | техническая вода |  | 493 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.30 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 93457.94 | 1076257 | Затвор запорный ЗД2.600.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-15...180 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
274 | 2.ИСУП.5993522 | 20PCB01AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД2.600.10.31.1111; с электроприводом Н-Б1-06 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1 | 180 | техническая вода |  | 493 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.30 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 93457.94 | 1076257 | Затвор запорный ЗД2.600.10.31.1111 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=-15...180 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-Б1-06 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 Саратовский арматурный завод | 3. Затворы
275 | 2.ИСУП.13054375 | 20PCB10AA001 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-54; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 34 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-33/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-06-20 | NIAEP;BKP1;8 | 332358.6 | 1064870 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-54 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
276 | 2.ИСУП.13054385 | 20PCB10AA002 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-54; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 34 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-33/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-06-20 | NIAEP;BKP1;8 | 332358.6 | 1064870 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-54 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7кВт 4 Н III ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
277 | 2.ИСУП.13054394 | 20PCB11AA001 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-33/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-06-20 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
278 | 2.ИСУП.13054403 | 20PCB11AA002 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-33/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-06-20 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
279 | 2.ИСУП.37598871 | 20PCB12AA001 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-06-20 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
280 | 2.ИСУП.37598872 | 20PCB12AA002 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.37 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-06-20 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
281 | 2.ИСУП.37598874 | 20PCB13AA001 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.4 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-06-20 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
282 | 2.ИСУП.37598875 | 20PCB13AA002 | Затвор поворотный дисковый | САЗ 99022-600-51; с электроприводом 2-ПБ-18 | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.37 | 100 | техническая вода |  | 482 | Электропривод |  | 1,7 | Нж | Под приварку | ТУ 3742-021-55377430-10 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-33/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=71 s; tmax=115 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Строительная длина 230 мм; Высота (габар.)max 1018 мм; Ширина (габар.)max 1577 мм; Стыкуемая труба 630х8; угл. Диаметр расточки 616+0,7мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-06-20 | NIAEP;BKP1;8 | 485604.2056 | 1097250 | Затвор поворотный дисковый САЗ 99022-600-51 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 100 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=2-ПБ-18 Pприв=1.7 кВт 4 Н III QA4 ТУ 3742-021-55377430-10 | 3. Затворы
283 | 2.ИСУП.38151724 | 20PCB02AA003 | Затвор поворотный дисковый | ИА 99044-300; с электроприводом Н-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1 | 100 | техническая вода |  | 160 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | фланцевый | ТУ 26-07-1083-82 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.68 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 20105.15 | 1062251 | Затвор ИА 99044-300 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=100 °С Прив=Н-А2-10 Pприв=0.18кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III ТУ У 2 9.1-00218271-020:2006 | 3. Затворы
284 | 2.ИСУП.5885250 | 20QKA10AA003 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1171961 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
285 | 2.ИСУП.5885251 | 20QKA10AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1171961 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
286 | 2.ИСУП.5885252 | 20QKA10AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1171961 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
287 | 2.ИСУП.5885253 | 20QKA10AA004 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1171961 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
288 | 2.ИСУП.5885254 | 20PCB80AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-600-10 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1 | 40 | техническая вода |  | 177 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 610x7.1; 2. Dр = 598,2 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 310 мм; 7.Высота не более 1300 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 27464.76 | 1089485 | Затвор запорный ВА 99007-600-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
289 | 2.ИСУП.5885255 | 20PCB82AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-600-10 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1 | 40 | техническая вода |  | 177 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 610x7.1; 2. Dр = 598,2 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 310 мм; 7.Высота не более 1300 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 27464.76 | 1089485 | Затвор запорный ВА 99007-600-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1МПа РабСр=вода техническая tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
290 | 2.ИСУП.5885256 | 20PCB80AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
291 | 2.ИСУП.5885257 | 20PCB80AA005 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
292 | 2.ИСУП.5885258 | 20PCB80AA003 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
293 | 2.ИСУП.5885259 | 20PCB80AA004 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
294 | 2.ИСУП.5885260 | 20PCB82AA005 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
295 | 2.ИСУП.5885261 | 20PCB82AA003 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
296 | 2.ИСУП.5885262 | 20PCB82AA004 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
297 | 2.ИСУП.5885263 | 20PCB82AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | техническая вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198931 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
298 | 2.ИСУП.5885264 | 20QKA06AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-400-10 | - | QA4 | оборудование | 400 | 1 | 40 | холодная вода |  | 82.5 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 406.4x5; 2. Dр = 398,3 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 270 мм; 7.Высота не более 1050 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 107302 | 1089312 | Затвор запорный ВА 99007-400-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=400 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
299 | 2.ИСУП.5885265 | 20QKA07AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
300 | 2.ИСУП.5885266 | 20QKA05AA003 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
301 | 2.ИСУП.5885267 | 20QKA05AA001 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
302 | 2.ИСУП.5885268 | 20QKA05AA004 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
303 | 2.ИСУП.5885269 | 20QKA05AA002 | Затвор дисковый | BA-99007-300-10 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1 | 40 | холодная вода |  | 42 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3741-049-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 323,9x7,1; 2. Dр = 312,1 мм; 3. Тип разделки кромок 1-25-2 (С-25-1); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 240 мм; 7.Высота не более 750 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 38912.42 | 1089458 | Затвор запорный ВА 99007-300-10 МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1МПа РабСр=вода холодная tрабСр=40 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной 4 Н III QA4 ТУ 3741-049-29012225-2009 | 3. Затворы
304 | 2.ИСУП.5877237 | 20SGC01AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R005 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
305 | 2.ИСУП.5877238 | 20SGC01AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R005 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
306 | 2.ИСУП.5877239 | 20SGC01AA105 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
307 | 2.ИСУП.5877242 | 20SGC01AA116 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
308 | 2.ИСУП.5877244 | 20SGC01AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R005 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
309 | 2.ИСУП.5877245 | 20SGC01AA108 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
310 | 2.ИСУП.5877246 | 20SGC01AA104 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
311 | 2.ИСУП.5879821 | 20SGC10AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-07.2-1ПТ |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) ; 20UMX06R011 |  | 20UMX | 2021-11-11 | NIAEP;BKP2;6;p | 38266.8198 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
312 | 2.ИСУП.5879822 | 20SGC10AA103 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.080.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 150 | вода |  | 30.5 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-07.2-1ПТ |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) ; 20UMX06R011 |  | 20UMX | 2021-11-11 | NIAEP;BKP2;6;p | 38266.8198 | 1074844 | Затвор дисковый ЗД0.80.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=80 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С 4 Н III ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
313 | 2.ИСУП.5879823 | 20SGC10AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3741-008-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-07.2-1ПТ |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) ; 20UMX06R011 |  | 20UMX | 2021-11-11 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
314 | 2.ИСУП.5931233 | 20PAB16AA103 | Затвор дисковый | АРМАТЭК | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.2 | 50 | техническая вода |  | 270 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый с ответными фланцами | каталог АРМАТЭК | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-34.2-1Т | - |  | KUR_1183033 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Башенная испарительная градирня (20URA) |  | 20URA; для установки на PCB. АРМАТЭК Длина не более 600 мм. Масса дана без учета ответных фланцев | 2022-11-17 | NIAEP;BKP2;6;t | 41230.4 | 983995 | Затвор дисковый ТД 9911105.10.600 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=1МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-004-71430388-2005 | 3. Затворы
315 | 2.ИСУП.5931234 | 20PAB16AA104 | Затвор дисковый | АРМАТЭК | - | QA4 | оборудование | 600 | 0.2 | 50 | техническая вода |  | 270 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый с ответными фланцами | каталог АРМАТЭК | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-34.2-1Т | - |  | KUR_1183033 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Башенная испарительная градирня (20URA) |  | 20URA; для установки на PCB. АРМАТЭК Длина не более 600 мм. Масса дана без учета ответных фланцев | 2022-11-17 | NIAEP;BKP2;6;t | 41230.4 | 983995 | Затвор дисковый ТД 9911105.10.600 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=1МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н III ТУ 3741-004-71430388-2005 | 3. Затворы
316 | 2.ИСУП.6142375 | 20SGC30AA102 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.100.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 05.1 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 150 | вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1ПТ |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS05R013 |  | 20URS | 2021-07-07 | NIAEP;BKP2;6;p | 26277.72 | 1089070 | Затвор запорный ЗД0.100.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=150 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Прив=AUMA SG05.1-F07 Pприв=0.09кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с КОФ ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
317 | 2.ИСУП.6141599 | 20SGC30AA101 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами и крепежом | ТУ 3741-008-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1ПТ |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS12R026 |  | 20URS | 2021-07-07 | NIAEP;BKP2;6;p | 40439.61 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
318 | 2.ИСУП.5877240 | 20SGC01AA106 | Затвор дисковый запорный | ЗД0.150.16.01.1211; с электроприводом по типу AUMA SG 07.1 | - | QA4 | оборудование | 150 | 1.6 | 150 | вода |  | 46 | Электропривод |  | 0,16 | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | ТУ 3741-008-55377430-08ТУ 3742-006-55377430-08; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР №02-04.2-1ПТ |  |  | KUR_1173200 | 4Н / - | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R002 |  | 20UMA; tсраб=11 s; | 2020-12-27 | NIAEP;BKP2;6;p | 67143.009 | 1090306 | Затвор запорный ЗД0.150.16.01.1211 МатКорп=сталь углеродистая DN=150 P=1.6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=Auma SG 07.1 Pприв=0.16кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 с крепежом ТУ 3741-008-55377430-08 | 3. Затворы
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА