## Лист1
Спецификация. Поставка ИПУ для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5895601 | 10LBG10AA904 | Импульсно-предохранительное устройство | По типу ТД59101-250 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 360 | Э/м однокатушечный |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-018-71430388-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA; Должно быть оснащено электромагнитным импульсным клапаном DN20; tmax=250 C; Давление настройки от 0,85 до 1,49 МПа; Расход 193 т/ч; Отклонения по массе - не более 5 %; Строительная длина (вертикальн/горизонтальн) 415 мм/460 мм; Высота (габар.)max 838 мм; Стыкуемые трубы (вход/выход) 219х7/325х8; угл/угл; Диаметр расточки (вход/выход) 208+0,46мм (С-24-1)/311+0,52 (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 67172.9 | 1095558 | Клапан предохранительный ТД59101-250 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Ph= МПа Корпус=угловой 4 Н III QA4 УХЛ 3 ТУ 3742-018-71430388-2009 | 4. ИПУ
2 | 2.ИСУП.5895602 | 10LBG10AA903 | Импульсно-предохранительное устройство | По типу ТД59101-250 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 360 | Э/м однокатушечный |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-018-71430388-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т (ДС1 к Аналог-Договору 40/32-1/1016/2763-11 от 05.04.2012) |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA; Должно быть оснащено электромагнитным импульсным клапаном DN20; tmax=250 C; Давление настройки от 0,85 до 1,49 МПа; Расход 193 т/ч; Отклонения по массе - не более 5 %; Строительная длина (вертикальн/горизонтальн) 415 мм/460 мм; Высота (габар.)max 838 мм; Стыкуемые трубы (вход/выход) 219х7/325х8; угл/угл; Диаметр расточки (вход/выход) 208+0,46мм (С-24-1)/311+0,52 (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 67172.9 | 1095558 | Клапан предохранительный ТД59101-250 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Ph= МПа Корпус=угловой 4 Н III QA4 УХЛ 3 ТУ 3742-018-71430388-2009 | 4. ИПУ
3 | 2.ИСУП.5895603 | 10LBG10AA902 | Импульсно-предохранительное устройство | По типу ТД59101-250 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 360 | Э/м однокатушечный |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-018-71430388-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA; Должно быть оснащено электромагнитным импульсным клапаном DN20; tmax=250 C; Давление настройки от 0,85 до 1,49 МПа; Расход 193 т/ч; Отклонения по массе - не более 5 %; Строительная длина (вертикальн/горизонтальн) 415 мм/460 мм; Высота (габар.)max 838 мм; Стыкуемые трубы (вход/выход) 219х7/325х8; угл/угл; Диаметр расточки (вход/выход) 208+0,46мм (С-24-1)/311+0,52 (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 67172.9 | 1095558 | Клапан предохранительный ТД59101-250 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Ph= МПа Корпус=угловой 4 Н III QA4 УХЛ 3 ТУ 3742-018-71430388-2009 | 4. ИПУ
4 | 2.ИСУП.5895604 | 10LBG10AA901 | Импульсно-предохранительное устройство | По типу ТД59101-250 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 360 | Э/м однокатушечный |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-018-71430388-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-24/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA18R001 |  | 10UMA; Должно быть оснащено электромагнитным импульсным клапаном DN20; tmax=250 C; Давление настройки от 0,85 до 1,49 МПа; Расход 193 т/ч; Отклонения по массе - не более 5 %; Строительная длина (вертикальн/горизонтальн) 415 мм/460 мм; Высота (габар.)max 838 мм; Стыкуемые трубы (вход/выход) 219х7/325х8; угл/угл; Диаметр расточки (вход/выход) 208+0,46мм (С-24-1)/311+0,52 (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2019-12-24 | NIAEP;BKP1;8 | 67172.9 | 1095558 | Клапан предохранительный ТД59101-250 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Ph= МПа Корпус=угловой 4 Н III QA4 УХЛ 3 ТУ 3742-018-71430388-2009 | 4. ИПУ
5 | 2.ИСУП.13046505 | 20LBG10AA901 | Импульсно-предохранительное устройство | По типу ТД59101-250 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 360 | Э/м однокатушечный |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-018-71430388-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA; Должно быть оснащено электромагнитным импульсным клапаном DN20; tmax=250 C; Давление настройки от 0,85 до 1,49 МПа; Расход 193 т/ч; Отклонения по массе - не более 5 %; Строительная длина (вертикальн/горизонтальн) 415 мм/460 мм; Высота (габар.)max 838 мм; Стыкуемые трубы (вход/выход) 219х7/325х8; угл/угл; Диаметр расточки (вход/выход) 208+0,46мм (С-24-1)/311+0,52 (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 67172.9 | 1095558 | Клапан предохранительный ТД59101-250 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Ph= МПа Корпус=угловой 4 Н III QA4 УХЛ 3 ТУ 3742-018-71430388-2009 | 4. ИПУ
6 | 2.ИСУП.13046514 | 20LBG10AA902 | Импульсно-предохранительное устройство | По типу ТД59101-250 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 360 | Э/м однокатушечный |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-018-71430388-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA; Должно быть оснащено электромагнитным импульсным клапаном DN20; tmax=250 C; Давление настройки от 0,85 до 1,49 МПа; Расход 193 т/ч; Отклонения по массе - не более 5 %; Строительная длина (вертикальн/горизонтальн) 415 мм/460 мм; Высота (габар.)max 838 мм; Стыкуемые трубы (вход/выход) 219х7/325х8; угл/угл; Диаметр расточки (вход/выход) 208+0,46мм (С-24-1)/311+0,52 (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 67172.9 | 1095558 | Клапан предохранительный ТД59101-250 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Ph= МПа Корпус=угловой 4 Н III QA4 УХЛ 3 ТУ 3742-018-71430388-2009 | 4. ИПУ
7 | 2.ИСУП.13046521 | 20LBG10AA903 | Импульсно-предохранительное устройство | По типу ТД59101-250 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 360 | Э/м однокатушечный |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-018-71430388-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA; Должно быть оснащено электромагнитным импульсным клапаном DN20; tmax=250 C; Давление настройки от 0,85 до 1,49 МПа; Расход 193 т/ч; Отклонения по массе - не более 5 %; Строительная длина (вертикальн/горизонтальн) 415 мм/460 мм; Высота (габар.)max 838 мм; Стыкуемые трубы (вход/выход) 219х7/325х8; угл/угл; Диаметр расточки (вход/выход) 208+0,46мм (С-24-1)/311+0,52 (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 67172.9 | 1095558 | Клапан предохранительный ТД59101-250 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Ph= МПа Корпус=угловой 4 Н III QA4 УХЛ 3 ТУ 3742-018-71430388-2009 | 4. ИПУ
8 | 2.ИСУП.13046528 | 20LBG10AA904 | Импульсно-предохранительное устройство | По типу ТД59101-250 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.5 | 205 | Пар собственных нужд |  | 360 | Э/м однокатушечный |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-018-71430388-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-24/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA18R001 |  | 20UMA; Должно быть оснащено электромагнитным импульсным клапаном DN20; tmax=250 C; Давление настройки от 0,85 до 1,49 МПа; Расход 193 т/ч; Отклонения по массе - не более 5 %; Строительная длина (вертикальн/горизонтальн) 415 мм/460 мм; Высота (габар.)max 838 мм; Стыкуемые трубы (вход/выход) 219х7/325х8; угл/угл; Диаметр расточки (вход/выход) 208+0,46мм (С-24-1)/311+0,52 (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2021-01-07 | NIAEP;BKP1;8 | 67172.9 | 1095558 | Клапан предохранительный ТД59101-250 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=1.6МПа РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Ph= МПа Корпус=угловой 4 Н III QA4 УХЛ 3 ТУ 3742-018-71430388-2009 | 4. ИПУ
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА