## Лист1
Спецификация. Поставка клапанов запорных ВД для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.37581465 | 00QJB33AA405 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.015.63-51П | - | QA4 | Оборудование | 15 | 6.3 | 200 | азот |  | 6.7 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-31-1т | A-184406 |  | A-184407 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Азотно-кислородная станция (00USF) |  | 00USF; комплектно с фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 11, прокладкой и крепежем. Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2019-11-12 | NIAEP;BKP1;5 | 10210.98 | 1092698 | Клапан сильфонный КЗО 0208.015.63-51П DN=15 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=азот СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С МатУплотЗатвор=фторопласт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
2 | 2.ИСУП.37581467 | 00QJB33AA406 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.015.63-51П | - | QA4 | Оборудование | 15 | 6.3 | 200 | азот |  | 6.7 | Ручной привод |  |  | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-31-1т | A-184406 |  | A-184407 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Азотно-кислородная станция (00USF) |  | 00USF; комплектно с фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 11, прокладкой и крепежем. Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2019-11-12 | NIAEP;BKP1;5 | 10210.98 | 1092698 | Клапан сильфонный КЗО 0208.015.63-51П DN=15 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=азот СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С МатУплотЗатвор=фторопласт 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
3 | 2.ИСУП.5874899 | 10KTB22AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 75 | Привод ручной с замком |  |  | нж | Под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 850 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1092407 | Клапан запорный КЛ14-50-200-300-МХ-Н-ЗК DN=50 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=300 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
4 | 2.ИСУП.5874900 | 10KTB24AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
5 | 2.ИСУП.5874901 | 11KTB40AA802 | Клапан запорный | НГ26524-025МАЭ-111; с электроприводом ЭПАС-О-07.5-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 5.8 | 150 | азот |  | 33.5 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=8 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 626 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1091161 | Клапан запорный НГ26524-025МАЭ-111 DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=300 °С Прив=ЭПАС-О-07.5-02.D Pприв=0.18кВт 2 Н I B QA2 ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
6 | 2.ИСУП.5874902 | 10KTB40AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | азот |  | 58 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1091149 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/О-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
7 | 2.ИСУП.5874903 | 10KTB40AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | азот |  | 58 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1091149 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/О-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
8 | 2.ИСУП.5874904 | 10KTB40AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | азот |  | 58 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1091149 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/О-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
9 | 2.ИСУП.5874905 | 10KTB40AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | азот |  | 58 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1091149 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/О-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
10 | 2.ИСУП.5874906 | 10KTB20AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | азот |  | 75 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 23858.64 | 1091156 | Клапан запорный КЛ14-32-200-300-Э/О-Н DN=32 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=300 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
11 | 2.ИСУП.5874907 | 10KTB20AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | азот |  | 75 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 23858.64 | 1091156 | Клапан запорный КЛ14-32-200-300-Э/О-Н DN=32 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=300 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
12 | 2.ИСУП.5874908 | 12KTB40AA801 | Клапан запорный | НГ26524-025МАЭ-91; с электроприводом ЭПАС-07.5-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 5.8 | 150 | азот |  | 33.5 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174287 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UKA; tсраб=8 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 626 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1091162 | Клапан запорный НГ26524-025МАЭ-91 DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=300 °С Прив=ЭПАС-07.5-02.D Pприв=0.18кВт 2 Н I B QA2 ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
13 | 2.ИСУП.5874803 | 10KTA15AA112 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R005 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 2913.99 | 1062323 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=350 °С ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
14 | 2.ИСУП.5874804 | 10KTA15AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R008 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 2913.99 | 1062323 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=350 °С ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
15 | 2.ИСУП.5874805 | 10KTA15AA106 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R011 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 2913.99 | 1062323 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=350 °С ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
16 | 2.ИСУП.5874806 | 10KTA15AA109 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R003 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 2913.99 | 1062323 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=350 °С ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
17 | 2.ИСУП.5874923 | 12KTB40AA803 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-110-290-МШ-Н | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 15 | 5.8 | 150 | азот |  | 18.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174287 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R024 |  | 10UKA 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 33668.22 | 1096828 | Клапан запорный КЛ14-15-110-290-МШ-Н DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 2ВIIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
18 | 2.ИСУП.5874925 | 10KTB41AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5.8 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1091163 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
19 | 2.ИСУП.5874828 | 10KTA15AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R007; |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
20 | 2.ИСУП.5874829 | 10KTA15AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R002; |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
21 | 2.ИСУП.5874830 | 10KTA15AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R006; |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
22 | 2.ИСУП.5874831 | 10KTA15AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R006; |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
23 | 2.ИСУП.5874835 | 10KTA15AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R002; |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
24 | 2.ИСУП.5874836 | 10KTA15AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R001; |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
25 | 2.ИСУП.5874840 | 10KTA15AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R001; |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
26 | 2.ИСУП.5874841 | 10KTA15AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R007; |  | 10UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
27 | 2.ИСУП.5874854 | 10KTB21AA106 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 20 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Газовые сдувки |  | 17.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 26,9х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=20,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 13673.37 | 1092534 | Клапан запорный КЛ14-20-200-300-МХ-Н-ЗК DN=20 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=300 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
28 | 2.ИСУП.5874883 | 10KTB40AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-110-290-МШ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 7.42 | 40 | воздух |  | 18.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174287 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R024 |  | 10UKA; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 33668.22 | 1087453 | Клапан запорный КЛ14-15-110-290-МШ-Н DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=воздух СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта tрасч=290 °С QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
29 | 2.ИСУП.5874884 | 10KTB21AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R004 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 11715.31 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
30 | 2.ИСУП.5874885 | 10KTB21AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R004 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 11715.31 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
31 | 2.ИСУП.5874886 | 10KTB23AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 9947.36 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
32 | 2.ИСУП.5874887 | 10KTB21AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 9947.36 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
33 | 2.ИСУП.5874888 | 10KTB20AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | азот |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 9947.36 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
34 | 2.ИСУП.5874889 | 10KTB41AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.27 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1087512 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
35 | 2.ИСУП.5874890 | 10KTB41AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1087512 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
36 | 2.ИСУП.5874891 | 10KTB41AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1087512 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
37 | 2.ИСУП.5874892 | 10KTB41AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 17906.5 | 1087512 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
38 | 2.ИСУП.5874893 | 10KTB22AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 25 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х3,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=26,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 590 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 13673.37 | 1087548 | Клапан запорный КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК DN=25 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
39 | 2.ИСУП.5874894 | 10KTB22AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 25 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х3,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=26,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 590 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 13673.37 | 1087548 | Клапан запорный КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК DN=25 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
40 | 2.ИСУП.5874895 | 10KTB22AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 25 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х3,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=26,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 590 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 13673.37 | 1087548 | Клапан запорный КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК DN=25 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
41 | 2.ИСУП.5874896 | 10KTB22AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 25 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х3,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=26,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 590 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 13673.37 | 1087548 | Клапан запорный КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК DN=25 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
42 | 2.ИСУП.5874897 | 10KTB21AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 32 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174286 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 660 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1087571 | Клапан запорный КЛ14-32-200-300-МХ-Н-ЗК DN=32 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
43 | 2.ИСУП.5874898 | 10KTB21AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 32 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 660 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1087571 | Клапан запорный КЛ14-32-200-300-МХ-Н-ЗК DN=32 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
44 | 2.ИСУП.5872302 | 10LBA30AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | пар |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | лег | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9Т |  |  | KUR_1174313 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJE29R003 |  | 10UJE; "По типу": требуется арматура из легированной сталиКоэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 640 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1087587 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК DN=32 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIIа tрасч=300 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
45 | 2.ИСУП.5872303 | 10LBA20AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | пар |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | лег | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9Т |  |  | KUR_1174313 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJE29R002 |  | 10UJE; "По типу": требуется арматура из легированной сталиКоэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 640 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1087587 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК DN=32 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIIа tрасч=300 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
46 | 2.ИСУП.5872304 | 10LBA10AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | пар |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | лег | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9Т |  |  | KUR_1174313 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJE29R001 |  | 10UJE; "По типу": требуется арматура из легированной сталиКоэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 640 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1087587 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК DN=32 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIIа tрасч=300 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
47 | 2.ИСУП.5872305 | 10LBA40AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | пар |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | лег | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9Т |  |  | KUR_1174313 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJE29R004 |  | 10UJE; "По типу": требуется арматура из легированной сталиКоэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 640 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1087587 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК DN=32 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIIа tрасч=300 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
48 | 2.ИСУП.5872243 | 11QUN31AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2НЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
49 | 2.ИСУП.5872244 | 12QUN30AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
50 | 2.ИСУП.5872245 | 11QUN41AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2НЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
51 | 2.ИСУП.5872246 | 11QUN10AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
52 | 2.ИСУП.5872247 | 11QUN11AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2НЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
53 | 2.ИСУП.5872248 | 11QUN20AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
54 | 2.ИСУП.5872249 | 11QUN21AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2НЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
55 | 2.ИСУП.5872250 | 12QUN40AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
56 | 2.ИСУП.5872251 | 10QUN12AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
57 | 2.ИСУП.5872252 | 10QUN32AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
58 | 2.ИСУП.5872253 | 10QUN20AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
59 | 2.ИСУП.5872254 | 10QUN10AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
60 | 2.ИСУП.5872255 | 10QUN30AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
61 | 2.ИСУП.5872256 | 10QUN22AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
62 | 2.ИСУП.5872257 | 10QUN42AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
63 | 2.ИСУП.5872258 | 10QUN40AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-124Т |  |  | KUR_1174315 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
64 | 2.ИСУП.5875964 | 11KUA38AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
65 | 2.ИСУП.5875965 | 10KUA38AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
66 | 2.ИСУП.5875966 | 10KUA38AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
67 | 2.ИСУП.5875967 | 10KUA38AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
68 | 2.ИСУП.5875968 | 10KUA38AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
69 | 2.ИСУП.5875969 | 10KUA01AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
70 | 2.ИСУП.5875970 | 10KUA06AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
71 | 2.ИСУП.5875971 | 10KUA01AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
72 | 2.ИСУП.5875972 | 10KUA01AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
73 | 2.ИСУП.5875973 | 10KUA01AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
74 | 2.ИСУП.5875974 | 11KUA05AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
75 | 2.ИСУП.5875975 | 10KUA01AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
76 | 2.ИСУП.5875976 | 11KUA07AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
77 | 2.ИСУП.5875977 | 11KUA02AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
78 | 2.ИСУП.5875978 | 10KUA01AA010 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
79 | 2.ИСУП.5875979 | 10KUA01AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
80 | 2.ИСУП.5875980 | 11KUA09AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
81 | 2.ИСУП.5875981 | 10KUA01AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
82 | 2.ИСУП.5875982 | 10KUA08AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
83 | 2.ИСУП.5875983 | 10KUA08AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
84 | 2.ИСУП.5875984 | 10KUA01AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
85 | 2.ИСУП.5875985 | 10KUA06AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
86 | 2.ИСУП.5875986 | 10KUA03AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
87 | 2.ИСУП.5875987 | 10KUA01AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
88 | 2.ИСУП.5875988 | 12KUA38AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R803 |  | 10UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087727 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
89 | 2.ИСУП.5875993 | 12KUA07AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 40.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087759 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/П-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
90 | 2.ИСУП.5875994 | 12KUA09AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 40.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087759 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/П-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
91 | 2.ИСУП.5875995 | 12KUA02AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 40.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087759 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/П-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
92 | 2.ИСУП.5875996 | 12KUA05AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 40.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R007 |  | 10UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087759 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/П-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
93 | 2.ИСУП.5876010 | 10LFG41AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-4Т |  |  | KUR_1174319 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R007; |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-01-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1091148 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
94 | 2.ИСУП.5876011 | 10LFG42AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-4Т |  |  | KUR_1174319 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R007; |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-01-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1091148 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
95 | 2.ИСУП.5876012 | 10LFG44AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-4Т |  |  | KUR_1174319 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R005; |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-01-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1091148 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
96 | 2.ИСУП.5876013 | 10LFG43AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-4Т |  |  | KUR_1174319 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R005; |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-01-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 41345.09 | 1091148 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
97 | 2.ИСУП.5876014 | 10LFG42AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-4Т |  |  | KUR_1174319 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R007; |  | 10UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 860 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-01-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 71150.93 | 1091154 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/О-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
98 | 2.ИСУП.5876015 | 10LFG44AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-4Т |  |  | KUR_1174319 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R005; |  | 10UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 860 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-01-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 71150.93 | 1091154 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/О-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
99 | 2.ИСУП.5876016 | 10LFG43AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-4Т |  |  | KUR_1174319 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R005; |  | 10UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 860 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-01-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 71150.93 | 1091154 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/О-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
100 | 2.ИСУП.5876017 | 10LFG41AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-4Т |  |  | KUR_1174319 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R007; |  | 10UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 860 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-01-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 71150.93 | 1091154 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/О-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
101 | 2.ИСУП.5885537 | 10KWC24AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н-ЗК | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 15.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-28Т |  |  | KUR_1174336 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 9089.18 | 1091160 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н-ЗК DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
102 | 2.ИСУП.5885062 | 10QFA11AA501 | Клапан запорный | НГ26524-010МАЭ-43 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5 | 50 | сжатый воздух |  | 9.2 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-29.1-3Т | - | - | KUR_1178001 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры (10USC) | ЗАО "Корпорация сплав" | 10USC | 2020-12-16 | NIAEP;BKP1;5 | 9728.27 | 1096876 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-43 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=300 °С ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
103 | 2.ИСУП.5883820 | 10KRA10AA501 | Клапан запорный | НГ26524-010МАЭ-43 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5 | 50 | азот |  | 9.2 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-32.1-3Т | - | - | KUR_1178002 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение ресиверов азота (11USF) | ЗАО "Корпорация сплав" | 11USF | 2021-03-31 | NIAEP;BKP1;5 | 9728.27 | 1096876 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-43 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=300 °С ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
104 | 2.ИСУП.5883821 | 10KRA12AA501 | Клапан запорный | НГ26524-010МАЭ-43 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5 | 50 | азот |  | 9.2 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-32.1-3Т | - | - | KUR_1178002 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение ресиверов азота (11USF) | ЗАО "Корпорация сплав" | 11USF | 2021-03-31 | NIAEP;BKP1;5 | 9728.27 | 1096876 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-43 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=300 °С ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
105 | 2.ИСУП.5885063 | 10QFA12AA501 | Клапан запорный | НГ26524-010МАЭ-43 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5 | 50 | сжатый воздух |  | 9.2 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-29.1-3Т | - | - | KUR_1178001 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры (10USC) | ЗАО "Корпорация сплав" | 10USC | 2020-12-16 | NIAEP;BKP1;5 | 9728.27 | 1096876 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-43 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=300 °С ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
106 | 2.ИСУП.5868213 | 00SCA53AA005 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
107 | 2.ИСУП.5868215 | 00SCA53AA403 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-10-22 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
108 | 2.ИСУП.5868216 | 00SCA53AA401 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-10-22 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
109 | 2.ИСУП.5868217 | 00SCA53AA001 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
110 | 2.ИСУП.5868218 | 00SCA53AA016 | Клапан запорный | КЗО 0208.032.63-48 | - | QA4 | оборудование | 32 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 15.3 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 38х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.69 | 1090516 | Клапан запорный КЗО 0208.032.63-48 DN=32 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
111 | 2.ИСУП.5868219 | 00SCA53AA006 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
112 | 2.ИСУП.5868683 | 10KUA39AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МШ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5.9 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 15.5 | Привод ручной дистанционный |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 9672.3 | 1092682 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МШ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
113 | 2.ИСУП.5868684 | 10KUA24AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МШ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной дистанционный |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2x3,2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10.8 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 519 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 10073.86 | 929407 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МШ-Н DN=10 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIа tрасч=300°С ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
114 | 2.ИСУП.5868192 | 00SCA53AA015 | Клапан запорный | КЗО 0208.032.63-48 | - | QA4 | оборудование | 32 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 15.3 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 38х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090516 | Клапан запорный КЗО 0208.032.63-48 DN=32 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
115 | 2.ИСУП.5868195 | 00SCA53AA408 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-10-22 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
116 | 2.ИСУП.5868196 | 00SCA53AA402 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-10-22 | NIAEP;BKP1;2, | 961.69 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
117 | 2.ИСУП.5868201 | 00SCA53AA010 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
118 | 2.ИСУП.5868204 | 00SCA53AA009 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
119 | 2.ИСУП.5868205 | 00SCA53AA002 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
120 | 2.ИСУП.5868206 | 00SCA53AA407 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-10-22 | NIAEP;BKP1;2, | 961.69 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
121 | 2.ИСУП.5868208 | 00SCA53AA405 | Клапан запорный | КЗО 0208.020.63-48 | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 350 | сжатый воздух |  | 9.6 | Ручной привод |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ 5761-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-10-22 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1090512 | Клапан запорный КЗО 0208.020.63-48 DN=20 P=6.3МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=до 350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 5. Клапаны запорные ВД
122 | 2.ИСУП.5874783 | 10KRA12AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-20Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
123 | 2.ИСУП.5874784 | 10KRA15AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-20Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
124 | 2.ИСУП.5874785 | 10KRA12AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-20Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
125 | 2.ИСУП.5874786 | 10KRA15AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-20Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
126 | 2.ИСУП.5874787 | 10KRA10AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-20Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
127 | 2.ИСУП.5874788 | 10KRA10AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-20Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
128 | 2.ИСУП.5872904 | 10KWB10AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-140-335-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 12.6 | 50 | Обессоленная вода; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 18.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-11Т |  |  | KUR_1173126 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R016 |  | 10UKA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 9947.36 | 1092567 | Клапан запорный КЛ14-15-140-335-МХ-Н DN=15 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
129 | 2.ИСУП.5872906 | 10KWB10AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-140-335-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 12.6 | 50 | Обессоленная вода; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 18.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-11Т |  |  | KUR_1173126 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R026; |  | 10UKA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 9947.36 | 1092567 | Клапан запорный КЛ14-15-140-335-МХ-Н DN=15 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
130 | 2.ИСУП.5872908 | 10KWB10AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-140-335-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 12.6 | 50 | Обессоленная вода; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 18.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-11Т |  |  | KUR_1173126 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R028 |  | 10UKA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 9947.36 | 1092567 | Клапан запорный КЛ14-15-140-335-МХ-Н DN=15 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
131 | 2.ИСУП.5872910 | 10KWB10AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-140-335-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 12.6 | 50 | Обессоленная вода; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 18.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-11Т |  |  | KUR_1173126 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R014 |  | 10UKA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 9947.36 | 1092567 | Клапан запорный КЛ14-15-140-335-МХ-Н DN=15 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
132 | 2.ИСУП.5915103 | 10KRA11AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
133 | 2.ИСУП.5915104 | 10KRA13AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
134 | 2.ИСУП.5915105 | 10KRA11AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
135 | 2.ИСУП.5915106 | 10KRA10AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
136 | 2.ИСУП.5915107 | 10KRA11AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
137 | 2.ИСУП.5915108 | 10KRA13AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
138 | 2.ИСУП.5915109 | 10KRA13AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
139 | 2.ИСУП.5915110 | 10KRA11AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
140 | 2.ИСУП.5915111 | 10KRA13AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
141 | 2.ИСУП.5890418 | 10KWB53AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-МХ-Н-ЗК | - | QA4 | оборудование | 10 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 15.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R039; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 2913.99 | 1092674 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-МХ-Н-ЗК DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
142 | 2.ИСУП.5890419 | 10KWB51AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-140-335-МХ-Н-ЗК | - | QA4 | оборудование | 25 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 22214.28 | 1092494 | Клапан запорный КЛ14-25-140-335-МХ-Н-ЗК DN=25 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
143 | 2.ИСУП.5890420 | 10KWB52AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-140-335-МХ-Н-ЗК | - | QA4 | оборудование | 32 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1092442 | Клапан запорный КЛ14-32-140-335-МХ-Н-ЗК DN=32 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
144 | 2.ИСУП.5890560 | 10KWC15AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
145 | 2.ИСУП.5890561 | 10KWC15AA107 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
146 | 2.ИСУП.5890562 | 10KWC15AA108 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
147 | 2.ИСУП.5890563 | 10KWC15AA106 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
148 | 2.ИСУП.5890564 | 10KWC15AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
149 | 2.ИСУП.5890565 | 10KWC16AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
150 | 2.ИСУП.5890566 | 10KWC16AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
151 | 2.ИСУП.5890567 | 10KWC15AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
152 | 2.ИСУП.5890568 | 10KWC15AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
153 | 2.ИСУП.5890569 | 10KWC15AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R033; |  | 10UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
154 | 2.ИСУП.5890570 | 10KWC17AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
155 | 2.ИСУП.5890571 | 10KWC14AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
156 | 2.ИСУП.5890572 | 10KWC23AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
157 | 2.ИСУП.5890573 | 10KWC18AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
158 | 2.ИСУП.5890574 | 10KWC20AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
159 | 2.ИСУП.5890575 | 10KWC21AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
160 | 2.ИСУП.5890576 | 10KWC22AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
161 | 2.ИСУП.5890577 | 10KWC16AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
162 | 2.ИСУП.5890578 | 10KWC19AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC14R027; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
163 | 2.ИСУП.5947202 | 10KUA65AA002 | Клапан запорный | С26410-006М-04; с электроприводом МОА 20-3 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 6 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 8.4 | Электропривод |  | 0,015 | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-41Т |  |  | KUR_1173198 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R008 |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=0.1 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 11726.4 | 1092717 | Клапан запорный С26410-006М-04 DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIа Прив=МОА 20-3 Pприв=0.015кВт 3 НЗЛОУ I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
164 | 2.ИСУП.5947203 | 10KUA65AA001 | Клапан запорный | С26410-006М-04; с электроприводом МОА 20-3 Типовой номер 52027.1200 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 6 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 8.4 | Электропривод |  | 0,015 | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-41Т |  |  | KUR_1173198 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R008 |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=0.1 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 11726.4 | 1092717 | Клапан запорный С26410-006М-04 DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIа Прив=МОА 20-3 Pприв=0.015кВт 3 НЗЛОУ I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
165 | 2.ИСУП.5887974 | 10LCQ53AA007 | Клапан запорный | С26410-006М | - | QA4 | оборудование | 6 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 0.75 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 3438.5 | 1092694 | Клапан сильфонный С26410-006М DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н I QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
166 | 2.ИСУП.5887975 | 10LCQ51AA005 | Клапан запорный | С26410-006М | - | QA4 | оборудование | 6 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 0.75 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 3438.5 | 1092694 | Клапан сильфонный С26410-006М DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н I QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
167 | 2.ИСУП.5887979 | 10LCQ52AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
168 | 2.ИСУП.5887980 | 10LCQ52AA014 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
169 | 2.ИСУП.5887981 | 10LCQ51AA013 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
170 | 2.ИСУП.5887982 | 10LCQ51AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
171 | 2.ИСУП.5887983 | 10LCQ50AA010 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
172 | 2.ИСУП.5887984 | 10LCQ51AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
173 | 2.ИСУП.5887985 | 10LCQ51AA017 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
174 | 2.ИСУП.5887986 | 10LCQ50AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
175 | 2.ИСУП.5887987 | 10LCQ70AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Раствор азотной кислоты |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
176 | 2.ИСУП.5887988 | 10LCQ50AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
177 | 2.ИСУП.5887989 | 10LCQ78AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
178 | 2.ИСУП.5887990 | 10LCQ71AA017 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Дистиллят |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
179 | 2.ИСУП.5887991 | 10LCQ80AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
180 | 2.ИСУП.5887992 | 10LCQ74AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | трапные воды |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
181 | 2.ИСУП.5887993 | 10LCQ74AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | трапные воды |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
182 | 2.ИСУП.5887994 | 10LCQ71AA016 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Дистиллят |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
183 | 2.ИСУП.5887995 | 10LCQ71AA023 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Дистиллят |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
184 | 2.ИСУП.5887996 | 10LCQ77AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
185 | 2.ИСУП.5887997 | 10LCQ70AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Раствор азотной кислоты |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
186 | 2.ИСУП.5887998 | 10LCQ71AA024 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Дистиллят |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
187 | 2.ИСУП.5887999 | 10LCQ50AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
188 | 2.ИСУП.5888000 | 10LCQ79AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
189 | 2.ИСУП.5888001 | 10LCQ51AA018 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
190 | 2.ИСУП.5888002 | 10LCQ51AA019 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
191 | 2.ИСУП.5888003 | 10LCQ51AA016 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
192 | 2.ИСУП.5888004 | 10LCQ72AA010 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
193 | 2.ИСУП.5888006 | 10LCQ51AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
194 | 2.ИСУП.5888007 | 10LCQ50AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
195 | 2.ИСУП.5888008 | 10LCQ72AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
196 | 2.ИСУП.5888009 | 10LCQ72AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
197 | 2.ИСУП.5888010 | 10LCQ51AA012 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
198 | 2.ИСУП.5888011 | 10LCQ82AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
199 | 2.ИСУП.5888012 | 10LCQ81AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
200 | 2.ИСУП.5888013 | 10LCQ72AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
201 | 2.ИСУП.5888014 | 10LCQ72AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
202 | 2.ИСУП.5888015 | 10LCQ53AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
203 | 2.ИСУП.5888016 | 10LCQ72AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
204 | 2.ИСУП.5888018 | 10LCQ50AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
205 | 2.ИСУП.5888019 | 10LCQ72AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
206 | 2.ИСУП.5888020 | 10LCQ72AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
207 | 2.ИСУП.5888021 | 10LCQ72AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
208 | 2.ИСУП.5888022 | 10LCQ72AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
209 | 2.ИСУП.5888023 | 10LCQ53AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
210 | 2.ИСУП.5888025 | 10LCQ51AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
211 | 2.ИСУП.5888027 | 10LCQ62AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
212 | 2.ИСУП.5888028 | 10LCQ63AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
213 | 2.ИСУП.5888029 | 10LCQ63AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
214 | 2.ИСУП.5888030 | 10LCQ60AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
215 | 2.ИСУП.5888031 | 10LCQ65AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
216 | 2.ИСУП.5888032 | 10LCQ65AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
217 | 2.ИСУП.5888033 | 10LCQ66AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
218 | 2.ИСУП.5888034 | 10LCQ66AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
219 | 2.ИСУП.5888035 | 10LCQ64AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
220 | 2.ИСУП.5888036 | 10LCQ64AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
221 | 2.ИСУП.5888037 | 10LCQ60AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
222 | 2.ИСУП.5888038 | 10LCQ62AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
223 | 2.ИСУП.5915092 | 10KRA10AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; со 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) ; | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
224 | 2.ИСУП.5915093 | 10KRA12AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; со 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) ; | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
225 | 2.ИСУП.5915094 | 10KRA12AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; со 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) ; | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
226 | 2.ИСУП.5915095 | 10KRA10AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; со 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) ; | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
227 | 2.ИСУП.5915096 | 10KRA10AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; со 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) ; | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
228 | 2.ИСУП.5915097 | 10KRA12AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; со 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) ; | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
229 | 2.ИСУП.5915098 | 10KRA10AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; ; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
230 | 2.ИСУП.5915099 | 10KRA14AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 5.8 | 40 | азот |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; ; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1092470 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
231 | 2.ИСУП.5915100 | 10KRA12AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; ; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
232 | 2.ИСУП.5915101 | 10KRA14AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 5.8 | 40 | азот |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; ; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1092470 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
233 | 2.ИСУП.5915102 | 10KRA12AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; ; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 6016.12 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
234 | 2.ИСУП.5915112 | 10KRA14AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 32 | 5.8 | 40 | азот |  | 61.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; ; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 855 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41592.55 | 1091155 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/П-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
235 | 2.ИСУП.5915113 | 10KRA14AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 32 | 5.8 | 40 | азот |  | 61.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; ; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 855 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 41592.55 | 1091155 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/П-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
236 | 2.ИСУП.12725704 | 11JNG27AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-40-250-МХ-Н-ЗК | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 10 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 9 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-17Т |  |  | KUR_1165221 | 2ЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJB10R002 |  | 10UJB; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5. Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9. Передано после ГЭ. Добавлена после ГГЭКоэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 210 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 8896.52 | 885219 | Клапан запорный КЛ14-10-40-250-МХ-Н-ЗК DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIIв tрасч=250°С ТУ 3743-001-34390194-2007 | 5. Клапаны запорные ВД
237 | 2.ИСУП.35308191 | 10LFN42AA201 | Регулятор давления "после себя" | ЦКБ Р62051-025 | - | QA2 | оборудование | 25 | 4 | 100 | Раствор этаноламина | 6,3 | 34.6 | Ручной привод |  |  | нж | с ответными фланцами | ТУ 3742-009-34390194-2003 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 Kv=6.3 м3/ч | 2021-04-18 | NIAEP;BKP1;3 | 96446.7005 | 1093562 | Регулятор давления ЦКБ Р62051-025-04 МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=4МПа РабСр=раствор этаноламина tрабСр=0...300 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной СпосРег=после себя 4 Н III QA2 У II ТУ 3742-009-34390194-2003 | 5. Клапаны запорные ВД
238 | 2.ИСУП.5882513 | 20LFG43AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-4Т |  |  | KUR_1198820 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R005 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-02-07 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1091148 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
239 | 2.ИСУП.5882514 | 20LFG41AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-4Т |  |  | KUR_1198820 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-02-07 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1091148 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
240 | 2.ИСУП.5882515 | 20LFG44AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-4Т |  |  | KUR_1198820 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R005 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-02-07 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1091148 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
241 | 2.ИСУП.5882516 | 20LFG43AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-4Т |  |  | KUR_1198820 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R005 |  | 20UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 860 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-02-07 | АЭП;БКП-1;Ооб | 71150.93 | 1091154 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/О-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
242 | 2.ИСУП.5882517 | 20LFG42AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-4Т |  |  | KUR_1198820 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R007 |  | 20UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 860 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-02-07 | АЭП;БКП-1;Ооб | 71150.93 | 1091154 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/О-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
243 | 2.ИСУП.5882518 | 20LFG44AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-4Т |  |  | KUR_1198820 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R005 |  | 20UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 860 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-02-07 | АЭП;БКП-1;Ооб | 71150.93 | 1091154 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/О-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
244 | 2.ИСУП.5882519 | 20LFG41AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-4Т |  |  | KUR_1198820 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R007 |  | 20UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 860 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-02-07 | АЭП;БКП-1;Ооб | 71150.93 | 1091154 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/О-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
245 | 2.ИСУП.5883747 | 20KTB40AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-110-290-МШ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 7.42 | 40 | воздух |  | 18.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198832 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R024 |  | 20UKA; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 33668.22 | 1087453 | Клапан запорный КЛ14-15-110-290-МШ-Н DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=воздух СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта tрасч=290 °С QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
246 | 2.ИСУП.5883748 | 20KTB21AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R004 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 11715.31 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
247 | 2.ИСУП.5883749 | 20KTB21AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R004 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 11715.31 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
248 | 2.ИСУП.5883750 | 20KTB21AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9947.36 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
249 | 2.ИСУП.5883751 | 20KTB20AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | азот |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9947.36 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
250 | 2.ИСУП.5883752 | 20KTB23AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 19 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9947.36 | 1087469 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-МХ-Н-ЗК DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
251 | 2.ИСУП.5883634 | 20KRA12AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-20Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
252 | 2.ИСУП.5883635 | 20KRA15AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-20Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
253 | 2.ИСУП.5883636 | 20KRA12AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-20Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
254 | 2.ИСУП.5883637 | 20KRA15AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-20Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
255 | 2.ИСУП.5883638 | 20KRA10AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-20Т |  |  | KUR_1165347 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
256 | 2.ИСУП.5883639 | 20KRA10AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-20Т |  |  | KUR_1165347 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 37562.97 | 1091151 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
257 | 2.ИСУП.5883753 | 20KTB41AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.27 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1087512 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
258 | 2.ИСУП.5883754 | 20KTB41AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1087512 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
259 | 2.ИСУП.5883755 | 20KTB41AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1087512 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
260 | 2.ИСУП.5883756 | 20KTB41AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1087512 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
261 | 2.ИСУП.5883757 | 20KTB22AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 25 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х3,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=26,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 590 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 13673.37 | 1087548 | Клапан запорный КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК DN=25 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
262 | 2.ИСУП.5883758 | 20KTB22AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 25 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х3,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=26,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 590 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 13673.37 | 1087548 | Клапан запорный КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК DN=25 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
263 | 2.ИСУП.5883759 | 20KTB22AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 25 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х3,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=26,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 590 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 13673.37 | 1087548 | Клапан запорный КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК DN=25 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
264 | 2.ИСУП.5883760 | 20KTB22AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 25 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х3,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=26,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 590 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 13673.37 | 1087548 | Клапан запорный КЛ14-25-200-300-МХ-Н-ЗК DN=25 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
265 | 2.ИСУП.5882689 | 20LBA40AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | пар |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | лег | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9Т |  |  | KUR_1198836 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJE29R004 |  | 20UJE; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 640 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1087587 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК DN=32 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIIа tрасч=300 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
266 | 2.ИСУП.5882690 | 20LBA20AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | пар |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | лег | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9Т |  |  | KUR_1198836 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJE29R002 |  | 20UJE; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 640 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1087587 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК DN=32 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIIа tрасч=300 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
267 | 2.ИСУП.5882691 | 20LBA30AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | пар |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | лег | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9Т |  |  | KUR_1198836 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJE29R003 |  | 20UJE; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 640 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1087587 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК DN=32 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIIа tрасч=300 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
268 | 2.ИСУП.5882692 | 20LBA10AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | пар |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | лег | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9Т |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJE29R001 |  | 20UJE; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 640 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1087587 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н-ЗК DN=32 P=9.2МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIIа tрасч=300 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
269 | 2.ИСУП.5883761 | 20KTB21AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 32 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 660 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1087571 | Клапан запорный КЛ14-32-200-300-МХ-Н-ЗК DN=32 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
270 | 2.ИСУП.5883762 | 20KTB21AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 32 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 660 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1087571 | Клапан запорный КЛ14-32-200-300-МХ-Н-ЗК DN=32 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=Маховик 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
271 | 2.ИСУП.5883763 | 20KTB22AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 75 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 850 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1092407 | Клапан запорный КЛ14-50-200-300-МХ-Н-ЗК DN=50 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=300 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
272 | 2.ИСУП.5883764 | 20KTB24AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | газовые сдувки |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
273 | 2.ИСУП.5883765 | 21KTB40AA802 | Клапан запорный | НГ26524-025МАЭ-111; с электроприводом ЭПАС-О-07.5-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 5.8 | 150 | азот |  | 33.5 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=8 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 626 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1091161 | Клапан запорный НГ26524-025МАЭ-111 DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=300 °С Прив=ЭПАС-О-07.5-02.D Pприв=0.18кВт 2 Н I B QA2 ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
274 | 2.ИСУП.5883766 | 20KTB40AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | азот |  | 58 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1091149 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/О-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
275 | 2.ИСУП.5883767 | 20KTB40AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | азот |  | 58 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1091149 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/О-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
276 | 2.ИСУП.5883768 | 20KTB40AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | азот |  | 58 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1091149 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/О-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
277 | 2.ИСУП.5883769 | 20KTB40AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 6.37 | 150 | азот |  | 58 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1091149 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/О-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
278 | 2.ИСУП.5883770 | 20KTB20AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | азот |  | 75 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23858.64 | 1091156 | Клапан запорный КЛ14-32-200-300-Э/О-Н DN=32 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=300 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
279 | 2.ИСУП.5883771 | 20KTB20AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | азот |  | 75 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23858.64 | 1091156 | Клапан запорный КЛ14-32-200-300-Э/О-Н DN=32 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=300 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
280 | 2.ИСУП.5883772 | 22KTB40AA801 | Клапан запорный | НГ26524-025МАЭ-91; с электроприводом ЭПАС-07.5-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 25 | 5.8 | 150 | азот |  | 33.5 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198832 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UKA; tсраб=8 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 626 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1091162 | Клапан запорный НГ26524-025МАЭ-91 DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=300 °С Прив=ЭПАС-07.5-02.D Pприв=0.18кВт 2 Н I B QA2 ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
281 | 2.ИСУП.5883685 | 20KTA15AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R002 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
282 | 2.ИСУП.5883686 | 20KTA15AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R001 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
283 | 2.ИСУП.5884075 | 20KRA10AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
284 | 2.ИСУП.5884076 | 20KRA12AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5;0; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
285 | 2.ИСУП.5884077 | 20KRA12AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5;0; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
286 | 2.ИСУП.5884078 | 20KRA10AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
287 | 2.ИСУП.5882742 | 20KWB10AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-140-335-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 12.6 | 50 | Обессоленная вода; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 18.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-11Т |  |  | KUR_1173126 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R028 |  | 20UKA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9947.36 | 1092567 | Клапан запорный КЛ14-15-140-335-МХ-Н DN=15 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
288 | 2.ИСУП.5882743 | 20KWB10AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-140-335-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 12.6 | 50 | Обессоленная вода; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 18.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-11Т |  |  | KUR_1173126 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R014 |  | 20UKA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9947.36 | 1092567 | Клапан запорный КЛ14-15-140-335-МХ-Н DN=15 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
289 | 2.ИСУП.5884095 | 20KRA14AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 32 | 5.8 | 40 | азот |  | 61.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5;0; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 855 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41592.55 | 1091155 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/П-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
290 | 2.ИСУП.5884096 | 20KRA14AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 32 | 5.8 | 40 | азот |  | 61.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5;0; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 855 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41592.55 | 1091155 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-Э/П-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
291 | 2.ИСУП.5883718 | 20KTB21AA106 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 20 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Газовые сдувки |  | 17.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198835 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 26,9х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=20,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 13673.37 | 1092534 | Клапан запорный КЛ14-20-200-300-МХ-Н-ЗК DN=20 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=300 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
292 | 2.ИСУП.5882512 | 20LFG42AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 300 | Р-р для хим пром ПГ |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-4Т |  |  | KUR_1198820 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-02-07 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1091148 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор для химической промывки парогенератора СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С Pприв=0.37кВт УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
293 | 2.ИСУП.5882224 | 20KUA01AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
294 | 2.ИСУП.5882225 | 20KUA01AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
295 | 2.ИСУП.5882226 | 21KUA09AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
296 | 2.ИСУП.5882227 | 21KUA05AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
297 | 2.ИСУП.5882228 | 20KUA08AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
298 | 2.ИСУП.5882229 | 20KUA01AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
299 | 2.ИСУП.5882230 | 20KUA01AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
300 | 2.ИСУП.5882231 | 21KUA02AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
301 | 2.ИСУП.5882232 | 22KUA38AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R803 |  | 20UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087727 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
302 | 2.ИСУП.5882237 | 22KUA07AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 40.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087759 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/П-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
303 | 2.ИСУП.5882238 | 22KUA05AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 40.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087759 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/П-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
304 | 2.ИСУП.5882239 | 22KUA02AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 40.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087759 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/П-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
305 | 2.ИСУП.5882240 | 22KUA09AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 40.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174318 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UKA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087759 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/П-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
306 | 2.ИСУП.5882208 | 21KUA38AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
307 | 2.ИСУП.5882209 | 20KUA38AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
308 | 2.ИСУП.5882210 | 20KUA38AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
309 | 2.ИСУП.5882211 | 20KUA38AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
310 | 2.ИСУП.5882212 | 20KUA38AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 6.37 | 90 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
311 | 2.ИСУП.5882213 | 20KUA01AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
312 | 2.ИСУП.5882214 | 20KUA01AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
313 | 2.ИСУП.5882215 | 20KUA06AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
314 | 2.ИСУП.5882216 | 20KUA06AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
315 | 2.ИСУП.5882217 | 20KUA01AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
316 | 2.ИСУП.5882218 | 21KUA07AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
317 | 2.ИСУП.5882219 | 20KUA08AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
318 | 2.ИСУП.5882220 | 20KUA01AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
319 | 2.ИСУП.5882221 | 20KUA01AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
320 | 2.ИСУП.5882222 | 20KUA01AA010 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
321 | 2.ИСУП.5882223 | 20KUA03AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.7 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R007 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 595 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087641 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-Э/О-Н DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
322 | 2.ИСУП.5894298 | 20LCQ80AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
323 | 2.ИСУП.5894299 | 20LCQ70AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Раствор азотной кислоты |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
324 | 2.ИСУП.5894301 | 20LCQ51AA018 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
325 | 2.ИСУП.5894302 | 20LCQ51AA019 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
326 | 2.ИСУП.5894303 | 20LCQ72AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
327 | 2.ИСУП.5894304 | 20LCQ81AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
328 | 2.ИСУП.5894305 | 20LCQ51AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
329 | 2.ИСУП.5894274 | 20LCQ51AA005 | Клапан запорный | С26410-006М | - | QA4 | оборудование | 6 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 0.75 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 3438.5 | 1092694 | Клапан сильфонный С26410-006М DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н I QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
330 | 2.ИСУП.5894275 | 20LCQ53AA007 | Клапан запорный | С26410-006М | - | QA4 | оборудование | 6 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 0.75 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 3438.5 | 1092694 | Клапан сильфонный С26410-006М DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода продувочная tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 4 Н I QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
331 | 2.ИСУП.5894279 | 20LCQ51AA017 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
332 | 2.ИСУП.5894280 | 20LCQ51AA013 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
333 | 2.ИСУП.5894281 | 20LCQ52AA014 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
334 | 2.ИСУП.5894282 | 20LCQ51AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
335 | 2.ИСУП.5894283 | 20LCQ50AA010 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
336 | 2.ИСУП.5894284 | 20LCQ52AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
337 | 2.ИСУП.5894285 | 20LCQ51AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
338 | 2.ИСУП.5894286 | 20LCQ50AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 15.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2834.11 | 1091158 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
339 | 2.ИСУП.5894287 | 20LCQ74AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | трапные воды |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
340 | 2.ИСУП.5894288 | 20LCQ71AA024 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Дистиллят |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
341 | 2.ИСУП.5894289 | 20LCQ50AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
342 | 2.ИСУП.5894290 | 20LCQ79AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
343 | 2.ИСУП.5894291 | 20LCQ77AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
344 | 2.ИСУП.5894292 | 20LCQ70AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Раствор азотной кислоты |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
345 | 2.ИСУП.5894293 | 20LCQ78AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
346 | 2.ИСУП.5894294 | 20LCQ71AA017 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Дистиллят |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
347 | 2.ИСУП.5894295 | 20LCQ50AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
348 | 2.ИСУП.5894297 | 20LCQ71AA023 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Дистиллят |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
349 | 2.ИСУП.5888198 | 21QUN11AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1165347 | 2НЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
350 | 2.ИСУП.5888199 | 22QUN40AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
351 | 2.ИСУП.5888200 | 21QUN41AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1165347 | 2НЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
352 | 2.ИСУП.5888201 | 21QUN31AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1165347 | 2НЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
353 | 2.ИСУП.5888202 | 21QUN10AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
354 | 2.ИСУП.5888203 | 21QUN21AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1165347 | 2НЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
355 | 2.ИСУП.5888204 | 21QUN20AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1165347 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
356 | 2.ИСУП.5888205 | 22QUN30AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2НЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
357 | 2.ИСУП.5888206 | 20QUN20AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
358 | 2.ИСУП.5888207 | 20QUN30AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
359 | 2.ИСУП.5888208 | 20QUN12AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
360 | 2.ИСУП.5888209 | 20QUN40AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
361 | 2.ИСУП.5888210 | 20QUN42AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
362 | 2.ИСУП.5888211 | 20QUN32AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
363 | 2.ИСУП.5888212 | 20QUN10AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1165347 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
364 | 2.ИСУП.5888213 | 20QUN22AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 9 | 305 | Продувочная вода |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-124Т |  |  | KUR_1198925 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-11 | АЭП;БКП-1;Ооб | 41345.09 | 1087610 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-Э/О-Н DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=335 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
365 | 2.ИСУП.5889258 | 20KWB53AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-140-335-МХ-Н-ЗК | - | QA4 | оборудование | 10 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 15.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R039 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2913.99 | 1092674 | Клапан запорный КЛ14-10-140-335-МХ-Н-ЗК DN=10 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
366 | 2.ИСУП.5889259 | 20KWB51AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-140-335-МХ-Н-ЗК | - | QA4 | оборудование | 25 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 22214.28 | 1092494 | Клапан запорный КЛ14-25-140-335-МХ-Н-ЗК DN=25 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
367 | 2.ИСУП.5889260 | 20KWB52AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-140-335-МХ-Н-ЗК | - | QA4 | оборудование | 32 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 31 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1092442 | Клапан запорный КЛ14-32-140-335-МХ-Н-ЗК DN=32 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
368 | 2.ИСУП.5894306 | 20LCQ51AA012 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
369 | 2.ИСУП.5894308 | 20LCQ72AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
370 | 2.ИСУП.5894309 | 20LCQ72AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
371 | 2.ИСУП.5894310 | 20LCQ82AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
372 | 2.ИСУП.5894311 | 20LCQ50AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
373 | 2.ИСУП.5894313 | 20LCQ72AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
374 | 2.ИСУП.5894314 | 20LCQ51AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
375 | 2.ИСУП.5894315 | 20LCQ50AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
376 | 2.ИСУП.5894316 | 20LCQ53AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
377 | 2.ИСУП.5894317 | 20LCQ72AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
378 | 2.ИСУП.5894318 | 20LCQ72AA010 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
379 | 2.ИСУП.5894320 | 20LCQ53AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
380 | 2.ИСУП.5894321 | 20LCQ72AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
381 | 2.ИСУП.5894323 | 20LCQ72AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
382 | 2.ИСУП.5894324 | 20LCQ72AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
383 | 2.ИСУП.5894325 | 20LCQ72AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
384 | 2.ИСУП.5894326 | 20LCQ51AA016 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23308.02 | 1091146 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/П-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
385 | 2.ИСУП.5894327 | 20LCQ60AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
386 | 2.ИСУП.5894328 | 20LCQ65AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
387 | 2.ИСУП.5894329 | 20LCQ65AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
388 | 2.ИСУП.5895147 | 20KUA39AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МШ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5.9 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 15.5 | Привод ручной дистанционный |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9672.3 | 1092682 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МШ-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
389 | 2.ИСУП.5895148 | 20KUA24AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МШ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной дистанционный |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2x3,2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10.8 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 519 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 10073.86 | 929407 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МШ-Н DN=10 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 3СIIIа tрасч=300°С ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
390 | 2.ИСУП.5894330 | 20LCQ64AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
391 | 2.ИСУП.5894331 | 20LCQ64AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
392 | 2.ИСУП.5894332 | 20LCQ63AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
393 | 2.ИСУП.5894333 | 20LCQ66AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
394 | 2.ИСУП.5894335 | 20LCQ60AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
395 | 2.ИСУП.5894336 | 20LCQ63AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
396 | 2.ИСУП.5894337 | 20LCQ62AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
397 | 2.ИСУП.5894338 | 20LCQ62AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
398 | 2.ИСУП.5895974 | 20KWC16AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
399 | 2.ИСУП.5895975 | 20KWC16AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
400 | 2.ИСУП.5895976 | 20KWC15AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
401 | 2.ИСУП.5895977 | 20KWC15AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
402 | 2.ИСУП.5895978 | 20KWC15AA108 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
403 | 2.ИСУП.5895979 | 20KWC15AA106 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
404 | 2.ИСУП.5895981 | 20KWC15AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
405 | 2.ИСУП.5895982 | 20KWC15AA107 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
406 | 2.ИСУП.5895983 | 20KWC15AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
407 | 2.ИСУП.5895984 | 20KWC18AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
408 | 2.ИСУП.5895985 | 20KWC14AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
409 | 2.ИСУП.5895986 | 20KWC16AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
410 | 2.ИСУП.5895987 | 20KWC19AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
411 | 2.ИСУП.5895988 | 20KWC20AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
412 | 2.ИСУП.5895989 | 20KWC17AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
413 | 2.ИСУП.5895990 | 20KWC22AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
414 | 2.ИСУП.5895991 | 20KWC23AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
415 | 2.ИСУП.5895992 | 20KWC21AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC14R027 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 5098.41 | 1092452 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
416 | 2.ИСУП.5912337 | 20KUA65AA002 | Клапан запорный | С26410-006М-04; с электроприводом МОА 20-3 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 6 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 8.4 | Электропривод |  | 0,015 | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-41Т |  |  | KUR_1173198 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R008 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=0.1 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 11726.4 | 1092717 | Клапан запорный С26410-006М-04 DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIа Прив=МОА 20-3 Pприв=0.015кВт 3 НЗЛОУ I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
417 | 2.ИСУП.5912338 | 20KUA65AA001 | Клапан запорный | С26410-006М-04; с электроприводом МОА 20-3 Типовой номер 52027.1200 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 6 | 19.4 | 80 | Теплоноситель 1 контура |  | 8.4 | Электропривод |  | 0,015 | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-41Т |  |  | KUR_1173198 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R008 |  | 20UKC; tсраб=35 s; Inom=0.1 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 11726.4 | 1092717 | Клапан запорный С26410-006М-04 DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIа Прив=МОА 20-3 Pприв=0.015кВт 3 НЗЛОУ I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
418 | 2.ИСУП.5895980 | 20KWC15AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 20 | 9 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 17.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-70Т |  |  | KUR_1173145 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC18R033 |  | 20UKC; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 385 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12439.61 | 1092548 | Клапан запорный КЛ14-20-110-290-МХ-Н DN=20 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
419 | 2.ИСУП.5894300 | 20LCQ74AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | трапные воды |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
420 | 2.ИСУП.5894296 | 20LCQ71AA016 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | Дистиллят |  | 106 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=15 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1040 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 48810.66 | 1091142 | Клапан запорный КЛ14-50-110-290-Э/П-Н DN=50 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=1.7кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
421 | 2.ИСУП.5894334 | 20LCQ66AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 9 | 50 | Продувочная вода |  | 53 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=16 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 760 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 25135.42 | 1091152 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-Э/П-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода продувочная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=290 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
422 | 2.ИСУП.37596312 | 20LFN42AA201 | Регулятор давления "после себя" | ЦКБ Р62051-025 | - | QA2 | оборудование | 25 | 4 | 100 | Раствор этаноламина | 6,3 | 34.6 | Ручной привод |  |  | нж | с ответными фланцами | ТУ 3742-009-34390194-2003 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; Стяжной м/у фланцами.Комплектно с фланцами по ГОСТ 12821-80 Kv=6.3 м3/ч | 2022-05-03 | NIAEP;BKP1;3 | 96446.7005 | 1093562 | Регулятор давления ЦКБ Р62051-025-04 МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=4МПа РабСр=раствор этаноламина tрабСр=0...300 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной СпосРег=после себя 4 Н III QA2 У II ТУ 3742-009-34390194-2003 | 5. Клапаны запорные ВД
423 | 2.ИСУП.5883664 | 20KTA15AA112 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R005 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2913.99 | 1062323 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=350 °С ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
424 | 2.ИСУП.5883665 | 20KTA15AA106 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R011 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2913.99 | 1062323 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=350 °С ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
425 | 2.ИСУП.5883787 | 22KTB40AA803 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-110-290-МШ-Н | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 15 | 5.8 | 150 | азот |  | 18.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198832 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R024 |  | 20UKA 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 33668.22 | 1096828 | Клапан запорный КЛ14-15-110-290-МШ-Н DN=15 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=шарнирная муфта 2ВIIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
426 | 2.ИСУП.5883789 | 20KTB41AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5.8 | 150 | газовые сдувки |  | 24.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 560 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 17906.5 | 1091163 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н-ЗК DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=газовые сдувки СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
427 | 2.ИСУП.5884058 | 20KWC24AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-МХ-Н-ЗК | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 15.5 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-28Т |  |  | KUR_1174336 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 489 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9089.18 | 1091160 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-МХ-Н-ЗК DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
428 | 2.ИСУП.5883662 | 20KTA15AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R008 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2913.99 | 1062323 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=350 °С ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
429 | 2.ИСУП.5883663 | 20KTA15AA109 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 16 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R003 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=10,8 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2913.99 | 1062323 | Клапан запорный КЛ14-10-200-300-МХ-Н-ЗК DN=10 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIа tрасч=350 °С ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
430 | 2.ИСУП.5882740 | 20KWB10AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-140-335-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 12.6 | 50 | Обессоленная вода; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 18.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-11Т |  |  | KUR_1173126 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R016 |  | 20UKA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9947.36 | 1092567 | Клапан запорный КЛ14-15-140-335-МХ-Н DN=15 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
431 | 2.ИСУП.5882741 | 20KWB10AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-140-335-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 15 | 12.6 | 50 | Обессоленная вода; Альт. среда: Обессоленная вода |  | 18.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-11Т |  |  | KUR_1173126 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R026 |  | 20UKA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 500 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 9947.36 | 1092567 | Клапан запорный КЛ14-15-140-335-МХ-Н DN=15 P=14МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=335 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
432 | 2.ИСУП.5883690 | 20KTA15AA008 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R006 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
433 | 2.ИСУП.5883691 | 20KTA15AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R007 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
434 | 2.ИСУП.5883692 | 20KTA15AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R007 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
435 | 2.ИСУП.5883694 | 20KTA15AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R006 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
436 | 2.ИСУП.5884079 | 20KRA12AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5;0; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
437 | 2.ИСУП.5884080 | 20KRA10AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
438 | 2.ИСУП.5884081 | 20KRA10AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
439 | 2.ИСУП.5884082 | 20KRA12AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1091164 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
440 | 2.ИСУП.5884083 | 20KRA12AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5.8 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5;0; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
441 | 2.ИСУП.5884084 | 20KRA14AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 5.8 | 40 | азот |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5;0; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1092470 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
442 | 2.ИСУП.5884085 | 20KRA14AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-110-290-МХ-Н | - | QA4 | оборудование | 32 | 5.8 | 40 | азот |  | 31 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5;0; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. Патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 638 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 6016.12 | 1092470 | Клапан запорный КЛ14-32-110-290-МХ-Н DN=32 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной tрасч=290 °С 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
443 | 2.ИСУП.5884086 | 20KRA11AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
444 | 2.ИСУП.5883699 | 20KTA15AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R001 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
445 | 2.ИСУП.5883700 | 20KTA15AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-200-300-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 52.5 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174305 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R002 |  | 20UJA; tсраб=15 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 591 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 38344.17 | 945374 | Клапан запорный КЛ14-15-200-300-Э/О-Н DN=15 P=18МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350°С Pприв=0.37кВт ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
446 | 2.ИСУП.5884087 | 20KRA13AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
447 | 2.ИСУП.5884088 | 20KRA11AA104 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
448 | 2.ИСУП.5884089 | 20KRA13AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
449 | 2.ИСУП.5884090 | 20KRA13AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
450 | 2.ИСУП.5884091 | 20KRA13AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
451 | 2.ИСУП.5884092 | 20KRA10AA103 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1165830 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
452 | 2.ИСУП.5884093 | 20KRA11AA101 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
453 | 2.ИСУП.5884094 | 20KRA11AA102 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-110-290-МХ-Н | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 24.5 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 12915.21 | 1091165 | Клапан запорный КЛ14-25-110-290-МХ-Н DN=25 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=290 °С УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
454 | 2.ИСУП.5874852 | 20KRA10AA501 | Клапан запорный | НГ26524-010МАЭ-43 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5 | 50 | азот |  | 9.2 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-32.2-3Т | - | - | KUR_1166339 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение ресиверов азота (21USF) | ЗАО "Корпорация сплав" | 21USF | 2022-04-15 | NIAEP;BKP1;5 | 9728.27 | 1096876 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-43 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=300 °С ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
455 | 2.ИСУП.5879659 | 20QFA11AA501 | Клапан запорный | НГ26524-010МАЭ-43 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5 | 50 | сжатый воздух |  | 9.2 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-29.2-3Т | - | - | KUR_1166338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры (20USC) | ЗАО "Корпорация сплав" | 20USC | 2021-12-31 | NIAEP;BKP1;5 | 9728.27 | 1096876 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-43 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=300 °С ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
456 | 2.ИСУП.5879660 | 20QFA12AA501 | Клапан запорный | НГ26524-010МАЭ-43 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5 | 50 | сжатый воздух |  | 9.2 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-29.2-3Т | - | - | KUR_1166338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры (20USC) | ЗАО "Корпорация сплав" | 20USC | 2021-12-31 | NIAEP;BKP1;5 | 9728.27 | 1096876 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-43 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=300 °С ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
457 | 2.ИСУП.5874853 | 20KRA12AA501 | Клапан запорный | НГ26524-010МАЭ-43 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 10 | 5 | 50 | азот |  | 9.2 | Ручной привод |  |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1407-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-32.2-3Т | - | - | KUR_1166339 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение ресиверов азота (21USF) | ЗАО "Корпорация сплав" | 21USF | 2022-04-15 | NIAEP;BKP1;5 | 9728.27 | 1096876 | Клапан запорный НГ26524-010МАЭ-43 DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной 3СIIIа tрасч=300 °С ТУ 26-07-1407-2008 | 5. Клапаны запорные ВД
458 | 2.ИСУП.12728630 | 21JNG27AA105 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-40-250-МХ-Н-ЗК | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 10 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 9 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-17Т |  |  | KUR_1165347 | 2ЗЛ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJB10R002 |  | 20UJB; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 210 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 8896.52 | 885219 | Клапан запорный КЛ14-10-40-250-МХ-Н-ЗК DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком 2ВIIIв tрасч=250°С ТУ 3743-001-34390194-2007 | 5. Клапаны запорные ВД
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА