## Лист1
Спецификация. Поставка клапанов запорных НД для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5868481 | 10KTC23AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 32 | 0.51 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 30 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-23Т |  |  | KUR_1174310 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UKA; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7833.04 | 1061769 | Клапан запорный КЛ14-32-10-200-Э/П-Н DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
2 | 2.ИСУП.5868482 | 10KTC28AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 32 | 0.51 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 30 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-23Т |  |  | KUR_1174310 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UKA; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7833.04 | 1061769 | Клапан запорный КЛ14-32-10-200-Э/П-Н DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
3 | 2.ИСУП.5890306 | 10KBF51AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.33 | 104 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-54Т |  |  | KUR_1173143 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 30944.88 | 1061700 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
4 | 2.ИСУП.5890312 | 10KBF51AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.58 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-54Т |  |  | KUR_1173143 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 30944.88 | 929054 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
5 | 2.ИСУП.5890313 | 10KBF16AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 148 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-54Т |  |  | KUR_1173143 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 30944.88 | 885760 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
6 | 2.ИСУП.5890314 | 10KBF11AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-54Т |  |  | KUR_1173143 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 30944.94 | 885760 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
7 | 2.ИСУП.5889342 | 10KBB31AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 60 | Теплоноситель 1 контура |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-43Т |  |  | KUR_1173160 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 945389 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
8 | 2.ИСУП.5889343 | 10KBB51AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.05 | 90 | азот |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-43Т |  |  | KUR_1173161 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 929054 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
9 | 2.ИСУП.5889344 | 10KBB21AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-43Т |  |  | KUR_1173160 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 73721.26 | 885760 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
10 | 2.ИСУП.5889345 | 10KBB21AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-43Т |  |  | KUR_1173160 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 73721.26 | 885760 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
11 | 2.ИСУП.5982433 | 12UJA24AA815 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA31R008 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
12 | 2.ИСУП.5982434 | 12UJA24AA811 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA31R008 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
13 | 2.ИСУП.5982435 | 12UJA27AA811 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA31R008 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
14 | 2.ИСУП.5982436 | 12UJA24AA817 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA31R008 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
15 | 2.ИСУП.5982437 | 12KLA02AA817 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R006 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
16 | 2.ИСУП.5982438 | 12UJA24AA813 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA31R008 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
17 | 2.ИСУП.5982439 | 12UJA24AA819 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA31R008 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
18 | 2.ИСУП.5982440 | 12KLA02AA813 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R006 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
19 | 2.ИСУП.5982441 | 12KLA02AA815 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R006 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
20 | 2.ИСУП.5982442 | 12KLA02AA811 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R006 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
21 | 2.ИСУП.5982443 | 11UJA24AA810 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R012 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
22 | 2.ИСУП.5982444 | 11UJA27AA810 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R012 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
23 | 2.ИСУП.5982445 | 11UJA24AA816 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R012 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
24 | 2.ИСУП.5982446 | 11KLA02AA816 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA13R003 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
25 | 2.ИСУП.5982447 | 11UJA24AA814 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R012 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
26 | 2.ИСУП.5982448 | 11UJA24AA818 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R012 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
27 | 2.ИСУП.5982449 | 11KLA02AA812 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA13R003 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
28 | 2.ИСУП.5982450 | 11UJA24AA812 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R012 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
29 | 2.ИСУП.5982451 | 11KLA02AA814 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA13R003 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
30 | 2.ИСУП.5982452 | 11KLA02AA810 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Под приварку | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-9К |  |  | KUR_1173284 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA13R003 |  | 10UJA | 2020-05-05 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
31 | 2.ИСУП.35730607 | 00QJC40AA001 | Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, с электроприводом | КЗО 0208.050.16-05; с электроприводом В-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.6 | 350 | водород |  | 61.7 | Электропривод |  | 0,25 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-28.1-2т |  |  | KUR_1179759 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Эстакада технологических трубопроводов (00USY) |  | 00USY; Особые требования: Климатическое исполнение УХЛ; категория размещения 1; Класс герметичности затвора А; отклонения по массе ± 5% Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2019-12-06 | NIAEP;BKP1;6 | 24642.0981 | 1095871 | Клапан запорный КЗО 0208.050.16-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=водород tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=В-А2-01 Pприв=0.25 кВт 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
32 | 2.ИСУП.35730608 | 00QJC40AA002 | Клапан запорный сильфонный с патрубками под приварку, с электроприводом | КЗО 0208.050.16-05; с электроприводом В-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.6 | 350 | водород |  | 61.7 | Электропривод |  | 0,25 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-28.1-2т |  |  | KUR_1179759 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Эстакада технологических трубопроводов (00USY) |  | 00USY; Особые требования: Климатическое исполнение УХЛ; категория размещения 1; Класс герметичности затвора А; отклонения по массе ± 5% Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2019-12-06 | NIAEP;BKP1;6 | 24642.0981 | 1095871 | Клапан запорный КЗО 0208.050.16-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=водород tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=В-А2-01 Pприв=0.25 кВт 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
33 | 2.ИСУП.5874909 | 11KTB11AA801 | клапан | КПЛВ.492144-032-09; с электроприводом ЭПАС-О-07.1-14.D | 2BIIb | QA2 | оборудование | 32 | 0.4 | 150 | газовые сдувки |  | 27.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.1; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 495 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 7833.04 | 1088672 | Клапан запорный КПЛВ.492144-032-09 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=газовые сдувки tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-О-07.1-14.D Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
34 | 2.ИСУП.5874910 | 11KTB20AA802 | Клапан запорный | НГ26526-032М-99; с электроприводом ЭПАС-О-07.1-25.B | 2BIIb | QA2 | оборудование | 32 | 1.96 | 150 | азот |  | 30.4 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 475 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 23858.64 | 1018802 | Клапан запорный НГ26526-032М-99 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=0...250 °С 2 Н I УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
35 | 2.ИСУП.5874911 | 11KTB10AA802 | клапан | КПЛВ.492144-050-09; с электроприводом ЭПАС-О-07.1-25.C | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 33.6 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 528 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1088681 | Клапан запорный КПЛВ.492144-050-09 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-О-07.1-25.C Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
36 | 2.ИСУП.5874912 | 11KTB16AA801 | клапан | КПЛВ.492144-050-09; с электроприводом ЭПАС-О-07.1-25.C | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | газовые сдувки |  | 33.6 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 528 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1088681 | Клапан запорный КПЛВ.492144-050-09 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-О-07.1-25.C Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
37 | 2.ИСУП.5874914 | 12KTB11AA802 | клапан | КПЛВ.492144-032-05; с электроприводом ЭПАС-07.1-14.D | 2BIIb | QA2 | оборудование | 32 | 0.4 | 150 | газовые сдувки |  | 27.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174287 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R802 |  | 10UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.1; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 495 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 7833.04 | 1088662 | Клапан запорный КПЛВ.492144-032-05 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=газовые сдувки tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-07.1-14.D Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
38 | 2.ИСУП.5874915 | 12KTB20AA801 | Клапан запорный | НГ26526-032М-83; с электроприводом ЭПАС-07.1-25.B | 2BIIb | QA2 | оборудование | 32 | 1.96 | 150 | азот |  | 30.4 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174287 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 475 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 23858.64 | 1021563 | Клапан запорный НГ26526-032М-83 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=0...250 °С 2 Н I УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
39 | 2.ИСУП.5874916 | 12KTB16AA802 | клапан | КПЛВ.492144-050-05; с электроприводом ЭПАС-07.1-25.C | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | газовые сдувки |  | 33.6 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174287 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R802 |  | 10UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 528 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1088706 | Клапан запорный КПЛВ.492144-050-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-07.1-25.C Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
40 | 2.ИСУП.5874918 | 12KTB10AA801 | клапан | КПЛВ.492144-050-05; с электроприводом ЭПАС-07.1-25.C | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 33.6 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174287 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R801 |  | 10UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 528 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1088706 | Клапан запорный КПЛВ.492144-050-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-07.1-25.C Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
41 | 2.ИСУП.5867835 | 00QCB20AA001 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
42 | 2.ИСУП.5867837 | 00QCB22AA001 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Удаляемый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
43 | 2.ИСУП.5874950 | 10KTB15AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1089301 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/О-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
44 | 2.ИСУП.5874951 | 10KTB15AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1089301 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/О-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
45 | 2.ИСУП.5874952 | 10KTB15AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1089301 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/О-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
46 | 2.ИСУП.5867838 | 00QCB22AA002 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Удаляемый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
47 | 2.ИСУП.5867839 | 00QCB20AA003 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
48 | 2.ИСУП.5867840 | 00QCB20AA004 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
49 | 2.ИСУП.5867841 | 00QCB20AA002 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
50 | 2.ИСУП.5867843 | 00QCB11AA001 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
51 | 2.ИСУП.5867844 | 00QCB11AA003 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
52 | 2.ИСУП.5875002 | 10KTQ18AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 32 | 0.015 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 30 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-24Т |  |  | KUR_1174299 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 490 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 19435.42 | 1061654 | Клапан запорный КЛ14-32-10-200-Э/О-Н DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
53 | 2.ИСУП.5867847 | 00QCB40AA002 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
54 | 2.ИСУП.5867848 | 00QCB40AA001 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
55 | 2.ИСУП.5867851 | 00QCB50AA001 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | Оборудование | 25 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 лет tсраб=24 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 16200.41 | 1089814 | Клапан запорный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=кислота азотная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н II QA2 ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
56 | 2.ИСУП.5874851 | 10KTA14AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.69 | 150 | Дистиллят |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-21Т |  |  | KUR_1174303 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R004 |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1034217 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/О-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
57 | 2.ИСУП.5875959 | 12KUA40AA802 | Клапан запорный | КЛ14-10-40-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.4 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174028 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R024 |  | 10UKA; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 485 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1089833 | Клапан запорный КЛ14-10-40-250-Э/П-Н DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
58 | 2.ИСУП.5875963 | 11KUA40AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 0.4 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 6. Клапаны запорные НД
59 | 2.ИСУП.5875989 | 11KUA14AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.69 | 150 | Дистиллят |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1089825 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/О-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
60 | 2.ИСУП.5875990 | 11KUA41AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.7 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R002 |  | 10UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1089817 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/О-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
61 | 2.ИСУП.5875991 | 12KUA14AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.69 | 150 | Дистиллят |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174028 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R803 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1089765 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/П-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
62 | 2.ИСУП.5875992 | 12KUA41AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.7 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-3Т |  |  | KUR_1174028 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R803 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 55032.87 | 1089751 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/П-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
63 | 2.ИСУП.5907860 | 11KTH14AA801 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-050-09; с электроприводом МоАОС 40-25 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.6 | 150 | трапные воды |  | 69 | Электропривод |  | 0,12 | нж | под приварку | ТУ 26-07-612-2002 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174337 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; tсраб=9 s; Inom=0.81 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.69; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.94; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом -70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 970 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 44275.03 | 1061895 | Клапан запорный ЗТ26362-050-09 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С Прив=MoAOC 40-25 Pприв=0.12кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон 2 НЗЛО I ТУ 26-07-612-2002 | 6. Клапаны запорные НД
64 | 2.ИСУП.5907861 | 12KTH14AA802 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-050-08; с электроприводом МоА 40-25 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 0.6 | 150 | трапные воды |  | 49.5 | Электропривод |  | 0,25 | нж | под приварку | ТУ 26-07-612-2002 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R803 |  | 10UKA; tсраб=9 s; Inom=0.81 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.69; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.94; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом -70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 970 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 44275.03 | 881310 | Клапан запорный ЗТ26362-050-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Прив=МОА 40-25 Pприв=0.25кВт 2 Н III УХЛ 3,1 ТУ 26-07-612-2002 | 6. Клапаны запорные НД
65 | 2.ИСУП.5907885 | 10KTH14AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174337 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA05R002 |  | 10UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
66 | 2.ИСУП.5907886 | 10KTH14AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174337 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA05R003 |  | 10UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
67 | 2.ИСУП.5907888 | 10KTH14AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174337 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA05R001 |  | 10UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
68 | 2.ИСУП.5907889 | 10KTH14AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174337 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA05R003 |  | 10UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
69 | 2.ИСУП.5907896 | 10KTH20AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R030 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
70 | 2.ИСУП.5907897 | 10KTH20AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R017 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
71 | 2.ИСУП.5907899 | 10KTH22AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R016 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
72 | 2.ИСУП.5907900 | 10KTH22AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R028 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
73 | 2.ИСУП.5907904 | 10KTH18AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R008 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
74 | 2.ИСУП.5907906 | 10KTH20AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R022 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
75 | 2.ИСУП.5907910 | 10KTH18AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R004 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
76 | 2.ИСУП.5907913 | 10KTH20AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R029 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
77 | 2.ИСУП.5907914 | 10KTH22AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R033 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
78 | 2.ИСУП.5907917 | 10KTH22AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R026 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
79 | 2.ИСУП.5907922 | 10KTH18AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R005 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
80 | 2.ИСУП.5907926 | 10KTH12AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJB10R001 |  | 10UJB; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
81 | 2.ИСУП.5907927 | 10KTH12AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJB10R002 |  | 10UJB; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
82 | 2.ИСУП.5907929 | 10KTH18AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-2Т |  |  | KUR_1174338 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R009 |  | 10UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2019-09-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
83 | 2.ИСУП.5889613 | 00QCS11AA001 | Клапан запорный сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 350 | Раствор коагулянта |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130152 пм (03-10-1214Т) | A-184600 |  | A-184602 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R008; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
84 | 2.ИСУП.5889615 | 00QCS11AA005 | Клапан запорный сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 350 | Раствор коагулянта |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130152 пм (03-10-1214Т) | A-184600 |  | A-184602 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R008; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
85 | 2.ИСУП.5889616 | 00QCS11AA004 | Клапан запорный сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 350 | Раствор коагулянта |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130152 пм (03-10-1214Т) | A-184600 |  | A-184602 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R008; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
86 | 2.ИСУП.5889618 | 00QCS11AA003 | Клапан запорный сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 350 | Раствор коагулянта |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130152 пм (03-10-1214Т) | A-184600 |  | A-184602 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R008; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
87 | 2.ИСУП.5891437 | 00GCR72AA001 | Клапан (вентиль) сильфонный | КЗО 0208.050.16-50 с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 350 | сжатый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-32Т | - |  | KUR_1166666 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD04R002; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А. | 2020-03-21 | NIAEP;BKP1;3 | 13974.53 | 1095871 | Клапан запорный КЗО 0208.050.16-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=водород tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=В-А2-01 Pприв=0.25 кВт 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
88 | 2.ИСУП.5891438 | 00GCR72AA002 | Клапан (вентиль) сильфонный | КЗО 0208.050.16-50 с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 350 | сжатый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-32Т | - |  | KUR_1166666 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD04R002; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А. | 2020-03-21 | NIAEP;BKP1;3 | 13974.53 | 1095871 | Клапан запорный КЗО 0208.050.16-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=водород tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=В-А2-01 Pприв=0.25 кВт 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
89 | 2.ИСУП.5891439 | 00GCR72AA003 | Клапан (вентиль) сильфонный | КЗО 0208.050.16-50 с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | оборудование | 50 | 1.6 | 350 | сжатый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-32Т | - |  | KUR_1166666 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD04R002; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А. | 2020-03-21 | NIAEP;BKP1;3 | 13974.53 | 1095871 | Клапан запорный КЗО 0208.050.16-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=водород tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=В-А2-01 Pприв=0.25 кВт 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
90 | 2.ИСУП.6142551 | 10QKJ03AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R707 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
91 | 2.ИСУП.6142553 | 10UJA50WA000019-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
92 | 2.ИСУП.6142554 | 10UJA50WA000010-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
93 | 2.ИСУП.6142555 | 10QKJ01AA023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R035 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
94 | 2.ИСУП.6142556 | 10UJA50WA000019-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
95 | 2.ИСУП.6142557 | 10UJA50WA000009-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
96 | 2.ИСУП.6142693 | 10UJA50WA000010-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
97 | 2.ИСУП.6142694 | 10UJA50WA000010-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
98 | 2.ИСУП.6142697 | 10UJA50WA000014-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
99 | 2.ИСУП.6142698 | 10UJA50WA000019-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
100 | 2.ИСУП.6142699 | 12QKJ01AA010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP14R004 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
101 | 2.ИСУП.6142700 | 10UJA50WA000035-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
102 | 2.ИСУП.6142842 | 10UJA50WA000010-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
103 | 2.ИСУП.6142843 | 10UJA50WA000014-0097 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
104 | 2.ИСУП.6142844 | 10UJA50WA000014-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
105 | 2.ИСУП.6142981 | 10UJA50WA000030-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
106 | 2.ИСУП.6142982 | 10UJA50WA000035-0135 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
107 | 2.ИСУП.6142983 | 11QKJ01AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 11UBP19R006 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
108 | 2.ИСУП.6142984 | 10UJA50WA000008-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
109 | 2.ИСУП.6142985 | 10UJA50WA000035-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
110 | 2.ИСУП.6142988 | 10UJA50WA000014-0091 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
111 | 2.ИСУП.6142989 | 10UJA50WA000005-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
112 | 2.ИСУП.6143124 | 10UJA50WA000014-0090 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
113 | 2.ИСУП.6143125 | 10UJA50WA000026-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
114 | 2.ИСУП.6143127 | 10UJA50WA000014-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
115 | 2.ИСУП.6143129 | 10UJA50WA000005-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
116 | 2.ИСУП.6142558 | 10UJA50WA000035-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
117 | 2.ИСУП.6142560 | 10UJA50WA000019-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
118 | 2.ИСУП.6142561 | 10UJA50WA000009-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
119 | 2.ИСУП.6142563 | 10UJA50WA000035-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
120 | 2.ИСУП.6142564 | 10UJA50WA000010-0086 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
121 | 2.ИСУП.6142565 | 10UJA50WA000035-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
122 | 2.ИСУП.6142566 | 10UJA50WA000035-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
123 | 2.ИСУП.6142702 | 10UJA50WA000014-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
124 | 2.ИСУП.6142705 | 10UJA50WA000035-0121 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
125 | 2.ИСУП.6142707 | 10UJA50WA000014-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
126 | 2.ИСУП.6142708 | 10UJA50WA000035-0127 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
127 | 2.ИСУП.6142709 | 10UJA50WA000035-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
128 | 2.ИСУП.6142710 | 10UJA50WA000035-0150 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
129 | 2.ИСУП.6142847 | 10UJA50WA000035-0152 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
130 | 2.ИСУП.6142848 | 10UJA50WA000029-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
131 | 2.ИСУП.6142851 | 10UJA50WA000010-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
132 | 2.ИСУП.6142990 | 10UJA50WA000035-0175 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
133 | 2.ИСУП.6142992 | 10UJA50WA000035-0126 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
134 | 2.ИСУП.6142993 | 10UJA50WA000035-0119 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
135 | 2.ИСУП.6142994 | 10UJA50WA000008-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
136 | 2.ИСУП.6142995 | 10UJA50WA000019-0098 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
137 | 2.ИСУП.6142567 | 10UJA50WA000035-0091 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
138 | 2.ИСУП.6142568 | 10UJA50WA000019-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
139 | 2.ИСУП.6142569 | 10UJA50WA000005-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
140 | 2.ИСУП.6142570 | 10UJA50WA000035-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
141 | 2.ИСУП.6142571 | 10UJA50WA000035-0107 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
142 | 2.ИСУП.6142573 | 10UJA50WA000015-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
143 | 2.ИСУП.6142574 | 10UJA50WA000019-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
144 | 2.ИСУП.6142711 | 10SBJ05AA023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB29R030 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
145 | 2.ИСУП.6142713 | 10UJA50WA000010-0091 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
146 | 2.ИСУП.6142715 | 10UJA50WA000005-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
147 | 2.ИСУП.6142716 | 10UJA50WA000035-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
148 | 2.ИСУП.6142717 | 10UJA50WA000035-0108 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
149 | 2.ИСУП.6142718 | 10UJA50WA000035-0093 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
150 | 2.ИСУП.6142719 | 10UJA50WA000035-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
151 | 2.ИСУП.6142856 | 10UJA50WA000035-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
152 | 2.ИСУП.6142857 | 10SBJ09AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R035 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
153 | 2.ИСУП.6142858 | 10UJA50WA000010-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
154 | 2.ИСУП.6142859 | 10UJA50WA000035-0163 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
155 | 2.ИСУП.6142862 | 10UJA50WA000035-0166 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
156 | 2.ИСУП.6142863 | 10UJA50WA000014-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
157 | 2.ИСУП.6142996 | 10UJA50WA000019-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
158 | 2.ИСУП.6142997 | 10UJA50WA000014-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
159 | 2.ИСУП.6142998 | 10UJA50WA000019-0094 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
160 | 2.ИСУП.6143001 | 10UJA50WA000030-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
161 | 2.ИСУП.6143002 | 10UJA50WA000019-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
162 | 2.ИСУП.6143003 | 10UJA50WA000035-0131 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
163 | 2.ИСУП.6142576 | 10UJA50WA000014-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
164 | 2.ИСУП.6142578 | 10QKJ01AA020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R024 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
165 | 2.ИСУП.6142579 | 10UJA50WA000019-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
166 | 2.ИСУП.6142581 | 10UJA50WA000035-0088 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
167 | 2.ИСУП.6142720 | 10UJA50WA000008-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
168 | 2.ИСУП.6142721 | 10UJA50WA000019-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
169 | 2.ИСУП.6142722 | 10UJA50WA000035-0118 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
170 | 2.ИСУП.6142723 | 10UJA50WA000010-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
171 | 2.ИСУП.6142725 | 10UJA50WA000029-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
172 | 2.ИСУП.6142726 | 10UJA50WA000035-0089 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
173 | 2.ИСУП.6142865 | 10UJA50WA000014-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
174 | 2.ИСУП.6142867 | 10UJA50WA000035-0115 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
175 | 2.ИСУП.6142869 | 10UJA50WA000014-0141 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
176 | 2.ИСУП.6142871 | 10UJA50WA000019-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
177 | 2.ИСУП.6142872 | 10UJA50WA000009-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
178 | 2.ИСУП.6143005 | 10UJA50WA000009-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
179 | 2.ИСУП.6143006 | 10UJA50WA000014-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
180 | 2.ИСУП.6143007 | 10UJA50WA000019-0088 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
181 | 2.ИСУП.6143008 | 10UJA50WA000019-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
182 | 2.ИСУП.6143009 | 10UJA50WA000029-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
183 | 2.ИСУП.6143011 | 10UJA50WA000014-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
184 | 2.ИСУП.6143012 | 10UJA50WA000010-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
185 | 2.ИСУП.6143013 | 10UJA50WA000026-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
186 | 2.ИСУП.6142585 | 10UJA50WA000019-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
187 | 2.ИСУП.6142587 | 10UJA50WA000005-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
188 | 2.ИСУП.6142588 | 10UJA50WA000029-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
189 | 2.ИСУП.6142590 | 10UJA50WA000010-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
190 | 2.ИСУП.6142592 | 10UJA50WA000014-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
191 | 2.ИСУП.6142593 | 10UJA50WA000019-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
192 | 2.ИСУП.6142729 | 10UJA50WA000010-0089 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
193 | 2.ИСУП.6142730 | 10QKJ03AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA36R001 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
194 | 2.ИСУП.6142731 | 10UJA50WA000004-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
195 | 2.ИСУП.6142733 | 10UJA50WA000008-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
196 | 2.ИСУП.6142734 | 10UJA50WA000010-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
197 | 2.ИСУП.6142735 | 10UJA50WA000014-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
198 | 2.ИСУП.6142736 | 10UJA50WA000014-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
199 | 2.ИСУП.6142873 | 10UJA50WA000035-0171 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
200 | 2.ИСУП.6142875 | 10UJA50WA000004-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
201 | 2.ИСУП.6142876 | 10UJA50WA000029-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
202 | 2.ИСУП.6142877 | 10UJA50WA000035-0086 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
203 | 2.ИСУП.6142878 | 10UJA50WA000035-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
204 | 2.ИСУП.6142879 | 10UJA50WA000009-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
205 | 2.ИСУП.6142880 | 10UJA50WA000014-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
206 | 2.ИСУП.6142881 | 10UJA50WA000035-0162 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
207 | 2.ИСУП.6143015 | 10UJA50WA000026-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
208 | 2.ИСУП.6143017 | 10UJA50WA000035-0182 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
209 | 2.ИСУП.6143019 | 10UJA50WA000026-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
210 | 2.ИСУП.6143020 | 10UJA50WA000035-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
211 | 2.ИСУП.6143021 | 10UJA50WA000035-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
212 | 2.ИСУП.6142594 | 10UJA50WA000014-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
213 | 2.ИСУП.6142595 | 10UJA50WA000019-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
214 | 2.ИСУП.6142596 | 10UJA50WA000014-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
215 | 2.ИСУП.6142597 | 10QKJ01AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R003 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
216 | 2.ИСУП.6142601 | 10UJA50WA000010-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
217 | 2.ИСУП.6142738 | 10UJA50WA000014-0120 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
218 | 2.ИСУП.6142739 | 10UJA50WA000019-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
219 | 2.ИСУП.6142741 | 10UJA50WA000035-0134 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
220 | 2.ИСУП.6142742 | 10UJA50WA000035-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
221 | 2.ИСУП.6142744 | 10UJA50WA000019-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
222 | 2.ИСУП.6142745 | 10UJA50WA000035-0164 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
223 | 2.ИСУП.6142746 | 10UJA50WA000035-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
224 | 2.ИСУП.6142882 | 10UJA50WA000035-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
225 | 2.ИСУП.6142885 | 10UJA50WA000035-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
226 | 2.ИСУП.6142886 | 10UJA50WA000026-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
227 | 2.ИСУП.6142887 | 10UJA50WA000015-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
228 | 2.ИСУП.6142888 | 10SBJ07AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB29R005 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
229 | 2.ИСУП.6142889 | 10UJA50WA000035-0098 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
230 | 2.ИСУП.6142890 | 10UJA50WA000014-0130 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
231 | 2.ИСУП.6143024 | 10UJA50WA000010-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
232 | 2.ИСУП.6143026 | 10UJA50WA000014-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
233 | 2.ИСУП.6143027 | 10UJA50WA000014-0110 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
234 | 2.ИСУП.6143028 | 10UJA50WA000035-0139 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
235 | 2.ИСУП.6143029 | 10UJA50WA000005-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
236 | 2.ИСУП.6143031 | 10UJA50WA000009-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
237 | 2.ИСУП.6142603 | 10UJA50WA000015-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
238 | 2.ИСУП.6142604 | 10UJA50WA000014-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
239 | 2.ИСУП.6142605 | 10UJA50WA000005-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
240 | 2.ИСУП.6142608 | 10UJA50WA000019-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
241 | 2.ИСУП.6142609 | 10UJA50WA000019-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
242 | 2.ИСУП.6142611 | 12QKJ01AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP14R004 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
243 | 2.ИСУП.6142747 | 10UJA50WA000010-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
244 | 2.ИСУП.6142751 | 10UJA50WA000030-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
245 | 2.ИСУП.6142752 | 10UJA50WA000009-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
246 | 2.ИСУП.6142753 | 10UJA50WA000010-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
247 | 2.ИСУП.6142755 | 10UJA50WA000008-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
248 | 2.ИСУП.6142891 | 10UJA50WA000029-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
249 | 2.ИСУП.6142893 | 10UJA50WA000019-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
250 | 2.ИСУП.6142894 | 10UJA50WA000035-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
251 | 2.ИСУП.6142895 | 10UJA50WA000035-0179 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
252 | 2.ИСУП.6142897 | 10UJA50WA000005-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
253 | 2.ИСУП.6143034 | 10UJA50WA000008-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
254 | 2.ИСУП.6143036 | 10UJA50WA000030-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
255 | 2.ИСУП.6143037 | 10UJA50WA000014-0094 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
256 | 2.ИСУП.6143038 | 10UJA50WA000008-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
257 | 2.ИСУП.6143040 | 10UJA50WA000035-0140 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
258 | 2.ИСУП.6142612 | 10UJA50WA000010-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
259 | 2.ИСУП.6142615 | 10UJA50WA000010-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
260 | 2.ИСУП.6142616 | 10UJA50WA000004-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
261 | 2.ИСУП.6142617 | 10UJA50WA000014-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
262 | 2.ИСУП.6142620 | 10UJA50WA000010-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
263 | 2.ИСУП.6142756 | 10UJA50WA000014-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
264 | 2.ИСУП.6142758 | 10UJA50WA000014-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
265 | 2.ИСУП.6142759 | 10QKJ03AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA18R006 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
266 | 2.ИСУП.6142761 | 10UJA50WA000019-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
267 | 2.ИСУП.6142902 | 10SBJ09AA014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB26R044 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
268 | 2.ИСУП.6142903 | 10UJA50WA000019-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
269 | 2.ИСУП.6142905 | 10UJA50WA000005-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
270 | 2.ИСУП.6142907 | 10UJA50WA000010-0096 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
271 | 2.ИСУП.6143041 | 10UJA50WA000014-0126 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
272 | 2.ИСУП.6143043 | 10UJA50WA000009-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
273 | 2.ИСУП.6143044 | 10UJA50WA000010-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
274 | 2.ИСУП.6143047 | 10UJA50WA000009-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
275 | 2.ИСУП.6143049 | 10UJA50WA000026-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
276 | 2.ИСУП.6142621 | 12QKJ01AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP19R006 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
277 | 2.ИСУП.6142622 | 10UJA50WA000010-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
278 | 2.ИСУП.6142625 | 10UJA50WA000005-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
279 | 2.ИСУП.6142626 | 10UJA50WA000019-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
280 | 2.ИСУП.6142627 | 10UJA50WA000030-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
281 | 2.ИСУП.6142628 | 10UJA50WA000029-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
282 | 2.ИСУП.6142629 | 10UJA50WA000010-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
283 | 2.ИСУП.6142765 | 10UJA50WA000008-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
284 | 2.ИСУП.6142766 | 12QKJ01AA019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB28R030 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
285 | 2.ИСУП.6142768 | 10UJA50WA000009-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
286 | 2.ИСУП.6142772 | 10UJA50WA000019-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
287 | 2.ИСУП.6142910 | 10UJA50WA000010-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
288 | 2.ИСУП.6142913 | 10UJA50WA000014-0106 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
289 | 2.ИСУП.6142915 | 10UJA50WA000010-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
290 | 2.ИСУП.6142916 | 10UJA50WA000014-0107 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
291 | 2.ИСУП.6142917 | 10UJA50WA000019-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
292 | 2.ИСУП.6143051 | 10UJA50WA000035-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
293 | 2.ИСУП.6143052 | 10UJA50WA000035-0106 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
294 | 2.ИСУП.6143054 | 10UJA50WA000004-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
295 | 2.ИСУП.6143055 | 11QKJ11AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-П; с электроприводом 2-ПБ-05КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32994.56 | 951261 | Клапан запорный У26161-150М1-07-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С 2 НЗЛО I B ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
296 | 2.ИСУП.6143056 | 10UJA50WA000035-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
297 | 2.ИСУП.6143057 | 10UJA50WA000019-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
298 | 2.ИСУП.6142631 | 10UJA50WA000009-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
299 | 2.ИСУП.6142637 | 10UJA50WA000010-0094 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
300 | 2.ИСУП.6142774 | 10UJA50WA000014-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
301 | 2.ИСУП.6142775 | 10UJA50WA000014-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
302 | 2.ИСУП.6142778 | 10UJA50WA000010-0085 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
303 | 2.ИСУП.6142779 | 10UJA50WA000010-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
304 | 2.ИСУП.6142780 | 10UJA50WA000019-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
305 | 2.ИСУП.6142918 | 10UJA50WA000014-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
306 | 2.ИСУП.6142919 | 10UJA50WA000019-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
307 | 2.ИСУП.6142920 | 10UJA50WA000005-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
308 | 2.ИСУП.6142921 | 10UJA50WA000019-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
309 | 2.ИСУП.6142925 | 10UJA50WA000014-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
310 | 2.ИСУП.6143060 | 10SBJ09AA019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB29R030 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
311 | 2.ИСУП.6143061 | 10UJA50WA000030-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
312 | 2.ИСУП.6143062 | 10UJA50WA000014-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
313 | 2.ИСУП.6143063 | 10UJA50WA000035-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
314 | 2.ИСУП.6143064 | 10UJA50WA000035-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
315 | 2.ИСУП.6143065 | 10UJA50WA000014-0129 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
316 | 2.ИСУП.6143066 | 12QKJ01AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP07R005 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
317 | 2.ИСУП.6142640 | 10QKJ01AA035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB33R028 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. . патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
318 | 2.ИСУП.6142641 | 12QKJ01AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP14R001 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
319 | 2.ИСУП.6142643 | 10UJA50WA000026-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
320 | 2.ИСУП.6142645 | 10UJA50WA000014-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
321 | 2.ИСУП.6142646 | 10UJA50WA000019-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
322 | 2.ИСУП.6142783 | 10UJA50WA000026-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
323 | 2.ИСУП.6142784 | 10UJA50WA000014-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
324 | 2.ИСУП.6142787 | 10UJA50WA000008-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
325 | 2.ИСУП.6142788 | 10UJA50WA000019-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
326 | 2.ИСУП.6142927 | 10UJA50WA000005-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
327 | 2.ИСУП.6142929 | 10UJA50WA000014-0137 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
328 | 2.ИСУП.6142931 | 10UJA50WA000014-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
329 | 2.ИСУП.6142934 | 10UJA50WA000014-0114 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
330 | 2.ИСУП.6143070 | 10UJA50WA000019-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
331 | 2.ИСУП.6143072 | 10UJA50WA000015-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
332 | 2.ИСУП.6143073 | 10UJA50WA000014-0140 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
333 | 2.ИСУП.6142512 | 10UJA50WA000015-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
334 | 2.ИСУП.6142649 | 10UJA50WA000035-0111 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
335 | 2.ИСУП.6142650 | 10UJA50WA000014-0134 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
336 | 2.ИСУП.6142651 | 10UJA50WA000009-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
337 | 2.ИСУП.6142652 | 10UJA50WA000014-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
338 | 2.ИСУП.6142653 | 10UJA50WA000005-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
339 | 2.ИСУП.6142655 | 10UJA50WA000026-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
340 | 2.ИСУП.6142656 | 10UJA50WA000014-0125 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
341 | 2.ИСУП.6142793 | 10UJA50WA000014-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
342 | 2.ИСУП.6142797 | 10UJA50WA000019-0092 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
343 | 2.ИСУП.6142798 | 10UJA50WA000035-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
344 | 2.ИСУП.6142799 | 10UJA50WA000035-0109 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
345 | 2.ИСУП.6142800 | 10UJA50WA000035-0114 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
346 | 2.ИСУП.6142940 | 10UJA50WA000026-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
347 | 2.ИСУП.6142941 | 10QKJ01AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R012 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
348 | 2.ИСУП.6142943 | 10UJA50WA000005-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
349 | 2.ИСУП.6143077 | 10UJA50WA000005-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
350 | 2.ИСУП.6143078 | 10UJA50WA000019-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
351 | 2.ИСУП.6143081 | 10UJA50WA000010-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
352 | 2.ИСУП.6143083 | 10UJA50WA000009-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
353 | 2.ИСУП.6143084 | 10UJA50WA000004-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
354 | 2.ИСУП.6143085 | 10UJA50WA000004-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
355 | 2.ИСУП.6142514 | 10UJA50WA000014-0138 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
356 | 2.ИСУП.6142515 | 10UJA50WA000019-0091 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
357 | 2.ИСУП.6142516 | 10UJA50WA000035-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
358 | 2.ИСУП.6142520 | 10UJA50WA000035-0090 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
359 | 2.ИСУП.6142521 | 10UJA50WA000010-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
360 | 2.ИСУП.6142658 | 12QKJ01AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-03-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP04R010 |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32994.56 | 1090009 | Клапан запорный У26161-150М1-03-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
361 | 2.ИСУП.6142661 | 10UJA50WA000035-0167 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
362 | 2.ИСУП.6142662 | 10UJA50WA000008-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
363 | 2.ИСУП.6142663 | 10UJA50WA000008-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
364 | 2.ИСУП.6142664 | 11QKJ01AA012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 11UBP19R006 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
365 | 2.ИСУП.6142665 | 10UJA50WA000035-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
366 | 2.ИСУП.6142801 | 10UJA50WA000035-0144 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
367 | 2.ИСУП.6142802 | 10UJA50WA000019-0085 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
368 | 2.ИСУП.6142804 | 10UJA50WA000035-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
369 | 2.ИСУП.6142807 | 10UJA50WA000029-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
370 | 2.ИСУП.6142808 | 10UJA50WA000035-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
371 | 2.ИСУП.6142809 | 10UJA50WA000035-0136 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
372 | 2.ИСУП.6142946 | 10UJA50WA000019-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
373 | 2.ИСУП.6142947 | 11QKJ01AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 11UBP14R001 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
374 | 2.ИСУП.6142953 | 10UJA50WA000030-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
375 | 2.ИСУП.6143086 | 10UJA50WA000019-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
376 | 2.ИСУП.6143089 | 10UJA50WA000010-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
377 | 2.ИСУП.6143093 | 10QKJ01AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB28R005 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
378 | 2.ИСУП.6143094 | 10UJA50WA000019-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
379 | 2.ИСУП.6142525 | 10UJA50WA000030-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
380 | 2.ИСУП.6142526 | 10UJA50WA000019-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
381 | 2.ИСУП.6142529 | 10UJA50WA000014-0104 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
382 | 2.ИСУП.6142666 | 10UJA50WA000026-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
383 | 2.ИСУП.6142668 | 10UJA50WA000010-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
384 | 2.ИСУП.6142669 | 10UJA50WA000019-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
385 | 2.ИСУП.6142670 | 10UJA50WA000014-0124 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
386 | 2.ИСУП.6142671 | 10UJA50WA000035-0110 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
387 | 2.ИСУП.6142672 | 10UJA50WA000035-0157 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
388 | 2.ИСУП.6142673 | 10UJA50WA000035-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
389 | 2.ИСУП.6142674 | 10UJA50WA000035-0132 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8919.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
390 | 2.ИСУП.6142813 | 10UJA50WA000035-0095 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
391 | 2.ИСУП.6142814 | 10UJA50WA000009-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
392 | 2.ИСУП.6142815 | 10UJA50WA000009-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
393 | 2.ИСУП.6142816 | 10UJA50WA000035-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
394 | 2.ИСУП.6142817 | 10UJA50WA000035-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
395 | 2.ИСУП.6142818 | 10UJA50WA000035-0184 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
396 | 2.ИСУП.6142954 | 10UJA50WA000004-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
397 | 2.ИСУП.6142957 | 10UJA50WA000019-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
398 | 2.ИСУП.6142958 | 10UJA50WA000030-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
399 | 2.ИСУП.6142959 | 10UJA50WA000009-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
400 | 2.ИСУП.6142960 | 10UJA50WA000008-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
401 | 2.ИСУП.6142961 | 10QKJ01AA028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB26R044 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
402 | 2.ИСУП.6142962 | 10UJA50WA000014-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
403 | 2.ИСУП.6143095 | 10UJA50WA000019-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
404 | 2.ИСУП.6143096 | 10UJA50WA000026-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
405 | 2.ИСУП.6143097 | 10UJA50WA000014-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
406 | 2.ИСУП.6143099 | 10UJA50WA000019-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
407 | 2.ИСУП.6143100 | 10QKJ01AA036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB33R028 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
408 | 2.ИСУП.6143101 | 10UJA50WA000014-0116 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
409 | 2.ИСУП.6143102 | 10UJA50WA000010-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
410 | 2.ИСУП.6142531 | 10UJA50WA000014-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
411 | 2.ИСУП.6142532 | 10UJA50WA000014-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
412 | 2.ИСУП.6142533 | 10UJA50WA000010-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
413 | 2.ИСУП.6142534 | 10UJA50WA000019-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
414 | 2.ИСУП.6142535 | 10UJA50WA000008-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
415 | 2.ИСУП.6142536 | 10UJA50WA000014-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
416 | 2.ИСУП.6142537 | 10UJA50WA000019-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
417 | 2.ИСУП.6142538 | 10UJA50WA000035-0161 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
418 | 2.ИСУП.6142539 | 10UJA50WA000026-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
419 | 2.ИСУП.6142675 | 10UJA50WA000019-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
420 | 2.ИСУП.6142676 | 10UJA50WA000014-0122 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
421 | 2.ИСУП.6142678 | 10UJA50WA000029-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
422 | 2.ИСУП.6142820 | 10UJA50WA000004-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
423 | 2.ИСУП.6142821 | 10UJA50WA000026-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
424 | 2.ИСУП.6142822 | 10UJA50WA000035-0087 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
425 | 2.ИСУП.6142823 | 10UJA50WA000010-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
426 | 2.ИСУП.6142824 | 10UJA50WA000035-0168 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
427 | 2.ИСУП.6142825 | 10UJA50WA000014-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
428 | 2.ИСУП.6142826 | 10UJA50WA000035-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
429 | 2.ИСУП.6142827 | 10UJA50WA000014-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
430 | 2.ИСУП.6142963 | 10UJA50WA000029-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
431 | 2.ИСУП.6142964 | 10UJA50WA000009-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
432 | 2.ИСУП.6142965 | 10UJA50WA000014-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
433 | 2.ИСУП.6142966 | 10UJA50WA000014-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
434 | 2.ИСУП.6142967 | 10UJA50WA000035-0129 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
435 | 2.ИСУП.6142969 | 12QKJ01AA012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP19R006 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
436 | 2.ИСУП.6142971 | 10UJA50WA000010-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
437 | 2.ИСУП.6143105 | 10UJA50WA000035-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
438 | 2.ИСУП.6143106 | 12QKJ11AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-П; с электроприводом 2-ПБ-05КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32994.56 | 951261 | Клапан запорный У26161-150М1-07-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С 2 НЗЛО I B ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
439 | 2.ИСУП.6143107 | 10UJA50WA000035-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
440 | 2.ИСУП.6143108 | 10UJA50WA000019-0087 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
441 | 2.ИСУП.6143109 | 10UJA50WA000010-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
442 | 2.ИСУП.6143110 | 12QKJ11AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP04R010 |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 951261 | Клапан запорный У26161-150М1-07-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С 2 НЗЛО I B ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
443 | 2.ИСУП.6143111 | 10UJA50WA000010-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
444 | 2.ИСУП.6143112 | 10UJA50WA000035-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
445 | 2.ИСУП.6142541 | 10UJA50WA000015-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
446 | 2.ИСУП.6142542 | 10UJA50WA000014-0121 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
447 | 2.ИСУП.6142543 | 10UJA50WA000014-0098 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
448 | 2.ИСУП.6142544 | 10UJA50WA000035-0170 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
449 | 2.ИСУП.6142546 | 10UJA50WA000010-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
450 | 2.ИСУП.6142684 | 10UJA50WA000010-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
451 | 2.ИСУП.6142687 | 10UJA50WA000019-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
452 | 2.ИСУП.6142688 | 10UJA50WA000019-0097 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
453 | 2.ИСУП.6142689 | 10QKJ01AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB33R011 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
454 | 2.ИСУП.6142690 | 10UJA50WA000014-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
455 | 2.ИСУП.6142691 | 10UJA50WA000010-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
456 | 2.ИСУП.6142829 | 10UJA50WA000008-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
457 | 2.ИСУП.6142830 | 10UJA50WA000029-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
458 | 2.ИСУП.6142832 | 10QKJ03AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA14R001 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
459 | 2.ИСУП.6142833 | 10UJA50WA000014-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
460 | 2.ИСУП.6142834 | 10UJA50WA000009-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
461 | 2.ИСУП.6142972 | 10UJA50WA000035-0185 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
462 | 2.ИСУП.6142973 | 10UJA50WA000035-0147 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
463 | 2.ИСУП.6142975 | 10UJA50WA000010-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
464 | 2.ИСУП.6142976 | 10UJA50WA000026-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
465 | 2.ИСУП.6142979 | 10UJA50WA000035-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
466 | 2.ИСУП.6142980 | 10UJA50WA000035-0113 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
467 | 2.ИСУП.6143114 | 10UJA50WA000010-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
468 | 2.ИСУП.6143115 | 10UJA50WA000019-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
469 | 2.ИСУП.6143116 | 10UJA50WA000035-0156 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
470 | 2.ИСУП.6143118 | 10UJA50WA000029-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
471 | 2.ИСУП.6143120 | 10SBJ07AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R003 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
472 | 2.ИСУП.6143121 | 10UJA50WA000014-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
473 | 2.ИСУП.6143267 | 10UJA50WA000019-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
474 | 2.ИСУП.6143268 | 10UJA50WA000035-0138 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
475 | 2.ИСУП.6143269 | 10UJA50WA000014-0135 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
476 | 2.ИСУП.6143270 | 10UJA50WA000029-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
477 | 2.ИСУП.6143271 | 10UJA50WA000014-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
478 | 2.ИСУП.6143272 | 10UJA50WA000014-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
479 | 2.ИСУП.6143273 | 10QKJ01AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB04R007 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
480 | 2.ИСУП.6143274 | 10UJA50WA000035-0137 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
481 | 2.ИСУП.6143410 | 10UJA50WA000019-0089 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
482 | 2.ИСУП.6143412 | 10UJA50WA000019-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
483 | 2.ИСУП.6143413 | 10UJA50WA000014-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
484 | 2.ИСУП.6143414 | 10UJA50WA000029-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
485 | 2.ИСУП.6143418 | 10UJA50WA000010-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
486 | 2.ИСУП.6143554 | 10UJA50WA000019-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
487 | 2.ИСУП.6143555 | 10UJA50WA000010-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
488 | 2.ИСУП.6143559 | 10UJA50WA000014-0102 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
489 | 2.ИСУП.6143561 | 10UJA50WA000009-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
490 | 2.ИСУП.6143699 | 10UJA50WA000010-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
491 | 2.ИСУП.6143702 | 10SBJ07AA014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R003 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
492 | 2.ИСУП.6143703 | 10UJA50WA000008-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
493 | 2.ИСУП.6143705 | 10UJA50WA000005-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
494 | 2.ИСУП.6143706 | 10QKJ03AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-О; с электроприводом 2-ОБ-05КМЗ | 3BIIIc | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R011 |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 21401.87 | 1089299 | Клапан запорный У26161-150М1-07-О DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
495 | 2.ИСУП.6143131 | 10QKJ01AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R012 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
496 | 2.ИСУП.6143132 | 10UJA50WA000005-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
497 | 2.ИСУП.6143133 | 10UJA50WA000010-0092 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
498 | 2.ИСУП.6143134 | 10UJA50WA000035-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
499 | 2.ИСУП.6143135 | 10QKJ01AA022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R035 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
500 | 2.ИСУП.6143137 | 10UJA50WA000008-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
501 | 2.ИСУП.6143138 | 10UJA50WA000014-0118 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
502 | 2.ИСУП.6143276 | 10UJA50WA000010-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
503 | 2.ИСУП.6143278 | 10UJA50WA000035-0149 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
504 | 2.ИСУП.6143280 | 12QKJ01AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP04R010 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
505 | 2.ИСУП.6143281 | 10UJA50WA000035-0183 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
506 | 2.ИСУП.6143282 | 10UJA50WA000035-0097 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
507 | 2.ИСУП.6143283 | 10UJA50WA000010-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
508 | 2.ИСУП.6143420 | 10UJA50WA000035-0096 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
509 | 2.ИСУП.6143421 | 10UJA50WA000035-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
510 | 2.ИСУП.6143422 | 10UJA50WA000008-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
511 | 2.ИСУП.6143425 | 10UJA50WA000035-0099 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
512 | 2.ИСУП.6143426 | 10UJA50WA000005-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
513 | 2.ИСУП.6143427 | 10UJA50WA000035-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
514 | 2.ИСУП.6143563 | 10UJA50WA000010-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
515 | 2.ИСУП.6143566 | 10UJA50WA000019-0102 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
516 | 2.ИСУП.6143570 | 10UJA50WA000014-0142 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
517 | 2.ИСУП.6143571 | 10UJA50WA000035-0169 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
518 | 2.ИСУП.6143707 | 10QKJ03AA003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-О; с электроприводом 2-ОБ-05КМЗ | 3BIIIc | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R011 |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 21401.87 | 1089299 | Клапан запорный У26161-150М1-07-О DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
519 | 2.ИСУП.6143708 | 10UJA50WA000005-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
520 | 2.ИСУП.6143710 | 10UJA50WA000014-0117 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
521 | 2.ИСУП.6143712 | 10UJA50WA000014-0127 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
522 | 2.ИСУП.6143713 | 10UJA50WA000010-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
523 | 2.ИСУП.6143715 | 12QKJ01AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP04R002 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
524 | 2.ИСУП.6143140 | 10UJA50WA000010-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
525 | 2.ИСУП.6143141 | 11QKJ01AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 11UBP14R004 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
526 | 2.ИСУП.6143142 | 10UJA50WA000019-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
527 | 2.ИСУП.6143143 | 10UJA50WA000019-0096 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
528 | 2.ИСУП.6143145 | 12QKJ01AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP04R022 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
529 | 2.ИСУП.6143146 | 10UJA50WA000026-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
530 | 2.ИСУП.6143147 | 10UJA50WA000010-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
531 | 2.ИСУП.6143148 | 10UJA50WA000019-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
532 | 2.ИСУП.6143285 | 10UJA50WA000035-0180 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
533 | 2.ИСУП.6143286 | 10UJA50WA000019-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
534 | 2.ИСУП.6143287 | 10UJA50WA000035-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
535 | 2.ИСУП.6143290 | 10UJA50WA000035-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
536 | 2.ИСУП.6143291 | 10UJA50WA000035-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
537 | 2.ИСУП.6143428 | 10UJA50WA000029-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
538 | 2.ИСУП.6143429 | 10UJA50WA000019-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
539 | 2.ИСУП.6143430 | 10QKJ01AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB04R012 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
540 | 2.ИСУП.6143431 | 10UJA50WA000035-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
541 | 2.ИСУП.6143432 | 10UJA50WA000035-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
542 | 2.ИСУП.6143433 | 10UJA50WA000035-0192 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
543 | 2.ИСУП.6143434 | 10UJA50WA000035-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
544 | 2.ИСУП.6143435 | 10UJA50WA000019-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
545 | 2.ИСУП.6143436 | 10UJA50WA000035-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
546 | 2.ИСУП.6143572 | 12QKJ01AA017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP19R001 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
547 | 2.ИСУП.6143574 | 10UJA50WA000014-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
548 | 2.ИСУП.6143575 | 10UJA50WA000035-0100 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
549 | 2.ИСУП.6143576 | 10UJA50WA000005-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
550 | 2.ИСУП.6143578 | 10UJA50WA000019-0093 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
551 | 2.ИСУП.6143579 | 10UJA50WA000035-0143 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
552 | 2.ИСУП.6143580 | 10UJA50WA000010-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
553 | 2.ИСУП.6143717 | 10UJA50WA000005-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
554 | 2.ИСУП.6143718 | 10UJA50WA000019-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
555 | 2.ИСУП.6143720 | 10UJA50WA000035-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
556 | 2.ИСУП.6143722 | 10UJA50WA000035-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
557 | 2.ИСУП.6143723 | 10UJA50WA000035-0191 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
558 | 2.ИСУП.6143724 | 10UJA50WA000026-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
559 | 2.ИСУП.6143149 | 10UJA50WA000026-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
560 | 2.ИСУП.6143151 | 10UJA50WA000014-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
561 | 2.ИСУП.6143152 | 10UJA50WA000005-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
562 | 2.ИСУП.6143153 | 10UJA50WA000015-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
563 | 2.ИСУП.6143154 | 10UJA50WA000014-0105 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
564 | 2.ИСУП.6143156 | 10UJA50WA000010-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
565 | 2.ИСУП.6143157 | 10UJA50WA000035-0104 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
566 | 2.ИСУП.6143293 | 10UJA50WA000009-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
567 | 2.ИСУП.6143294 | 10UJA50WA000014-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
568 | 2.ИСУП.6143295 | 10UJA50WA000009-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
569 | 2.ИСУП.6143296 | 10UJA50WA000009-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
570 | 2.ИСУП.6143298 | 10UJA50WA000014-0132 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
571 | 2.ИСУП.6143299 | 10UJA50WA000035-0177 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
572 | 2.ИСУП.6143301 | 10UJA50WA000019-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
573 | 2.ИСУП.6143437 | 10UJA50WA000035-0160 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
574 | 2.ИСУП.6143440 | 10UJA50WA000009-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
575 | 2.ИСУП.6143441 | 10UJA50WA000014-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
576 | 2.ИСУП.6143442 | 10UJA50WA000035-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
577 | 2.ИСУП.6143445 | 10QKJ03AA004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-О; с электроприводом 2-ОБ-05КМЗ | 3BIIIc | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R011 |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 21401.87 | 1089299 | Клапан запорный У26161-150М1-07-О DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
578 | 2.ИСУП.6143581 | 10UJA50WA000004-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
579 | 2.ИСУП.6143583 | 10UJA50WA000035-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
580 | 2.ИСУП.6143584 | 10UJA50WA000035-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
581 | 2.ИСУП.6143585 | 10UJA50WA000035-0112 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
582 | 2.ИСУП.6143586 | 10UJA50WA000035-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
583 | 2.ИСУП.6143587 | 10UJA50WA000019-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
584 | 2.ИСУП.6143588 | 10UJA50WA000009-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
585 | 2.ИСУП.6143725 | 10UJA50WA000035-0085 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
586 | 2.ИСУП.6143728 | 10UJA50WA000035-0172 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
587 | 2.ИСУП.6143730 | 10UJA50WA000014-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
588 | 2.ИСУП.6143731 | 10UJA50WA000035-0159 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
589 | 2.ИСУП.6143732 | 10UJA50WA000010-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
590 | 2.ИСУП.6143159 | 10UJA50WA000010-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
591 | 2.ИСУП.6143161 | 10UJA50WA000014-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
592 | 2.ИСУП.6143165 | 10UJA50WA000035-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
593 | 2.ИСУП.6143302 | 11QKJ01AA010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 11UBP14R004 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
594 | 2.ИСУП.6143305 | 10UJA50WA000014-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
595 | 2.ИСУП.6143307 | 10UJA50WA000014-0103 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
596 | 2.ИСУП.6143310 | 10UJA50WA000014-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
597 | 2.ИСУП.6143446 | 10UJA50WA000035-0188 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
598 | 2.ИСУП.6143447 | 10UJA50WA000014-0113 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
599 | 2.ИСУП.6143448 | 10QKJ01AA014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB33R011 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
600 | 2.ИСУП.6143451 | 10UJA50WA000026-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
601 | 2.ИСУП.6143452 | 10UJA50WA000035-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
602 | 2.ИСУП.6143454 | 10UJA50WA000026-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
603 | 2.ИСУП.6143590 | 10UJA50WA000035-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
604 | 2.ИСУП.6143592 | 10UJA50WA000035-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
605 | 2.ИСУП.6143594 | 10UJA50WA000035-0151 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
606 | 2.ИСУП.6143595 | 10UJA50WA000014-0096 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
607 | 2.ИСУП.6143596 | 10UJA50WA000004-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
608 | 2.ИСУП.6143598 | 11QKJ01AA009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 11UBP11R001 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
609 | 2.ИСУП.6143735 | 10UJA50WA000010-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
610 | 2.ИСУП.6143736 | 10UJA50WA000035-0153 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
611 | 2.ИСУП.6143737 | 10UJA50WA000035-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
612 | 2.ИСУП.6143738 | 10UJA50WA000010-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
613 | 2.ИСУП.6143739 | 10UJA50WA000010-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
614 | 2.ИСУП.6143740 | 10UJA50WA000035-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
615 | 2.ИСУП.6143741 | 10UJA50WA000035-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
616 | 2.ИСУП.6143742 | 10QKJ03AA010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA36R001 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
617 | 2.ИСУП.6143169 | 10UJA50WA000029-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
618 | 2.ИСУП.6143170 | 10UJA50WA000035-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
619 | 2.ИСУП.6143171 | 10UJA50WA000014-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
620 | 2.ИСУП.6143173 | 10UJA50WA000015-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
621 | 2.ИСУП.6143174 | 10QKJ01AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R024 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
622 | 2.ИСУП.6143175 | 10UJA50WA000010-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
623 | 2.ИСУП.6143311 | 10UJA50WA000019-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
624 | 2.ИСУП.6143312 | 10UJA50WA000014-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
625 | 2.ИСУП.6143313 | 10UJA50WA000009-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
626 | 2.ИСУП.6143315 | 10UJA50WA000019-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
627 | 2.ИСУП.6143316 | 10UJA50WA000035-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
628 | 2.ИСУП.6143317 | 10UJA50WA000035-0154 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
629 | 2.ИСУП.6143319 | 10UJA50WA000015-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
630 | 2.ИСУП.6143455 | 10UJA50WA000014-0139 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
631 | 2.ИСУП.6143457 | 10UJA50WA000014-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
632 | 2.ИСУП.6143459 | 10UJA50WA000004-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
633 | 2.ИСУП.6143460 | 10UJA50WA000035-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
634 | 2.ИСУП.6143461 | 10UJA50WA000014-0133 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
635 | 2.ИСУП.6143599 | 10UJA50WA000005-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
636 | 2.ИСУП.6143600 | 10UJA50WA000010-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
637 | 2.ИСУП.6143601 | 10UJA50WA000019-0090 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
638 | 2.ИСУП.6143603 | 10UJA50WA000014-0095 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
639 | 2.ИСУП.6143607 | 10UJA50WA000035-0116 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
640 | 2.ИСУП.6143744 | 10UJA50WA000019-0101 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
641 | 2.ИСУП.6143745 | 10UJA50WA000019-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
642 | 2.ИСУП.6143748 | 10UJA50WA000015-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
643 | 2.ИСУП.6143749 | 10UJA50WA000035-0117 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
644 | 2.ИСУП.6143751 | 10UJA50WA000010-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
645 | 2.ИСУП.6143178 | 10UJA50WA000029-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
646 | 2.ИСУП.6143179 | 10UJA50WA000026-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
647 | 2.ИСУП.6143180 | 10UJA50WA000014-0111 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
648 | 2.ИСУП.6143181 | 10UJA50WA000010-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
649 | 2.ИСУП.6143182 | 10UJA50WA000010-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
650 | 2.ИСУП.6143184 | 10UJA50WA000014-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
651 | 2.ИСУП.6143320 | 10UJA50WA000035-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
652 | 2.ИСУП.6143321 | 10UJA50WA000009-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
653 | 2.ИСУП.6143322 | 10UJA50WA000010-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
654 | 2.ИСУП.6143324 | 10UJA50WA000035-0123 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
655 | 2.ИСУП.6143464 | 10UJA50WA000010-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
656 | 2.ИСУП.6143466 | 10UJA50WA000014-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
657 | 2.ИСУП.6143469 | 10UJA50WA000026-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
658 | 2.ИСУП.6143470 | 10SBJ09AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB26R044 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
659 | 2.ИСУП.6143471 | 10UJA50WA000019-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
660 | 2.ИСУП.6143610 | 11QKJ01AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R006 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
661 | 2.ИСУП.6143611 | 10UJA50WA000010-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
662 | 2.ИСУП.6143613 | 10UJA50WA000014-0085 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
663 | 2.ИСУП.6143614 | 10UJA50WA000010-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
664 | 2.ИСУП.6143615 | 10UJA50WA000035-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
665 | 2.ИСУП.6143752 | 10UJA50WA000014-0087 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
666 | 2.ИСУП.6143753 | 10UJA50WA000035-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
667 | 2.ИСУП.6143754 | 10UJA50WA000014-0099 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
668 | 2.ИСУП.6143755 | 10UJA50WA000035-0092 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
669 | 2.ИСУП.6143185 | 10UJA50WA000026-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
670 | 2.ИСУП.6143186 | 10UJA50WA000029-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
671 | 2.ИСУП.6143187 | 10UJA50WA000010-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
672 | 2.ИСУП.6143192 | 10UJA50WA000035-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
673 | 2.ИСУП.6143329 | 10UJA50WA000035-0190 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
674 | 2.ИСУП.6143331 | 10UJA50WA000010-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
675 | 2.ИСУП.6143332 | 10UJA50WA000004-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
676 | 2.ИСУП.6143333 | 10UJA50WA000019-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
677 | 2.ИСУП.6143336 | 10UJA50WA000019-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
678 | 2.ИСУП.6143477 | 10UJA50WA000010-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
679 | 2.ИСУП.6143479 | 10UJA50WA000019-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
680 | 2.ИСУП.6143480 | 10UJA50WA000035-0122 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
681 | 2.ИСУП.6143617 | 10UJA50WA000014-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
682 | 2.ИСУП.6143618 | 10UJA50WA000014-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
683 | 2.ИСУП.6143619 | 10UJA50WA000019-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
684 | 2.ИСУП.6143621 | 11QKJ01AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R006 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
685 | 2.ИСУП.6143622 | 10UJA50WA000010-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
686 | 2.ИСУП.6143623 | 10UJA50WA000019-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
687 | 2.ИСУП.6143624 | 10UJA50WA000030-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
688 | 2.ИСУП.6143625 | 10UJA50WA000035-0120 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
689 | 2.ИСУП.6143195 | 10UJA50WA000035-0187 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
690 | 2.ИСУП.6143197 | 10UJA50WA000014-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
691 | 2.ИСУП.6143198 | 10UJA50WA000035-0181 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
692 | 2.ИСУП.6143200 | 10UJA50WA000026-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
693 | 2.ИСУП.6143201 | 10UJA50WA000014-0101 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
694 | 2.ИСУП.6143202 | 10QKJ03AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA36R001 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
695 | 2.ИСУП.6143338 | 10UJA50WA000010-0088 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
696 | 2.ИСУП.6143340 | 10UJA50WA000035-0189 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
697 | 2.ИСУП.6143342 | 10UJA50WA000035-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
698 | 2.ИСУП.6143343 | 10UJA50WA000014-0115 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
699 | 2.ИСУП.6143344 | 10UJA50WA000026-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
700 | 2.ИСУП.6143345 | 10UJA50WA000035-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
701 | 2.ИСУП.6143346 | 10UJA50WA000014-0109 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
702 | 2.ИСУП.6143482 | 10UJA50WA000005-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
703 | 2.ИСУП.6143484 | 10UJA50WA000019-0099 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
704 | 2.ИСУП.6143485 | 10UJA50WA000014-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
705 | 2.ИСУП.6143486 | 10UJA50WA000014-0100 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
706 | 2.ИСУП.6143489 | 10UJA50WA000035-0133 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
707 | 2.ИСУП.6143490 | 10UJA50WA000035-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
708 | 2.ИСУП.6143626 | 10UJA50WA000035-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
709 | 2.ИСУП.6143627 | 10UJA50WA000009-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
710 | 2.ИСУП.6143629 | 10UJA50WA000010-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
711 | 2.ИСУП.6143631 | 11QKJ01AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 11UBP07R005 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
712 | 2.ИСУП.6143632 | 10UJA50WA000014-0131 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
713 | 2.ИСУП.6143634 | 10UJA50WA000014-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
714 | 2.ИСУП.6143203 | 10UJA50WA000014-0136 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
715 | 2.ИСУП.6143205 | 10UJA50WA000010-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
716 | 2.ИСУП.6143206 | 10UJA50WA000014-0128 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
717 | 2.ИСУП.6143209 | 10UJA50WA000005-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
718 | 2.ИСУП.6143210 | 10UJA50WA000019-0095 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
719 | 2.ИСУП.6143211 | 10UJA50WA000010-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
720 | 2.ИСУП.6143347 | 10UJA50WA000035-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
721 | 2.ИСУП.6143348 | 10UJA50WA000035-0146 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
722 | 2.ИСУП.6143349 | 10QKJ01AA029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB26R044 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
723 | 2.ИСУП.6143350 | 10UJA50WA000005-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
724 | 2.ИСУП.6143352 | 10UJA50WA000030-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
725 | 2.ИСУП.6143353 | 10UJA50WA000019-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
726 | 2.ИСУП.6143355 | 10UJA50WA000035-0174 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
727 | 2.ИСУП.6143491 | 10UJA50WA000014-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
728 | 2.ИСУП.6143492 | 10UJA50WA000019-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
729 | 2.ИСУП.6143493 | 10UJA50WA000005-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
730 | 2.ИСУП.6143494 | 10UJA50WA000010-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
731 | 2.ИСУП.6143496 | 10SBJ03AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB29R005 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
732 | 2.ИСУП.6143497 | 10UJA50WA000035-0165 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
733 | 2.ИСУП.6143498 | 10UJA50WA000035-0173 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
734 | 2.ИСУП.6143637 | 10UJA50WA000019-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
735 | 2.ИСУП.6143638 | 10UJA50WA000014-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
736 | 2.ИСУП.6143642 | 10UJA50WA000009-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
737 | 2.ИСУП.6143212 | 10UJA50WA000014-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
738 | 2.ИСУП.6143216 | 10UJA50WA000009-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
739 | 2.ИСУП.6143217 | 10UJA50WA000008-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
740 | 2.ИСУП.6143218 | 10UJA50WA000009-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
741 | 2.ИСУП.6143219 | 10UJA50WA000014-0108 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
742 | 2.ИСУП.6143220 | 12QKJ01AA009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP11R001 |  | 10UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
743 | 2.ИСУП.6143356 | 10UJA50WA000035-0102 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
744 | 2.ИСУП.6143357 | 10UJA50WA000035-0155 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
745 | 2.ИСУП.6143358 | 10UJA50WA000035-0142 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
746 | 2.ИСУП.6143359 | 10UJA50WA000035-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
747 | 2.ИСУП.6143364 | 10UJA50WA000014-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
748 | 2.ИСУП.6143501 | 10UJA50WA000035-0176 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
749 | 2.ИСУП.6143502 | 10UJA50WA000035-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
750 | 2.ИСУП.6143504 | 10UJA50WA000014-0086 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
751 | 2.ИСУП.6143505 | 10UJA50WA000019-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
752 | 2.ИСУП.6143507 | 10UJA50WA000014-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
753 | 2.ИСУП.6143508 | 10UJA50WA000035-0148 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
754 | 2.ИСУП.6143646 | 10UJA50WA000019-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
755 | 2.ИСУП.6143647 | 10SBJ09AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R035 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
756 | 2.ИСУП.6143651 | 10UJA50WA000019-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
757 | 2.ИСУП.6143652 | 10UJA50WA000035-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
758 | 2.ИСУП.6143222 | 10UJA50WA000010-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
759 | 2.ИСУП.6143223 | 10UJA50WA000010-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 550 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
760 | 2.ИСУП.6143225 | 10QKJ01AA032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB28R030 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
761 | 2.ИСУП.6143226 | 12QKJ01AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP04R022 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
762 | 2.ИСУП.6143229 | 10QKJ01AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB04R007 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
763 | 2.ИСУП.6143365 | 10UJA50WA000019-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
764 | 2.ИСУП.6143366 | 10UJA50WA000010-0090 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
765 | 2.ИСУП.6143367 | 10UJA50WA000010-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
766 | 2.ИСУП.6143369 | 10UJA50WA000010-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
767 | 2.ИСУП.6143370 | 10UJA50WA000019-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
768 | 2.ИСУП.6143372 | 10UJA50WA000010-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
769 | 2.ИСУП.6143509 | 10UJA50WA000035-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
770 | 2.ИСУП.6143510 | 10UJA50WA000035-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
771 | 2.ИСУП.6143511 | 10UJA50WA000014-0093 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
772 | 2.ИСУП.6143512 | 10UJA50WA000014-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
773 | 2.ИСУП.6143514 | 10UJA50WA000035-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
774 | 2.ИСУП.6143515 | 10UJA50WA000026-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
775 | 2.ИСУП.6143516 | 10UJA50WA000035-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
776 | 2.ИСУП.6143517 | 10UJA50WA000035-0105 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
777 | 2.ИСУП.6143655 | 10UJA50WA000014-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
778 | 2.ИСУП.6143656 | 10UJA50WA000035-0125 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
779 | 2.ИСУП.6143657 | 10UJA50WA000035-0178 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
780 | 2.ИСУП.6143659 | 10QKJ01AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB22R003 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
781 | 2.ИСУП.6143660 | 10UJA50WA000014-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
782 | 2.ИСУП.6143661 | 10UJA50WA000004-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
783 | 2.ИСУП.6143231 | 10QKJ03AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-О; с электроприводом 2-ОБ-05КМЗ | 3BIIIc | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R011 |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 21401.87 | 1089299 | Клапан запорный У26161-150М1-07-О DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
784 | 2.ИСУП.6143232 | 10UJA50WA000019-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
785 | 2.ИСУП.6143233 | 10UJA50WA000014-0092 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
786 | 2.ИСУП.6143234 | 10UJA50WA000005-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
787 | 2.ИСУП.6143235 | 10UJA50WA000014-0123 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
788 | 2.ИСУП.6143237 | 10UJA50WA000014-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
789 | 2.ИСУП.6143375 | 11QKJ01AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-П; с электроприводом 2-ПБ-05КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - 180 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления электропривода 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(C-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32994.56 | 951261 | Клапан запорный У26161-150М1-07-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С 2 НЗЛО I B ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
790 | 2.ИСУП.6143378 | 10UJA50WA000010-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
791 | 2.ИСУП.6143381 | 10UJA50WA000010-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
792 | 2.ИСУП.6143518 | 10UJA50WA000035-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
793 | 2.ИСУП.6143519 | 10UJA50WA000035-0101 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
794 | 2.ИСУП.6143520 | 10UJA50WA000009-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
795 | 2.ИСУП.6143521 | 10UJA50WA000014-0119 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
796 | 2.ИСУП.6143522 | 10UJA50WA000005-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
797 | 2.ИСУП.6143523 | 10UJA50WA000009-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
798 | 2.ИСУП.6143526 | 10UJA50WA000014-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
799 | 2.ИСУП.6143662 | 10UJA50WA000035-0158 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
800 | 2.ИСУП.6143663 | 10UJA50WA000035-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
801 | 2.ИСУП.6143664 | 10UJA50WA000035-0128 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
802 | 2.ИСУП.6143665 | 10UJA50WA000035-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
803 | 2.ИСУП.6143666 | 10UJA50WA000005-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
804 | 2.ИСУП.6143667 | 10UJA50WA000010-0093 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
805 | 2.ИСУП.6143669 | 10UJA50WA000035-0145 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
806 | 2.ИСУП.6143670 | 10UJA50WA000035-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
807 | 2.ИСУП.6143239 | 10UJA50WA000029-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
808 | 2.ИСУП.6143244 | 10UJA50WA000014-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
809 | 2.ИСУП.6143245 | 10UJA50WA000008-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
810 | 2.ИСУП.6143247 | 10UJA50WA000004-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
811 | 2.ИСУП.6143384 | 10UJA50WA000010-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
812 | 2.ИСУП.6143386 | 10UJA50WA000005-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
813 | 2.ИСУП.6143387 | 10QKJ01AA017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB04R012 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
814 | 2.ИСУП.6143389 | 10UJA50WA000008-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
815 | 2.ИСУП.6143390 | 12QKJ01AA018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 12UBP22R001 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
816 | 2.ИСУП.6143391 | 10UJA50WA000010-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
817 | 2.ИСУП.6143530 | 10UJA50WA000019-0100 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
818 | 2.ИСУП.6143533 | 10UJA50WA000014-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
819 | 2.ИСУП.6143534 | 10UJA50WA000008-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
820 | 2.ИСУП.6143671 | 10UJA50WA000035-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
821 | 2.ИСУП.6143673 | 10UJA50WA000035-0103 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
822 | 2.ИСУП.6143674 | 10UJA50WA000035-0124 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
823 | 2.ИСУП.6143675 | 10UJA50WA000035-0094 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
824 | 2.ИСУП.6143676 | 10UJA50WA000010-0087 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
825 | 2.ИСУП.6143677 | 10UJA50WA000010-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
826 | 2.ИСУП.6143250 | 10UJA50WA000019-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
827 | 2.ИСУП.6143252 | 10UJA50WA000035-0141 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
828 | 2.ИСУП.6143253 | 10UJA50WA000035-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
829 | 2.ИСУП.6143254 | 10UJA50WA000030-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
830 | 2.ИСУП.6143255 | 10UJA50WA000005-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
831 | 2.ИСУП.6143392 | 10UJA50WA000019-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
832 | 2.ИСУП.6143394 | 10UJA50WA000010-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
833 | 2.ИСУП.6143395 | 10UJA50WA000014-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
834 | 2.ИСУП.6143398 | 10UJA50WA000026-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
835 | 2.ИСУП.6143399 | 10UJA50WA000019-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
836 | 2.ИСУП.6143400 | 10UJA50WA000010-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
837 | 2.ИСУП.6143536 | 10UJA50WA000008-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
838 | 2.ИСУП.6143538 | 10UJA50WA000019-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
839 | 2.ИСУП.6143539 | 10UJA50WA000005-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
840 | 2.ИСУП.6143540 | 10QKJ03AA009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA36R001 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
841 | 2.ИСУП.6143541 | 10UJA50WA000029-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
842 | 2.ИСУП.6143683 | 10UJA50WA000019-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
843 | 2.ИСУП.6143685 | 10UJA50WA000014-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
844 | 2.ИСУП.6143686 | 10UJA50WA000019-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
845 | 2.ИСУП.6143687 | 10UJA50WA000008-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
846 | 2.ИСУП.6143257 | 10UJA50WA000019-0086 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
847 | 2.ИСУП.6143258 | 10UJA50WA000010-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
848 | 2.ИСУП.6143259 | 10UJA50WA000014-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
849 | 2.ИСУП.6143261 | 11QKJ01AA019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB28R005 |  | 10UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
850 | 2.ИСУП.6143262 | 10UJA50WA000010-0095 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
851 | 2.ИСУП.6143263 | 10UJA50WA000035-0130 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
852 | 2.ИСУП.6143264 | 10UJA50WA000030-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
853 | 2.ИСУП.6143265 | 10UJA50WA000035-0186 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089862 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
854 | 2.ИСУП.6143402 | 10UJA50WA000014-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
855 | 2.ИСУП.6143405 | 10UJA50WA000014-0089 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
856 | 2.ИСУП.6143406 | 10UJA50WA000026-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 408856 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П Ду20 Ру1 под приварку вода сетевая 200C с э/прив. 2-ПМ-21 0.025кВт темп.среды 12c ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
857 | 2.ИСУП.6143407 | 10UJA50WA000019-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
858 | 2.ИСУП.6143546 | 10UJA50WA000014-0112 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
859 | 2.ИСУП.6143547 | 10UJA50WA000008-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
860 | 2.ИСУП.6143550 | 10UJA50WA000014-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
861 | 2.ИСУП.6143553 | 10UJA50WA000019-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
862 | 2.ИСУП.6143691 | 10UJA50WA000014-0088 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
863 | 2.ИСУП.6143692 | 10UJA50WA000014-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
864 | 2.ИСУП.6143693 | 10UJA50WA000014-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
865 | 2.ИСУП.6143695 | 11QKJ01AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 11UBP04R002 |  | 10UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089149 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
866 | 2.ИСУП.6143696 | 10UJA50WA000005-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
867 | 2.ИСУП.6143697 | 10UJA50WA000019-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
868 | 2.ИСУП.5887886 | 00FKC10AA016 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-080М1-11-П; с электроприводом 2-ПА-35КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 80 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 120 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R001 |  | 00UKU; п.7; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 89х5 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 81340.88 | 1091130 | Клапан запорный КЗА 0210-080М1-11-П DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПА-35КМ3 Pприв=0.18кВт 3 НЗ QA2 ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
869 | 2.ИСУП.5887897 | 00FKC10AA022 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
870 | 2.ИСУП.5882659 | 10LDB40AA003 | Клапан сильфонный | КЗО.0208.020.16-08; с электроприводом по типу Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 20 | 1.6 | 350 | Обессоленная вода; Альт. среда: Едкий натр |  | 22.8 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=30 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 13480.34 | 1093316 | Клапан сильфонный КЗО.0208.020.16-08 DN=20 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=кислота серная вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
871 | 2.ИСУП.5882660 | 10LDB30AA003 | Клапан сильфонный | КЗО.0208.020.16-08; с электроприводом по типу Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 20 | 1.6 | 350 | Обессоленная вода; Альт. среда: Серная кислота |  | 22.8 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=30 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 13480.34 | 1093316 | Клапан сильфонный КЗО.0208.020.16-08 DN=20 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=кислота серная вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
872 | 2.ИСУП.5887880 | 00FKC10AA014 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
873 | 2.ИСУП.5887881 | 00FKC10AA008 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
874 | 2.ИСУП.5887882 | 00FKC10AA019 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R001 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
875 | 2.ИСУП.5887883 | 00FKC10AA011 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
876 | 2.ИСУП.5887884 | 00FKC10AA006 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
877 | 2.ИСУП.5887885 | 00FKC10AA023 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
878 | 2.ИСУП.5887888 | 00FKC10AA020 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU12R001 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
879 | 2.ИСУП.5887889 | 00FKC10AA017 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-080М1-11-П; с электроприводом 2-ПА-35КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 80 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 120 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R001 |  | 00UKU; п.7; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 89х5 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 81340.88 | 1091130 | Клапан запорный КЗА 0210-080М1-11-П DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПА-35КМ3 Pприв=0.18кВт 3 НЗ QA2 ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
880 | 2.ИСУП.5887890 | 00FKC10AA013 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
881 | 2.ИСУП.5887891 | 00FKC10AA010 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
882 | 2.ИСУП.5887893 | 00KPF75AA002 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | трапные воды |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU10R045 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-III; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
883 | 2.ИСУП.5887892 | 00FKC11AA001 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R001 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
884 | 2.ИСУП.5887894 | 00FKC10AA009 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
885 | 2.ИСУП.5887895 | 00FKC10AA021 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
886 | 2.ИСУП.5887896 | 00KPF75AA001 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | трапные воды |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R001 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
887 | 2.ИСУП.5887898 | 00FKC10AA004 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
888 | 2.ИСУП.5887899 | 00FKC10AA012 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
889 | 2.ИСУП.5887901 | 00FKC10AA001 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗО 0208.050.25-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Дезактивационный раствор |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU10R045 |  | 00UKU; п.23; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-III; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 13583.48 | 1090455 | Клапан запорный КЗО 0208.050.25-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=до 350 °С Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18кВт 4 Н II QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
890 | 2.ИСУП.5887903 | 00FKC10AA005 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗО 0208.050.25-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Дезактивационный раствор |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU10R045 |  | 00UKU; п.23; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-III; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 13583.48 | 1090455 | Клапан запорный КЗО 0208.050.25-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=до 350 °С Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18кВт 4 Н II QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
891 | 2.ИСУП.5887904 | 00FKC10AA003 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗО 0208.050.25-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Дезактивационный раствор |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.23; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 13583.48 | 1090455 | Клапан запорный КЗО 0208.050.25-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=до 350 °С Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18кВт 4 Н II QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
892 | 2.ИСУП.5887907 | 00LBG82AA001 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗО 0208.080.25-50; с электроприводом Н-А2-07 | - | QA4 | оборудование | 80 | 2.5 | 350 | пар |  | 61.2 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-19-3т |  |  | KUR_1171976 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU12R001 |  | 00UKU; п.27; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 89х3,5; расположение патрубков - соосное; материал патрубков арматуры - угл; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С); Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 17386.6 | 1093172 | КЗО 0208.080.25-50 или аналогКатегория ОКQNCDN(арматуры), мм80Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С350Пар / SteamЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-003-57180370-2005Класс и группа трубопровода4-Категория сейсмостойкос-ти трубопроводаIII | 6. Клапаны запорные НД
893 | 2.ИСУП.5887906 | 00SCB31AA001 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-020М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | сжатый воздух |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU12R001 |  | 00UKU; п.3; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 25х2; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - угл; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 6192.59 | 1091138 | Клапан запорный КЗА 0210-020М1-15-П DN=20 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМ3 Pприв=0.025кВт 3 НЗ QA4 ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
894 | 2.ИСУП.5887908 | 00LCM75AA001 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗО 0208.032.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 350 | Конденсат пара |  | 32 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU12R001 |  | 00UKU; п.19; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 38х2; расположение патрубков - соосное; материал патрубков арматуры - угл; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 10514.81 | 1090476 | Клапан запорный КЗО 0208.032.25-50 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая Ст20 РабСр=конденсат пара СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=до 350 °С Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18кВт 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
895 | 2.ИСУП.5900686 | 10LFN11AA002 | Клапан силфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 350 | раствор гидразина |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=30 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 12364.8 | 1093380 | Клапан сильфонный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор гидразина раствор аммиака СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
896 | 2.ИСУП.5900687 | 10LFN21AA001 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 350 | раствор аммиака |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=30 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 12364.8 | 1093380 | Клапан сильфонный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор гидразина раствор аммиака СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
897 | 2.ИСУП.5900688 | 10LFN11AA001 | Клапан силфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 350 | раствор гидразина |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=30 s; | 2020-10-20 | NIAEP;BKP1;3 | 12364.8 | 1093380 | Клапан сильфонный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор гидразина раствор аммиака СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
898 | 2.ИСУП.5900689 | 10LFN21AA002 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 350 | раствор аммиака |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=30 s; | 2020-12-19 | NIAEP;BKP1;3 | 12364.8 | 1093380 | Клапан сильфонный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор гидразина раствор аммиака СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
899 | 2.ИСУП.5887887 | 00FKC10AA015 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-100М1-11-П; с электроприводом 2-ПБ-05КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 100 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 207 | Электропривод |  | 1,7 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R001 |  | 00UKU; п.9; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 108х5 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 110919.38 | 1091141 | Клапан запорный КЗА 0210-100М1-11-П DN=100 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПБ-05КМ3 Pприв=1.7кВт 3 НЗ QA2 ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
900 | 2.ИСУП.5887900 | 00FKC10AA018 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗА 0210-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМ3 | 3CIIIb | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Дезактивационный раствор |  | 47 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R001 |  | 00UKU; п.5; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; допустимые нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов - в соответствии с приложением 8 НП-068-05; тип разделки кромок под сварку - в соответствии с приложением 6 НП-068-05; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 34754.74 | 1075608 | КЗА 0210-050М1-11-П или аналогКласс и группа безопас-ности изделия по НП-68-053CIIIbКатегория ОКQA2DN(арматуры), мм50Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа2,5Tp(арматуры), °С250Дезактивационный раствор / Decontamination solutionЭлектропривод / Motor driveТУТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
901 | 2.ИСУП.5887902 | 00FKC10AA007 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗО 0208.050.25-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Дезактивационный раствор |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU10R045 |  | 00UKU; п.23; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-III; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 13583.48 | 1090455 | Клапан запорный КЗО 0208.050.25-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=до 350 °С Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18кВт 4 Н II QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
902 | 2.ИСУП.5887905 | 00FKC10AA002 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | КЗО 0208.050.25-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Дезактивационный раствор |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU09R002 |  | 00UKU; п.23; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-II; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод - 57х3 нж; расположение патрубков - соосное; материал патрубков арматуры - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 13583.48 | 1090455 | Клапан запорный КЗО 0208.050.25-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=до 350 °С Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18кВт 4 Н II QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
903 | 2.ИСУП.5868689 | 10KUA10AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 10 | 1.96 | 55 | Теплоноситель 1 контура |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1089735 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
904 | 2.ИСУП.5867836 | 00QCB72AA001 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | сжатый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
905 | 2.ИСУП.5867842 | 00QCB72AA002 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | сжатый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 летtсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
906 | 2.ИСУП.5868690 | 10KUA10AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 10 | 1.96 | 55 | Теплоноситель 1 контура |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1089735 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
907 | 2.ИСУП.5867915 | 10KUJ08AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 20 | 0.01 | 40 | воздух |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-73Т |  |  | KUR_1173133 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 8242.99 | 1089511 | Клапан запорный КЛ14-20-10-200-Э/П-Н DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=воздух СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
908 | 2.ИСУП.5867916 | 10KUJ08AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 20 | 0.01 | 40 | воздух |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-73Т |  |  | KUR_1173133 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-03-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 8242.99 | 1089511 | Клапан запорный КЛ14-20-10-200-Э/П-Н DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=воздух СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
909 | 2.ИСУП.5867845 | 00QCB11AA004 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | Азотная кислота |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005ТУ 3742-003-57180370-2005; | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | - |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Класс герметичности - А. Срок службы не менее 30 летtсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-05-10 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
910 | 2.ИСУП.5889614 | 00QCS11AA006 | Клапан запорный сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 350 | Раствор коагулянта |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130152 пм (03-10-1214Т) | A-184600 |  | A-184602 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R008; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-05-10 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
911 | 2.ИСУП.5889694 | 10KBH41AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
912 | 2.ИСУП.5889696 | 10KBH34AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3; Альт. среда: Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
913 | 2.ИСУП.5889702 | 10KBH35AA006 | Клапан сильфонный запорный прямоточный | ЗТ26050-050М-02; с электроприводом 2-ПМ-22 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.9 | 45 | пульпа |  | 41 | Электропривод |  | 0,025 | нж | под приварку | ТУ 26-07-614М-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R010; |  | 10UKC; tсраб=27 s; Inom=0.14 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.6; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36579.91 | 1093461 | Клапан сильфонный ЗТ26050-050М-02 DN=50 P=2.5МПа 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22 Pприв=0.025кВт 3 НЗЛО I C QA3 УХЛ ТУ 26-07-614М-2006 | 6. Клапаны запорные НД
914 | 2.ИСУП.5889704 | 10KBH35AA005 | Клапан сильфонный запорный прямоточный | ЗТ26050-050М-02; с электроприводом 2-ПМ-22 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | пульпа |  | 41 | Электропривод |  | 0,025 | нж | под приварку | ТУ 26-07-614М-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R010; |  | 10UKC; tсраб=27 s; Inom=0.14 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.6; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36579.91 | 1062285 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-02 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22 Pприв=0.025кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 26-07-614М-2006 | 6. Клапаны запорные НД
915 | 2.ИСУП.5889706 | 10KBH35AA001 | Клапан сильфонный запорный прямоточный | ЗТ26050-050М-02; с электроприводом 2-ПМ-22 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | пульпа |  | 41 | Электропривод |  | 0,025 | нж | под приварку | ТУ 26-07-614М-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R010; |  | 10UKC; tсраб=27 s; Inom=0.14 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.6; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36579.91 | 1062285 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-02 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22 Pприв=0.025кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 26-07-614М-2006 | 6. Клапаны запорные НД
916 | 2.ИСУП.5889708 | 10KBH35AA002 | Клапан сильфонный запорный прямоточный | ЗТ26050-050М-02; с электроприводом 2-ПМ-22 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | пульпа |  | 41 | Электропривод |  | 0,025 | нж | под приварку | ТУ 26-07-614М-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R010; |  | 10UKC; tсраб=27 s; Inom=0.14 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.6; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36579.91 | 1062285 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-02 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22 Pприв=0.025кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 26-07-614М-2006 | 6. Клапаны запорные НД
917 | 2.ИСУП.5890428 | 10KTA33AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 32 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 52 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R013; |  | 10UKC; tсраб=28 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 23858.64 | 1061781 | Клапан запорный КЛ14-32-25-250-Э/П-Н DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
918 | 2.ИСУП.5890429 | 10KTA35AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 32 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 52 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R013; |  | 10UKC; tсраб=28 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42.4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 8690.07 | 1061781 | Клапан запорный КЛ14-32-25-250-Э/П-Н DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
919 | 2.ИСУП.5890430 | 10KTA33AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R013; |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1089311 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
920 | 2.ИСУП.5890431 | 10KTA35AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R013; |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1089311 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
921 | 2.ИСУП.5890432 | 10KTA36AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-65-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 65 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 90 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R013; |  | 10UKC; tсраб=26 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 76,1х4 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=69,7 мм; 3. патрубки с перепадом 110 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 340 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 46702.57 | 1061829 | Клапан запорный КЛ14-65-25-250-Э/П-Н DN=65 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
922 | 2.ИСУП.5890461 | 10KTC12AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 32 | 0.52 | 60 | Раствор борной кислоты |  | 30 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-67Т |  |  | KUR_1173155 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R010; |  | 10UKC; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 490 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 7833.04 | 1061769 | Клапан запорный КЛ14-32-10-200-Э/П-Н DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
923 | 2.ИСУП.5889655 | 10KBH14AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027; |  | 10UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
924 | 2.ИСУП.5889657 | 10KBH10AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027; |  | 10UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
925 | 2.ИСУП.5889659 | 10KBH13AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027; |  | 10UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
926 | 2.ИСУП.5889661 | 10KBH11AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027; |  | 10UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
927 | 2.ИСУП.5889663 | 10KBH10AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027; |  | 10UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
928 | 2.ИСУП.5889665 | 10KBH11AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027; |  | 10UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
929 | 2.ИСУП.5889667 | 10KBH14AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 10 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1061721 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
930 | 2.ИСУП.5889669 | 10KBH10AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 10 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1061721 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
931 | 2.ИСУП.5889670 | 10KBH24AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 15 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1061733 | Клапан запорный КЛ14-15-25-250-Э/П-Н DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
932 | 2.ИСУП.5889672 | 10KBH20AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 15 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1061733 | Клапан запорный КЛ14-15-25-250-Э/П-Н DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
933 | 2.ИСУП.5889674 | 10KBH21AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 15 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1061733 | Клапан запорный КЛ14-15-25-250-Э/П-Н DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
934 | 2.ИСУП.5889676 | 10KBH34AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.01 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 70183.18 | 1061700 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
935 | 2.ИСУП.5889678 | 10KBH34AA006 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.01 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061700 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
936 | 2.ИСУП.5889680 | 10KBH32AA013 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
937 | 2.ИСУП.5889682 | 10KBH32AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
938 | 2.ИСУП.5889686 | 10KBH32AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
939 | 2.ИСУП.5889688 | 10KBH33AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | трапные воды |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
940 | 2.ИСУП.5889690 | 10KBH34AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
941 | 2.ИСУП.5889692 | 10KBH42AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
942 | 2.ИСУП.5889700 | 10KBH32AA014 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 21727.68 | 1089809 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/П-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
943 | 2.ИСУП.5889617 | 00QCS11AA002 | Клапан запорный сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 350 | Раствор коагулянта |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130152 пм (03-10-1214Т) | A-184600 |  | A-184602 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R008; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - Аtсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
944 | 2.ИСУП.5947204 | 10KUA63AA001 | Клапан запорный | С26410-006М-04; с электроприводом МОА 20-3 Типовой номер 52027.1200 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 6 | 2 | 50 | Теплоноситель 1 контура |  | 8.4 | Электропривод |  | 0,015 | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-41Т |  |  | KUR_1173198 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R008 |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=0.1 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 11726.4 | 1092717 | Клапан запорный С26410-006М-04 DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIа Прив=МОА 20-3 Pприв=0.015кВт 3 НЗЛОУ I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 6. Клапаны запорные НД
945 | 2.ИСУП.5947205 | 10KUA62AA001 | Клапан запорный | С26410-006М-04; с электроприводом МОА 20-3 Типовой номер 52027.1200 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 6 | 2 | 50 | Теплоноситель 1 контура |  | 8.4 | Электропривод |  | 0,015 | нж | под приварку | ТУ 26-07-391-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-41Т |  |  | KUR_1173198 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R008 |  | 10UKC; tсраб=35 s; Inom=0.1 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 48; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 71; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 13,5х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=9,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 11726.4 | 1092717 | Клапан запорный С26410-006М-04 DN=6 P=20МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=теплоноситель 1 контура tрабСр=0...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIа Прив=МОА 20-3 Pприв=0.015кВт 3 НЗЛОУ I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 26-07-391-2008 | 6. Клапаны запорные НД
946 | 2.ИСУП.5947207 | 10KUA61AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 10 | 2 | 50 | Теплоноситель 1 контура |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-41Т |  |  | KUR_1173198 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1089735 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
947 | 2.ИСУП.6135909 | 10KUA10AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 10 | 1.96 | 55 | Теплоноситель 1 контура |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-12-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1089735 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
948 | 2.ИСУП.6142696 | 10SBC13AA017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
949 | 2.ИСУП.6142701 | 10SBC13AA003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R031 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
950 | 2.ИСУП.6142837 | 10UKC50WA000011-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
951 | 2.ИСУП.6142838 | 10UKC50WA000014-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
952 | 2.ИСУП.6142839 | 10UKC50WA000014-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
953 | 2.ИСУП.6142986 | 10UKC50WA000014-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
954 | 2.ИСУП.6143122 | 10UKC50WA000011-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
955 | 2.ИСУП.6142703 | 10UKC50WA000011-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
956 | 2.ИСУП.6142846 | 10QKK01AA004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R031 |  | 10UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
957 | 2.ИСУП.6142991 | 10UKC50WA000015-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
958 | 2.ИСУП.6142572 | 10UKC50WA000015-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
959 | 2.ИСУП.6142575 | 10UKC50WA000014-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2. lh=28 5 мм 3. патрубки с перепадом - = 40 мм 4. материал корпуса - n20 5. элемент крепления к корпусу арматуры 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8. строительная длина -не более 160 мм 9. демонтажный размер -не более 548мм 10. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
960 | 2.ИСУП.6142712 | 10UKC50WA000015-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
961 | 2.ИСУП.6142714 | 10UKC50WA000014-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2. lh=28 5 мм 3. патрубки с перепадом - = 40 мм 4. материал корпуса - n20 5. элемент крепления к корпусу арматуры 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8. строительная длина -не более 160 мм 9. демонтажный размер -не более 548мм 10. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
962 | 2.ИСУП.6142861 | 10UKC50WA000014-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
963 | 2.ИСУП.6142999 | 10UKC50WA000006-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R031 |  | 10UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
964 | 2.ИСУП.6143000 | 10UKC50WA000014-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
965 | 2.ИСУП.6142577 | 10QKK01AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R022 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
966 | 2.ИСУП.6142584 | 10UKC50WA000014-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
967 | 2.ИСУП.6142866 | 10UKC50WA000015-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
968 | 2.ИСУП.6142870 | 10QKK01AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R033 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
969 | 2.ИСУП.6142591 | 10UKC50WA000014-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
970 | 2.ИСУП.6142737 | 10UKC50WA000014-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
971 | 2.ИСУП.6143018 | 10UKC50WA000011-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
972 | 2.ИСУП.6142740 | 10UKC50WA000014-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
973 | 2.ИСУП.6143023 | 10UKC50WA000011-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
974 | 2.ИСУП.6143030 | 15QKK02AA038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC25R012 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
975 | 2.ИСУП.6142750 | 10UKC50WA000011-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
976 | 2.ИСУП.6142898 | 10UKC50WA000015-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
977 | 2.ИСУП.6143033 | 10UKC50WA000011-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
978 | 2.ИСУП.6142619 | 10UKC50WA000006-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
979 | 2.ИСУП.6142900 | 10UKC50WA000014-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
980 | 2.ИСУП.6142901 | 10UKC50WA000014-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
981 | 2.ИСУП.6142623 | 10UKC50WA000015-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
982 | 2.ИСУП.6142624 | 10UKC50WA000011-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
983 | 2.ИСУП.6142770 | 10UKC50WA000014-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
984 | 2.ИСУП.6142773 | 10UKC50WA000015-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
985 | 2.ИСУП.6142909 | 10UKC50WA000014-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
986 | 2.ИСУП.6142912 | 15QKK02AA022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R039 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
987 | 2.ИСУП.6142914 | 10UKC50WA000011-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
988 | 2.ИСУП.6143050 | 10UKC50WA000014-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
989 | 2.ИСУП.6142630 | 10UKC50WA000015-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
990 | 2.ИСУП.6142632 | 10UKC50WA000011-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
991 | 2.ИСУП.6142635 | 10UKC50WA000014-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
992 | 2.ИСУП.6142638 | 10UKC50WA000006-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
993 | 2.ИСУП.6142777 | 10QKK01AA019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
994 | 2.ИСУП.6142782 | 10UKC50WA000014-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
995 | 2.ИСУП.6142922 | 10UKC50WA000006-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
996 | 2.ИСУП.6143059 | 10UKC50WA000014-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
997 | 2.ИСУП.6143067 | 10SBC13AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
998 | 2.ИСУП.6142642 | 10UKC50WA000014-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
999 | 2.ИСУП.6142647 | 10UKC50WA000014-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1000 | 2.ИСУП.6142786 | 10UKC50WA000014-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1001 | 2.ИСУП.6142789 | 10UKC50WA000006-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1002 | 2.ИСУП.6142790 | 10UKC50WA000014-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1003 | 2.ИСУП.6142791 | 10UKC50WA000015-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1004 | 2.ИСУП.6142930 | 10UKC50WA000015-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1005 | 2.ИСУП.6142935 | 10UKC50WA000006-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1006 | 2.ИСУП.6143068 | 10UKC50WA000014-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1007 | 2.ИСУП.6143071 | 10QKK01AA017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1008 | 2.ИСУП.6143074 | 10UKC50WA000006-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1009 | 2.ИСУП.6143076 | 10UKC50WA000014-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1010 | 2.ИСУП.6142648 | 10QKK01AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R022 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1011 | 2.ИСУП.6142792 | 10UKC50WA000014-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2. lh=28 5 мм 3. патрубки с перепадом - = 40 мм 4. материал корпуса - n20 5. элемент крепления к корпусу арматуры 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8. строительная длина -не более 160 мм 9. демонтажный размер -не более 548мм 10. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1012 | 2.ИСУП.6142794 | 10UKC50WA000015-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1013 | 2.ИСУП.6142939 | 10QKK01AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1014 | 2.ИСУП.6142942 | 10UKC50WA000014-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1015 | 2.ИСУП.6143079 | 10UKC50WA000014-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1016 | 2.ИСУП.6142517 | 10UKC50WA000011-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1017 | 2.ИСУП.6142519 | 10UKC50WA000014-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1018 | 2.ИСУП.6142660 | 10UKC50WA000014-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1019 | 2.ИСУП.6142803 | 10SBC13AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок-1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1020 | 2.ИСУП.6142806 | 10SBC13AA018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1021 | 2.ИСУП.6142945 | 10UKC50WA000014-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1022 | 2.ИСУП.6142948 | 10UKC50WA000014-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1023 | 2.ИСУП.6142951 | 10UKC50WA000014-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1024 | 2.ИСУП.6142952 | 10UKC50WA000011-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1025 | 2.ИСУП.6143088 | 10UKC50WA000014-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1026 | 2.ИСУП.6143091 | 10UKC50WA000014-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1027 | 2.ИСУП.6143092 | 10UKC50WA000014-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1028 | 2.ИСУП.6142522 | 10UKC50WA000014-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2. lh=28 5 мм 3. патрубки с перепадом - = 40 мм 4. материал корпуса - n20 5. элемент крепления к корпусу арматуры 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8. строительная длина -не более 160 мм 9. демонтажный размер -не более 548мм 10. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1029 | 2.ИСУП.6142523 | 10UKC50WA000014-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1030 | 2.ИСУП.6142667 | 10UKC50WA000015-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1031 | 2.ИСУП.6142677 | 10QKK01AA020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок-1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1032 | 2.ИСУП.6142679 | 10UKC50WA000014-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1033 | 2.ИСУП.6142683 | 10UKC50WA000015-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1034 | 2.ИСУП.6142819 | 10UKC50WA000006-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1035 | 2.ИСУП.6142968 | 10UKC50WA000014-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1036 | 2.ИСУП.6142970 | 10UKC50WA000011-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1037 | 2.ИСУП.6143104 | 10UKC50WA000006-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1038 | 2.ИСУП.6142547 | 10SBC13AA014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R022 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1039 | 2.ИСУП.6142548 | 10UKC50WA000015-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1040 | 2.ИСУП.6142685 | 10UKC50WA000015-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1041 | 2.ИСУП.6142835 | 10UKC50WA000014-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1042 | 2.ИСУП.6142974 | 10UKC50WA000011-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1043 | 2.ИСУП.6142978 | 10UKC50WA000011-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1044 | 2.ИСУП.6143266 | 10QKK01AA003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R031 |  | 10UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1045 | 2.ИСУП.6143416 | 10UKC50WA000014-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1046 | 2.ИСУП.6143560 | 10UKC50WA000014-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1047 | 2.ИСУП.6143704 | 10UKC50WA000011-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1048 | 2.ИСУП.6143136 | 15QKK02AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R039 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1049 | 2.ИСУП.6143277 | 10SBC13AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R022 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1050 | 2.ИСУП.6143424 | 10UKC50WA000014-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1051 | 2.ИСУП.6143564 | 10UKC50WA000011-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1052 | 2.ИСУП.6143567 | 10UKC50WA000014-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1053 | 2.ИСУП.6143284 | 10UKC50WA000011-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1054 | 2.ИСУП.6143288 | 10UKC50WA000011-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1055 | 2.ИСУП.6143289 | 10UKC50WA000014-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1056 | 2.ИСУП.6143292 | 10UKC50WA000014-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1057 | 2.ИСУП.6143716 | 10UKC50WA000014-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1058 | 2.ИСУП.6143719 | 10UKC50WA000014-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1059 | 2.ИСУП.6143150 | 10UKC50WA000014-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1060 | 2.ИСУП.6143155 | 10UKC50WA000014-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1061 | 2.ИСУП.6143300 | 10UKC50WA000014-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1062 | 2.ИСУП.6143582 | 10UKC50WA000014-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1063 | 2.ИСУП.6143726 | 10QKK01AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1064 | 2.ИСУП.6143729 | 10UKC50WA000015-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1065 | 2.ИСУП.6143733 | 10UKC50WA000006-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1066 | 2.ИСУП.6143158 | 10QKK01AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R054 |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1067 | 2.ИСУП.6143163 | 10UKC50WA000014-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1068 | 2.ИСУП.6143164 | 10UKC50WA000015-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1069 | 2.ИСУП.6143306 | 10UKC50WA000011-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1070 | 2.ИСУП.6143449 | 10UKC50WA000014-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1071 | 2.ИСУП.6143453 | 10UKC50WA000006-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1072 | 2.ИСУП.6143597 | 10UKC50WA000006-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1073 | 2.ИСУП.6143318 | 10UKC50WA000015-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1074 | 2.ИСУП.6143606 | 10UKC50WA000015-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1075 | 2.ИСУП.6143747 | 10UKC50WA000015-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1076 | 2.ИСУП.6143750 | 10QKK01AA012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R054 |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1077 | 2.ИСУП.6143465 | 10UKC50WA000014-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1078 | 2.ИСУП.6143467 | 10SBC13AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1079 | 2.ИСУП.6143609 | 10UKC50WA000014-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1080 | 2.ИСУП.6143612 | 10UKC50WA000015-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1081 | 2.ИСУП.6143616 | 10UKC50WA000014-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1082 | 2.ИСУП.6143188 | 10UKC50WA000011-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1083 | 2.ИСУП.6143189 | 10UKC50WA000015-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1084 | 2.ИСУП.6143190 | 10UKC50WA000014-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1085 | 2.ИСУП.6143191 | 10UKC50WA000011-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1086 | 2.ИСУП.6143193 | 10SBC13AA004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R031 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1087 | 2.ИСУП.6143473 | 10UKC50WA000015-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1088 | 2.ИСУП.6143620 | 10UKC50WA000014-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1089 | 2.ИСУП.6143194 | 10QKK01AA010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R023 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1090 | 2.ИСУП.6143199 | 10UKC50WA000014-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1091 | 2.ИСУП.6143483 | 10UKC50WA000014-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1092 | 2.ИСУП.6143487 | 10UKC50WA000014-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1093 | 2.ИСУП.6143208 | 10UKC50WA000014-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1094 | 2.ИСУП.6143499 | 10UKC50WA000006-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1095 | 2.ИСУП.6143213 | 10QKK01AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R032 |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089324 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1096 | 2.ИСУП.6143214 | 10UKC50WA000011-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1097 | 2.ИСУП.6143361 | 10UKC50WA000014-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1098 | 2.ИСУП.6143649 | 10UKC50WA000006-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1099 | 2.ИСУП.6143650 | 10UKC50WA000011-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1100 | 2.ИСУП.6143221 | 10UKC50WA000011-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1101 | 2.ИСУП.6143513 | 10UKC50WA000011-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1102 | 2.ИСУП.6143653 | 10UKC50WA000015-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1103 | 2.ИСУП.6143374 | 10UKC50WA000014-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1104 | 2.ИСУП.6143380 | 10UKC50WA000014-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1105 | 2.ИСУП.6143525 | 10QKK01AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R033 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1106 | 2.ИСУП.6143242 | 10QKK01AA018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1107 | 2.ИСУП.6143383 | 10SBC13AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1108 | 2.ИСУП.6143385 | 10UKC50WA000006-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1109 | 2.ИСУП.6143388 | 10UKC50WA000014-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1110 | 2.ИСУП.6143527 | 10UKC50WA000014-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2. lh=28 5 мм 3. патрубки с перепадом - = 40 мм 4. материал корпуса - n20 5. элемент крепления к корпусу арматуры 6. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8. строительная длина -не более 160 мм 9. демонтажный размер -не более 548мм 10. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1111 | 2.ИСУП.6143528 | 10UKC50WA000014-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1112 | 2.ИСУП.6143531 | 10UKC50WA000014-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1113 | 2.ИСУП.6143678 | 10UKC50WA000015-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1114 | 2.ИСУП.6143679 | 10UKC50WA000014-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1115 | 2.ИСУП.6143249 | 10QKK01AA009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R023 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1116 | 2.ИСУП.6143537 | 10UKC50WA000014-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1117 | 2.ИСУП.6143543 | 10UKC50WA000014-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1118 | 2.ИСУП.6143684 | 10QKK01AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R032 |  | 10UKC; 1.. 42,4x2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=38,4 мм 3.. патрубки с перепадом - = 45 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 180 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 (C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089324 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1119 | 2.ИСУП.6143688 | 10UKC50WA000014-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1120 | 2.ИСУП.6143403 | 10UKC50WA000014-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1121 | 2.ИСУП.6143404 | 10UKC50WA000014-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1122 | 2.ИСУП.6143549 | 15QKK02AA037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC25R012 |  | 10UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1123 | 2.ИСУП.6143551 | 10UKC50WA000014-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1124 | 2.ИСУП.6143690 | 10UKC50WA000006-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R031 |  | 10UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1125 | 2.ИСУП.6601477 | 00UFC50WA000005-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1126 | 2.ИСУП.6601478 | 00UFC50WA000005-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1127 | 2.ИСУП.6601479 | 00UFC50WA000005-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1128 | 2.ИСУП.6601480 | 00UFC50WA000005-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1129 | 2.ИСУП.6601389 | 00UFC50WA000003-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1130 | 2.ИСУП.6601390 | 00UFC50WA000003-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1131 | 2.ИСУП.6601391 | 00UFC50WA000003-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1132 | 2.ИСУП.6601392 | 00UFC50WA000003-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1133 | 2.ИСУП.6601393 | 00UFC50WA000003-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1134 | 2.ИСУП.6601394 | 00UFC50WA000003-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1135 | 2.ИСУП.6601395 | 00UFC50WA000003-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1136 | 2.ИСУП.6601396 | 00UFC50WA000003-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1137 | 2.ИСУП.6601397 | 00UFC50WA000003-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1138 | 2.ИСУП.6601398 | 00UFC50WA000003-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1139 | 2.ИСУП.6601399 | 00UFC50WA000003-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1140 | 2.ИСУП.6601400 | 00UFC50WA000003-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1141 | 2.ИСУП.6601401 | 00UFC50WA000003-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1142 | 2.ИСУП.6601402 | 00UFC50WA000003-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1143 | 2.ИСУП.6601403 | 00UFC50WA000003-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1144 | 2.ИСУП.6601404 | 00UFC50WA000003-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1145 | 2.ИСУП.6601405 | 00UFC50WA000003-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1146 | 2.ИСУП.6601406 | 00UFC50WA000003-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1147 | 2.ИСУП.6601407 | 00UFC50WA000003-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1148 | 2.ИСУП.6601408 | 00UFC50WA000003-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1149 | 2.ИСУП.6601409 | 00UFC50WA000003-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1150 | 2.ИСУП.6601410 | 00UFC50WA000003-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1151 | 2.ИСУП.6601411 | 00UFC50WA000003-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1152 | 2.ИСУП.6601412 | 00UFC50WA000003-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1153 | 2.ИСУП.6601413 | 00UFC50WA000003-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1154 | 2.ИСУП.6601414 | 00UFC50WA000003-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1155 | 2.ИСУП.6601415 | 00UFC50WA000003-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1156 | 2.ИСУП.6601416 | 00UFC50WA000003-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1157 | 2.ИСУП.6601417 | 00UFC50WA000003-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1158 | 2.ИСУП.6601418 | 00UFC50WA000003-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1159 | 2.ИСУП.6601419 | 00UFC50WA000003-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1160 | 2.ИСУП.6601420 | 00UFC50WA000003-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1161 | 2.ИСУП.6601421 | 00UFC50WA000003-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1162 | 2.ИСУП.6601422 | 00UFC50WA000003-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1163 | 2.ИСУП.6601423 | 00UFC50WA000003-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1164 | 2.ИСУП.6601424 | 00UFC50WA000003-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1165 | 2.ИСУП.6601425 | 00UFC50WA000003-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1166 | 2.ИСУП.6601426 | 00UFC50WA000003-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1167 | 2.ИСУП.6601427 | 00UFC50WA000003-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1168 | 2.ИСУП.6601428 | 00UFC50WA000003-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1169 | 2.ИСУП.6601429 | 00UFC50WA000003-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1170 | 2.ИСУП.6601430 | 00UFC50WA000003-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1171 | 2.ИСУП.6601431 | 00UFC50WA000003-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1172 | 2.ИСУП.6601432 | 00UFC50WA000003-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1173 | 2.ИСУП.6601433 | 00UFC50WA000003-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1174 | 2.ИСУП.6601434 | 00UFC50WA000003-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1175 | 2.ИСУП.6601435 | 00UFC50WA000003-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1176 | 2.ИСУП.6601436 | 00UFC50WA000003-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1177 | 2.ИСУП.6601437 | 00UFC50WA000003-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1178 | 2.ИСУП.6601438 | 00UFC50WA000003-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1179 | 2.ИСУП.6601439 | 00UFC50WA000003-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1180 | 2.ИСУП.6601440 | 00UFC50WA000003-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1181 | 2.ИСУП.6601441 | 00UFC50WA000003-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1182 | 2.ИСУП.6601442 | 00UFC50WA000003-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1183 | 2.ИСУП.6601443 | 00UFC50WA000003-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1184 | 2.ИСУП.6601444 | 00UFC50WA000003-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1185 | 2.ИСУП.6601445 | 00UFC50WA000003-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1186 | 2.ИСУП.6601446 | 00UFC50WA000003-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1187 | 2.ИСУП.6601447 | 00UFC50WA000003-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1188 | 2.ИСУП.6601448 | 00UFC50WA000003-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1189 | 2.ИСУП.6601449 | 00UFC50WA000003-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1190 | 2.ИСУП.6601450 | 00UFC50WA000003-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1191 | 2.ИСУП.6601451 | 00UFC50WA000003-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1192 | 2.ИСУП.6601452 | 00UFC50WA000003-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1193 | 2.ИСУП.6601453 | 00UFC50WA000003-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1194 | 2.ИСУП.6601454 | 00UFC50WA000003-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1195 | 2.ИСУП.6601455 | 00UFC50WA000003-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1196 | 2.ИСУП.6601456 | 00UFC50WA000003-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1197 | 2.ИСУП.6601457 | 00UFC50WA000003-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1198 | 2.ИСУП.6601458 | 00UFC50WA000003-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1199 | 2.ИСУП.6601459 | 00UFC50WA000003-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1200 | 2.ИСУП.6601460 | 00QKF01AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | холодная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) ; 00UFC17R003 |  | 00UFC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1201 | 2.ИСУП.6601461 | 00QKF01AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | холодная вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) ; 00UFC17R003 |  | 00UFC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1202 | 2.ИСУП.6601462 | 00UFC50WA000004-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1203 | 2.ИСУП.6601463 | 00UFC50WA000004-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1204 | 2.ИСУП.6601464 | 00UFC50WA000004-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1205 | 2.ИСУП.6601465 | 00UFC50WA000004-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1206 | 2.ИСУП.6601466 | 00UFC50WA000004-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1207 | 2.ИСУП.6601467 | 00UFC50WA000004-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1208 | 2.ИСУП.6601468 | 00UFC50WA000005-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1209 | 2.ИСУП.6601469 | 00UFC50WA000005-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1210 | 2.ИСУП.6601470 | 00UFC50WA000005-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1211 | 2.ИСУП.6601471 | 00UFC50WA000005-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1212 | 2.ИСУП.6601472 | 00UFC50WA000005-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1213 | 2.ИСУП.6601473 | 00UFC50WA000005-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1214 | 2.ИСУП.6601474 | 00UFC50WA000005-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1215 | 2.ИСУП.6601475 | 00UFC50WA000005-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1216 | 2.ИСУП.6601476 | 00UFC50WA000005-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1217 | 2.ИСУП.6604487 | 00UFC50WA000003-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1218 | 2.ИСУП.6604488 | 00UFC50WA000003-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1219 | 2.ИСУП.6604489 | 00UFC50WA000003-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1220 | 2.ИСУП.6604490 | 00UFC50WA000003-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1221 | 2.ИСУП.6604491 | 00UFC50WA000003-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1222 | 2.ИСУП.6604492 | 00UFC50WA000003-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1223 | 2.ИСУП.6604493 | 00UFC50WA000003-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1224 | 2.ИСУП.6604494 | 00UFC50WA000003-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1225 | 2.ИСУП.6604495 | 00UFC50WA000003-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1226 | 2.ИСУП.6604496 | 00UFC50WA000003-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1227 | 2.ИСУП.6604497 | 00UFC50WA000003-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1228 | 2.ИСУП.6604498 | 00UFC50WA000003-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1229 | 2.ИСУП.6604499 | 00UFC50WA000003-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-025М-78; с электроприводом ЭПАС 07.1-22.В | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 28.8 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 457 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1089083 | Клапан запорный НГ26526-025М-78 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=ЭПАС 07.1-22.В Pприв=0.09кВт 4 Н III ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1230 | 2.ИСУП.6604500 | 00UFC50WA000005-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | НГ26526-050М-46; с электроприводом ЭПАС 07.5-11.С | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 40 | Электропривод |  | 0,09 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 510 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-01-20 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36939.42 | 1087785 | Клапан запорный НГ26526-050М-46 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=0...250 °С 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1231 | 2.ИСУП.13387056 | 00QCB72AA003 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.050.10-08; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA2 | Оборудование | 50 | 1 | 200 | сжатый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130169 пм (03-10-1227Т) | A-184635 |  | A-184637 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R003; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет tсраб=18 s; Требования по ПНСТ-166-2016 не предъявляются; | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 24646.3 | 1075597 | Клапан сильфонный, тип КЗО 0208.050.10-08, 2BIIa, QA2, Ду=50мм, Рр=1МПа, Тр=350°С, азотная кислота, материал- нж., присоединение - под приварку, электропривод Н-А2-01 0,18Вт, масса 34.7 кг, ТУ 3742-003-57180370-2005. | 6. Клапаны запорные НД
1232 | 2.ИСУП.13393433 | 12KBC05AA802 | клапан запорный | КПЛВ.492144-032-05; с электроприводом ЭПАС-07.1-14.D | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 32 | 0.4 | 150 | Дистиллят |  | 27.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | Под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-72Т |  |  | KUR_1174332 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA22R006; |  | 10UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A. Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5. Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5. Передано после ГЭ. Создано после ГГЭ, в смете данная позиция отсутствуетtсраб=10 s; Inom=1.1 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.1; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 495 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 27645 | 1090585 | Клапан запорный КПЛВ.492144-032-05 DN=32 P=1.6МПа 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс Прив=ЭПАС-07.1-14.D Pприв=0.18кВт 2 Н I B УХЛ 3 II ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1233 | 2.ИСУП.16672816 | 00QCS12AA001 | Клапан (вентиль) сильфонный | КЗО 0208.050.16-50 с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.6 | 350 | сжатый воздух |  | 34.7 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-30Т | - |  | KUR_1166666 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) ; 00UGD10R008; |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 лет. Класс герметичности - А. | 2020-04-15 | NIAEP;BKP1;3 | 14367.76 | 1095871 | Клапан запорный КЗО 0208.050.16-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=водород tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=В-А2-01 Pприв=0.25 кВт 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1234 | 2.ИСУП.12727063 | 20UJA50WA000009-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1235 | 2.ИСУП.12727064 | 20UJA50WA000009-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1236 | 2.ИСУП.12727065 | 20UJA50WA000009-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1237 | 2.ИСУП.12727066 | 20UJA50WA000009-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1238 | 2.ИСУП.12727067 | 20UJA50WA000009-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1239 | 2.ИСУП.12727068 | 20UJA50WA000009-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1240 | 2.ИСУП.12727191 | 20UJA50WA000014-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1241 | 2.ИСУП.12727192 | 20UJA50WA000014-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1242 | 2.ИСУП.12727193 | 20UJA50WA000014-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1243 | 2.ИСУП.12727194 | 20UJA50WA000014-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1244 | 2.ИСУП.12727195 | 20UJA50WA000014-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1245 | 2.ИСУП.12727196 | 20UJA50WA000014-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1246 | 2.ИСУП.12727317 | 20UJA50WA000014-0127 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1247 | 2.ИСУП.12727318 | 20UJA50WA000014-0128 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1248 | 2.ИСУП.12727319 | 20UJA50WA000014-0129 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1249 | 2.ИСУП.12727320 | 20UJA50WA000014-0130 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1250 | 2.ИСУП.12727321 | 20UJA50WA000014-0131 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1251 | 2.ИСУП.12727322 | 20UJA50WA000014-0132 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1252 | 2.ИСУП.12727323 | 20UJA50WA000014-0133 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1253 | 2.ИСУП.12727324 | 20UJA50WA000014-0134 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1254 | 2.ИСУП.12727445 | 20UJA50WA000019-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1255 | 2.ИСУП.12727446 | 20UJA50WA000019-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1256 | 2.ИСУП.12727447 | 20UJA50WA000019-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1257 | 2.ИСУП.12727448 | 20UJA50WA000019-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1258 | 2.ИСУП.12727449 | 20UJA50WA000019-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1259 | 2.ИСУП.12727450 | 20UJA50WA000019-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1260 | 2.ИСУП.12727451 | 20UJA50WA000019-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1261 | 2.ИСУП.12727452 | 20UJA50WA000019-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1262 | 2.ИСУП.12726944 | 20UJA50WA000004-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1263 | 2.ИСУП.12727069 | 20UJA50WA000009-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1264 | 2.ИСУП.12727071 | 20UJA50WA000009-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1265 | 2.ИСУП.12727072 | 20UJA50WA000009-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1266 | 2.ИСУП.12727073 | 20UJA50WA000009-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1267 | 2.ИСУП.12727074 | 20UJA50WA000010-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1268 | 2.ИСУП.12727075 | 20UJA50WA000010-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1269 | 2.ИСУП.12727076 | 20UJA50WA000010-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1270 | 2.ИСУП.12727197 | 20UJA50WA000014-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1271 | 2.ИСУП.12727198 | 20UJA50WA000014-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1272 | 2.ИСУП.12727199 | 20UJA50WA000014-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1273 | 2.ИСУП.12727200 | 20UJA50WA000014-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1274 | 2.ИСУП.12727201 | 20UJA50WA000014-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1275 | 2.ИСУП.12727202 | 20UJA50WA000014-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1276 | 2.ИСУП.12727203 | 20UJA50WA000014-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1277 | 2.ИСУП.12727204 | 20UJA50WA000014-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1278 | 2.ИСУП.12727325 | 20UJA50WA000014-0135 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1279 | 2.ИСУП.12727326 | 20UJA50WA000014-0136 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1280 | 2.ИСУП.12727327 | 20UJA50WA000014-0137 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1281 | 2.ИСУП.12727328 | 20UJA50WA000014-0138 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1282 | 2.ИСУП.12727329 | 20UJA50WA000014-0139 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1283 | 2.ИСУП.12727330 | 20UJA50WA000014-0140 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1284 | 2.ИСУП.12727331 | 20UJA50WA000014-0141 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1285 | 2.ИСУП.12727453 | 20UJA50WA000019-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1286 | 2.ИСУП.12727454 | 20UJA50WA000019-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1287 | 2.ИСУП.12727455 | 20UJA50WA000019-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1288 | 2.ИСУП.12727456 | 20UJA50WA000019-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1289 | 2.ИСУП.12727457 | 20UJA50WA000019-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1290 | 2.ИСУП.12727458 | 20UJA50WA000019-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1291 | 2.ИСУП.12727459 | 20UJA50WA000019-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1292 | 2.ИСУП.12727460 | 20UJA50WA000019-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1293 | 2.ИСУП.12726945 | 20UJA50WA000004-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1294 | 2.ИСУП.12726946 | 20UJA50WA000004-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1295 | 2.ИСУП.12726947 | 20UJA50WA000004-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1296 | 2.ИСУП.12726948 | 20UJA50WA000004-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1297 | 2.ИСУП.12726949 | 20UJA50WA000004-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1298 | 2.ИСУП.12726950 | 20UJA50WA000004-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1299 | 2.ИСУП.12726951 | 20UJA50WA000004-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1300 | 2.ИСУП.12726952 | 20UJA50WA000004-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1301 | 2.ИСУП.12727077 | 20UJA50WA000010-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1302 | 2.ИСУП.12727078 | 20UJA50WA000010-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1303 | 2.ИСУП.12727079 | 20UJA50WA000010-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1304 | 2.ИСУП.12727080 | 20UJA50WA000010-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1305 | 2.ИСУП.12727082 | 20UJA50WA000010-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1306 | 2.ИСУП.12727083 | 20UJA50WA000010-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1307 | 2.ИСУП.12727084 | 20UJA50WA000010-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1308 | 2.ИСУП.12727205 | 20UJA50WA000014-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1309 | 2.ИСУП.12727206 | 20UJA50WA000014-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1310 | 2.ИСУП.12727207 | 20UJA50WA000014-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1311 | 2.ИСУП.12727208 | 20UJA50WA000014-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1312 | 2.ИСУП.12727209 | 20UJA50WA000014-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1313 | 2.ИСУП.12727210 | 20UJA50WA000014-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1314 | 2.ИСУП.12727211 | 20UJA50WA000014-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1315 | 2.ИСУП.12727212 | 20UJA50WA000014-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1316 | 2.ИСУП.12727333 | 20QKJ01AA014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB33R011 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1317 | 2.ИСУП.12727334 | 20QKJ01AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB33R011 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1318 | 2.ИСУП.12727335 | 20QKJ01AA035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB33R028 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1319 | 2.ИСУП.12727336 | 20QKJ01AA036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB33R028 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1320 | 2.ИСУП.12727337 | 20QKJ01AA028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB26R044 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1321 | 2.ИСУП.12727338 | 20QKJ01AA029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB26R044 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1322 | 2.ИСУП.12727339 | 20QKJ01AA022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R035 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1323 | 2.ИСУП.12727340 | 20QKJ01AA023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R035 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1324 | 2.ИСУП.12727461 | 20UJA50WA000019-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1325 | 2.ИСУП.12727462 | 20UJA50WA000019-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1326 | 2.ИСУП.12727463 | 20UJA50WA000019-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1327 | 2.ИСУП.12727464 | 20UJA50WA000019-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1328 | 2.ИСУП.12727465 | 20UJA50WA000019-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1329 | 2.ИСУП.12727466 | 20UJA50WA000019-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1330 | 2.ИСУП.12727467 | 20UJA50WA000019-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1331 | 2.ИСУП.12727468 | 20UJA50WA000019-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1332 | 2.ИСУП.12726953 | 20UJA50WA000004-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1333 | 2.ИСУП.12726954 | 20UJA50WA000004-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1334 | 2.ИСУП.12726955 | 20UJA50WA000004-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1335 | 2.ИСУП.12726956 | 20UJA50WA000004-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1336 | 2.ИСУП.12726957 | 20UJA50WA000004-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 37 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 658 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1092444 | Клапан запорный КЗА 0208-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1337 | 2.ИСУП.12726958 | 20UJA50WA000005-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1338 | 2.ИСУП.12726959 | 20UJA50WA000005-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1339 | 2.ИСУП.12726960 | 20UJA50WA000005-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1340 | 2.ИСУП.12727085 | 20UJA50WA000010-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1341 | 2.ИСУП.12727086 | 20UJA50WA000010-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1342 | 2.ИСУП.12727087 | 20UJA50WA000010-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1343 | 2.ИСУП.12727088 | 20UJA50WA000010-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1344 | 2.ИСУП.12727089 | 20UJA50WA000010-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1345 | 2.ИСУП.12727090 | 20UJA50WA000010-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1346 | 2.ИСУП.12727091 | 20UJA50WA000010-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1347 | 2.ИСУП.12727092 | 20UJA50WA000010-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1348 | 2.ИСУП.12727213 | 20UJA50WA000014-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1349 | 2.ИСУП.12727214 | 20UJA50WA000014-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1350 | 2.ИСУП.12727215 | 20UJA50WA000014-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1351 | 2.ИСУП.12727216 | 20UJA50WA000014-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1352 | 2.ИСУП.12727217 | 20UJA50WA000014-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1353 | 2.ИСУП.12727218 | 20UJA50WA000014-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1354 | 2.ИСУП.12727219 | 20UJA50WA000014-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1355 | 2.ИСУП.12727220 | 20UJA50WA000014-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1356 | 2.ИСУП.12727341 | 20QKJ01AA020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R024 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1357 | 2.ИСУП.12727342 | 20QKJ01AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R024 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1358 | 2.ИСУП.12727343 | 20QKJ01AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB04R012 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1359 | 2.ИСУП.12727344 | 20QKJ01AA017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB04R012 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1360 | 2.ИСУП.12727345 | 20QKJ01AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R003 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1361 | 2.ИСУП.12727346 | 20QKJ01AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R003 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1362 | 2.ИСУП.12727347 | 20QKJ01AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R012 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1363 | 2.ИСУП.12727348 | 20QKJ01AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R012 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1364 | 2.ИСУП.12727469 | 20UJA50WA000019-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1365 | 2.ИСУП.12727470 | 20UJA50WA000019-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1366 | 2.ИСУП.12727471 | 20UJA50WA000019-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1367 | 2.ИСУП.12727472 | 20UJA50WA000019-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1368 | 2.ИСУП.12727473 | 20UJA50WA000019-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1369 | 2.ИСУП.12727474 | 20UJA50WA000019-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1370 | 2.ИСУП.12727475 | 20UJA50WA000019-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1371 | 2.ИСУП.12727476 | 20UJA50WA000019-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1372 | 2.ИСУП.12726961 | 20UJA50WA000005-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1373 | 2.ИСУП.12726962 | 20UJA50WA000005-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1374 | 2.ИСУП.12726964 | 20UJA50WA000005-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1375 | 2.ИСУП.12726965 | 20UJA50WA000005-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1376 | 2.ИСУП.12726966 | 20UJA50WA000005-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1377 | 2.ИСУП.12726967 | 20UJA50WA000005-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1378 | 2.ИСУП.12726968 | 20UJA50WA000005-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1379 | 2.ИСУП.12727094 | 20UJA50WA000010-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1380 | 2.ИСУП.12727095 | 20UJA50WA000010-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1381 | 2.ИСУП.12727096 | 20UJA50WA000010-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1382 | 2.ИСУП.12727097 | 20UJA50WA000010-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1383 | 2.ИСУП.12727098 | 20UJA50WA000010-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1384 | 2.ИСУП.12727099 | 20UJA50WA000010-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1385 | 2.ИСУП.12727100 | 20UJA50WA000010-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1386 | 2.ИСУП.12727221 | 20UJA50WA000014-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1387 | 2.ИСУП.12727222 | 20UJA50WA000014-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1388 | 2.ИСУП.12727223 | 20UJA50WA000014-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1389 | 2.ИСУП.12727224 | 20UJA50WA000014-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1390 | 2.ИСУП.12727225 | 20UJA50WA000014-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1391 | 2.ИСУП.12727226 | 20UJA50WA000014-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1392 | 2.ИСУП.12727227 | 20UJA50WA000014-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1393 | 2.ИСУП.12727228 | 20UJA50WA000014-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1394 | 2.ИСУП.12727349 | 20QKJ01AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB04R007 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1395 | 2.ИСУП.12727350 | 20QKJ01AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB04R007 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1396 | 2.ИСУП.12727351 | 22QKJ01AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP07R005 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1397 | 2.ИСУП.12727352 | 22QKJ01AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP04R002 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1398 | 2.ИСУП.12727354 | 22QKJ01AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP04R022 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1399 | 2.ИСУП.12727355 | 22QKJ01AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP04R022 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1400 | 2.ИСУП.12727356 | 21QKJ01AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 21UBP07R005 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1401 | 2.ИСУП.12727477 | 20UJA50WA000019-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1402 | 2.ИСУП.12727478 | 20UJA50WA000019-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1403 | 2.ИСУП.12727479 | 20UJA50WA000019-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1404 | 2.ИСУП.12727480 | 20UJA50WA000019-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1405 | 2.ИСУП.12727481 | 20UJA50WA000019-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1406 | 2.ИСУП.12727482 | 20UJA50WA000019-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1407 | 2.ИСУП.12727483 | 20UJA50WA000019-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1408 | 2.ИСУП.12727484 | 20UJA50WA000019-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1409 | 2.ИСУП.12726969 | 20UJA50WA000005-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1410 | 2.ИСУП.12726970 | 20UJA50WA000005-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1411 | 2.ИСУП.12726971 | 20UJA50WA000005-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1412 | 2.ИСУП.12726972 | 20UJA50WA000005-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1413 | 2.ИСУП.12726973 | 20UJA50WA000005-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1414 | 2.ИСУП.12726974 | 20UJA50WA000005-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1415 | 2.ИСУП.12726975 | 20UJA50WA000005-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1416 | 2.ИСУП.12726976 | 20UJA50WA000005-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1417 | 2.ИСУП.12727101 | 20UJA50WA000010-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1418 | 2.ИСУП.12727102 | 20UJA50WA000010-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1419 | 2.ИСУП.12727103 | 20UJA50WA000010-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1420 | 2.ИСУП.12727104 | 20UJA50WA000010-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1421 | 2.ИСУП.12727105 | 20UJA50WA000010-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1422 | 2.ИСУП.12727107 | 20UJA50WA000010-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1423 | 2.ИСУП.12727108 | 20UJA50WA000010-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1424 | 2.ИСУП.12727229 | 20UJA50WA000014-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1425 | 2.ИСУП.12727230 | 20UJA50WA000014-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1426 | 2.ИСУП.12727231 | 20UJA50WA000014-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1427 | 2.ИСУП.12727232 | 20UJA50WA000014-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1428 | 2.ИСУП.12727233 | 20UJA50WA000014-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1429 | 2.ИСУП.12727234 | 20UJA50WA000014-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1430 | 2.ИСУП.12727235 | 20UJA50WA000014-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1431 | 2.ИСУП.12727236 | 20UJA50WA000014-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1432 | 2.ИСУП.12727357 | 21QKJ01AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 21UBP04R002 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1433 | 2.ИСУП.12727358 | 21QKJ01AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R006 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1434 | 2.ИСУП.12727359 | 21QKJ01AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R006 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1435 | 2.ИСУП.12727360 | 22QKJ01AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP14R001 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1436 | 2.ИСУП.12727361 | 22QKJ01AA012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP19R006 |  | 20UJA;1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1437 | 2.ИСУП.12727362 | 22QKJ01AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP19R006 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1438 | 2.ИСУП.12727363 | 22QKJ01AA009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP11R001 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1439 | 2.ИСУП.12727364 | 22QKJ01AA010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP14R004 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1440 | 2.ИСУП.12727485 | 20UJA50WA000019-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1441 | 2.ИСУП.12727486 | 20UJA50WA000019-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1442 | 2.ИСУП.12727487 | 20UJA50WA000019-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1443 | 2.ИСУП.12727488 | 20UJA50WA000019-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1444 | 2.ИСУП.12727489 | 20UJA50WA000019-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1445 | 2.ИСУП.12727490 | 20UJA50WA000019-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1446 | 2.ИСУП.12727491 | 20UJA50WA000019-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1447 | 2.ИСУП.12727492 | 20UJA50WA000019-0085 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1448 | 2.ИСУП.12726977 | 20UJA50WA000005-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1449 | 2.ИСУП.12726978 | 20UJA50WA000005-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1450 | 2.ИСУП.12726979 | 20UJA50WA000005-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1451 | 2.ИСУП.12726980 | 20UJA50WA000005-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1452 | 2.ИСУП.12726981 | 20UJA50WA000005-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1453 | 2.ИСУП.12726982 | 20UJA50WA000005-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1454 | 2.ИСУП.12726983 | 20UJA50WA000005-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1455 | 2.ИСУП.12726984 | 20UJA50WA000005-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1456 | 2.ИСУП.12727109 | 20UJA50WA000010-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1457 | 2.ИСУП.12727110 | 20UJA50WA000010-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1458 | 2.ИСУП.12727111 | 20UJA50WA000010-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1459 | 2.ИСУП.12727112 | 20UJA50WA000010-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1460 | 2.ИСУП.12727113 | 20UJA50WA000010-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1461 | 2.ИСУП.12727114 | 20UJA50WA000010-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1462 | 2.ИСУП.12727115 | 20UJA50WA000010-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1463 | 2.ИСУП.12727116 | 20UJA50WA000010-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1464 | 2.ИСУП.12727237 | 20UJA50WA000014-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1465 | 2.ИСУП.12727238 | 20UJA50WA000014-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1466 | 2.ИСУП.12727239 | 20UJA50WA000014-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1467 | 2.ИСУП.12727240 | 20UJA50WA000014-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1468 | 2.ИСУП.12727241 | 20UJA50WA000014-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1469 | 2.ИСУП.12727242 | 20UJA50WA000014-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1470 | 2.ИСУП.12727243 | 20UJA50WA000014-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1471 | 2.ИСУП.12727244 | 20UJA50WA000014-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1472 | 2.ИСУП.12727365 | 22QKJ01AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP14R004 |  | 20UJA;1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1473 | 2.ИСУП.12727366 | 21QKJ01AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 21UBP14R001 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1474 | 2.ИСУП.12727368 | 21QKJ01AA012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 21UBP19R006 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1475 | 2.ИСУП.12727369 | 21QKJ01AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 21UBP19R006 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1476 | 2.ИСУП.12727370 | 21QKJ01AA010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 21UBP14R004 |  | 20UJA; 1.. 76х3 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=71+0,3 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1477 | 2.ИСУП.12727371 | 21QKJ01AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 21UBP14R004 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1478 | 2.ИСУП.12727372 | 21QKJ01AA009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 21UBP11R001 |  | 20UJA; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089755 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1479 | 2.ИСУП.12727493 | 20UJA50WA000019-0086 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1480 | 2.ИСУП.12727494 | 20UJA50WA000019-0087 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1481 | 2.ИСУП.12727495 | 20UJA50WA000019-0088 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1482 | 2.ИСУП.12727496 | 20UJA50WA000019-0089 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1483 | 2.ИСУП.12727497 | 20UJA50WA000019-0090 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1484 | 2.ИСУП.12727498 | 20UJA50WA000019-0091 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1485 | 2.ИСУП.12727499 | 20UJA50WA000019-0092 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1486 | 2.ИСУП.12727500 | 20UJA50WA000019-0093 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1487 | 2.ИСУП.12726985 | 20UJA50WA000005-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1488 | 2.ИСУП.12726986 | 20UJA50WA000005-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1489 | 2.ИСУП.12726987 | 20UJA50WA000005-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1490 | 2.ИСУП.12726988 | 20UJA50WA000005-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1491 | 2.ИСУП.12726989 | 20UJA50WA000005-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1492 | 2.ИСУП.12726990 | 20UJA50WA000005-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1493 | 2.ИСУП.12726992 | 20UJA50WA000005-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1494 | 2.ИСУП.12727117 | 20UJA50WA000010-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1495 | 2.ИСУП.12727118 | 20UJA50WA000010-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1496 | 2.ИСУП.12727119 | 20UJA50WA000010-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1497 | 2.ИСУП.12727120 | 20UJA50WA000010-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1498 | 2.ИСУП.12727121 | 20UJA50WA000010-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1499 | 2.ИСУП.12727122 | 20UJA50WA000010-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1500 | 2.ИСУП.12727123 | 20UJA50WA000010-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1501 | 2.ИСУП.12727124 | 20UJA50WA000010-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1502 | 2.ИСУП.12727245 | 20UJA50WA000014-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1503 | 2.ИСУП.12727246 | 20UJA50WA000014-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1504 | 2.ИСУП.12727247 | 20UJA50WA000014-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1505 | 2.ИСУП.12727248 | 20UJA50WA000014-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1506 | 2.ИСУП.12727249 | 20UJA50WA000014-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1507 | 2.ИСУП.12727250 | 20UJA50WA000014-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1508 | 2.ИСУП.12727251 | 20UJA50WA000014-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1509 | 2.ИСУП.12727252 | 20UJA50WA000014-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1510 | 2.ИСУП.12727373 | 20UJA50WA000015-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1511 | 2.ИСУП.12727374 | 20UJA50WA000015-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1512 | 2.ИСУП.12727375 | 20UJA50WA000015-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1513 | 2.ИСУП.12727376 | 20UJA50WA000015-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1514 | 2.ИСУП.12727378 | 20UJA50WA000015-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1515 | 2.ИСУП.12727379 | 20UJA50WA000015-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1516 | 2.ИСУП.12727380 | 20UJA50WA000015-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1517 | 2.ИСУП.12727501 | 20UJA50WA000019-0094 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1518 | 2.ИСУП.12727502 | 20UJA50WA000019-0095 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1519 | 2.ИСУП.12727503 | 20UJA50WA000019-0096 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1520 | 2.ИСУП.12727504 | 20UJA50WA000019-0097 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1521 | 2.ИСУП.12727505 | 20UJA50WA000019-0098 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1522 | 2.ИСУП.12727506 | 20UJA50WA000019-0099 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1523 | 2.ИСУП.12727507 | 20UJA50WA000019-0100 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1524 | 2.ИСУП.12727508 | 20UJA50WA000019-0101 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1525 | 2.ИСУП.12726993 | 20UJA50WA000005-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 250 | сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092362 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 3 Н I C QA3 УХЛ 4 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1526 | 2.ИСУП.12727125 | 20UJA50WA000010-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1527 | 2.ИСУП.12727126 | 20UJA50WA000010-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1528 | 2.ИСУП.12727127 | 20UJA50WA000010-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1529 | 2.ИСУП.12727128 | 20UJA50WA000010-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1530 | 2.ИСУП.12727129 | 20UJA50WA000010-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1531 | 2.ИСУП.12727130 | 20UJA50WA000010-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1532 | 2.ИСУП.12727131 | 20UJA50WA000010-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1533 | 2.ИСУП.12727132 | 20UJA50WA000010-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1534 | 2.ИСУП.12727253 | 20UJA50WA000014-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1535 | 2.ИСУП.12727254 | 20UJA50WA000014-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1536 | 2.ИСУП.12727255 | 20UJA50WA000014-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1537 | 2.ИСУП.12727256 | 20UJA50WA000014-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1538 | 2.ИСУП.12727257 | 20UJA50WA000014-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1539 | 2.ИСУП.12727258 | 20UJA50WA000014-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1540 | 2.ИСУП.12727259 | 20UJA50WA000014-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1541 | 2.ИСУП.12727260 | 20UJA50WA000014-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1542 | 2.ИСУП.12727381 | 20UJA50WA000015-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1543 | 2.ИСУП.12727382 | 20UJA50WA000015-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1544 | 2.ИСУП.12727383 | 20UJA50WA000015-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 14103.68 | 1089085 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1545 | 2.ИСУП.12727384 | 20QKJ01AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB28R005 |  | 20UJA;1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1546 | 2.ИСУП.12727385 | 20QKJ01AA032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB28R030 |  | 20UJA;1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1547 | 2.ИСУП.12727386 | 22QKJ01AA019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB28R030 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1548 | 2.ИСУП.12727387 | 22QKJ01AA018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP22R001 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1549 | 2.ИСУП.12727509 | 20UJA50WA000019-0102 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1550 | 2.ИСУП.12727510 | 20QKJ03AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-О; с электроприводом 2-ОБ-05КМЗ | 3BIIIc | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R011 |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 21401.87 | 1089299 | Клапан запорный У26161-150М1-07-О DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1551 | 2.ИСУП.12727511 | 20QKJ03AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-О; с электроприводом 2-ОБ-05КМЗ | 3BIIIc | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R011 |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 21401.87 | 1089299 | Клапан запорный У26161-150М1-07-О DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1552 | 2.ИСУП.12727512 | 20QKJ03AA003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-О; с электроприводом 2-ОБ-05КМЗ | 3BIIIc | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R011 |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 21401.87 | 1089299 | Клапан запорный У26161-150М1-07-О DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1553 | 2.ИСУП.12727513 | 20QKJ03AA004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-О; с электроприводом 2-ОБ-05КМЗ | 3BIIIc | QA3 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R011 |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 21401.87 | 1089299 | Клапан запорный У26161-150М1-07-О DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1554 | 2.ИСУП.5883773 | 21KTB11AA801 | клапан | КПЛВ.492144-032-09; с электроприводом ЭПАС-О-07.1-14.D | 2BIIb | QA2 | оборудование | 32 | 0.4 | 150 | газовые сдувки |  | 27.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.1; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 495 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7833.04 | 1088672 | Клапан запорный КПЛВ.492144-032-09 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=газовые сдувки tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-О-07.1-14.D Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1555 | 2.ИСУП.5883774 | 21KTB20AA802 | Клапан запорный | НГ26526-032М-99; с электроприводом ЭПАС-О-07.1-25.B | 2BIIb | QA2 | оборудование | 32 | 1.96 | 150 | азот |  | 30.4 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 475 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23858.64 | 1018802 | Клапан запорный НГ26526-032М-99 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=0...250 °С 2 Н I УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1556 | 2.ИСУП.5883776 | 21KTB10AA802 | клапан | КПЛВ.492144-050-09; с электроприводом ЭПАС-О-07.1-25.C | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 33.6 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 528 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1088681 | Клапан запорный КПЛВ.492144-050-09 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-О-07.1-25.C Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1557 | 2.ИСУП.5883710 | 20KTA14AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.69 | 150 | Дистиллят |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-21Т |  |  | KUR_1174303 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R004 |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1034217 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/О-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1558 | 2.ИСУП.5875859 | 20LDB30AA003 | Клапан сильфонный | КЗО.0208.020.16-08; с электроприводом по типу Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 20 | 1.6 | 350 | Обессоленная вода; Альт. среда: Серная кислота |  | 22.8 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=30 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 13480.34 | 1093316 | Клапан сильфонный КЗО.0208.020.16-08 DN=20 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=кислота серная вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1559 | 2.ИСУП.5875860 | 20LDB40AA003 | Клапан сильфонный | КЗО.0208.020.16-08; с электроприводом по типу Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 20 | 1.6 | 350 | Обессоленная вода; Альт. среда: Едкий натр |  | 22.8 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-1/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=30 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 13480.34 | 1093316 | Клапан сильфонный КЗО.0208.020.16-08 DN=20 P=1.6МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=кислота серная вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1560 | 2.ИСУП.5882233 | 21KUA14AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.69 | 150 | Дистиллят |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1089825 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/О-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1561 | 2.ИСУП.5882234 | 21KUA41AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.7 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1089817 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/О-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1562 | 2.ИСУП.5882235 | 22KUA14AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.69 | 150 | Дистиллят |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174028 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R803 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1089765 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/П-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1563 | 2.ИСУП.5882236 | 22KUA41AA802 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.7 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174028 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R803 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1089751 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/П-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1564 | 2.ИСУП.5882132 | 21KTH14AA801 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-050-09; с электроприводом МоАОС 40-25 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.6 | 150 | трапные воды |  | 69 | электропривод |  | 0,12 | нж | под приварку | ТУ 26-07-612-2002 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=9 s; Inom=0.81 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.69; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.94; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом -70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 970 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 44275.03 | 1061882 | Клапан запорный ЗТ26362-050-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С Прив=MoA 40-25 Pприв=0.25кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон 2 НЗЛО I ТУ 26-07-612-2002 | 6. Клапаны запорные НД
1565 | 2.ИСУП.5882133 | 22KTH14AA802 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-050-08; с электроприводом МоА 40-25 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 0.6 | 150 | трапные воды |  | 49.5 | электропривод |  | 0,25 | нж | под приварку | ТУ 26-07-612-2002 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R803 |  | 20UKA; tсраб=9 s; Inom=0.81 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.69; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.94; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом -70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 970 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 44275.03 | 881310 | Клапан запорный ЗТ26362-050-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Прив=МОА 40-25 Pприв=0.25кВт 2 Н III УХЛ 3,1 ТУ 26-07-612-2002 | 6. Клапаны запорные НД
1566 | 2.ИСУП.5882161 | 20KTH14AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA05R002 |  | 20UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1567 | 2.ИСУП.5882162 | 20KTH14AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA05R003 |  | 20UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1568 | 2.ИСУП.5882163 | 20KTH14AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA05R003 |  | 20UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1569 | 2.ИСУП.5882164 | 20KTH14AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA05R001 |  | 20UJA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1570 | 2.ИСУП.5882165 | 20KTH20AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R017 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1571 | 2.ИСУП.5882166 | 20KTH22AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R033 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1572 | 2.ИСУП.5882169 | 20KTH20AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R022 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1573 | 2.ИСУП.5882171 | 20KTH18AA009 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R009 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1574 | 2.ИСУП.5882175 | 20KTH12AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJB10R001 |  | 20UJB; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1575 | 2.ИСУП.5882176 | 20KTH12AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJB10R002 |  | 20UJB; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1576 | 2.ИСУП.5882178 | 20KTH18AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R008 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1577 | 2.ИСУП.5882182 | 20KTH22AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R026 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1578 | 2.ИСУП.5882185 | 20KTH20AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R030 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1579 | 2.ИСУП.5882189 | 20KTH18AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R005 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1580 | 2.ИСУП.5882195 | 20KTH22AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R028 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1581 | 2.ИСУП.5882198 | 20KTH18AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R004 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1582 | 2.ИСУП.5882202 | 20KTH20AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-25-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 0.6 | 95 | трапные воды |  | 28 | электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-2Т |  |  | KUR_1165347 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R029 |  | 20UKA; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 35 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-15 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 880825 | Клапан запорный КЛ14-25-10-200-Э/П-Н DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=вода трапная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт 4 Н II ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1583 | 2.ИСУП.5882203 | 22KUA40AA802 | Клапан запорный | КЛ14-10-40-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 10 | 0.4 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174028 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R024 |  | 20UKA; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом - h= 24 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 485 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1089833 | Клапан запорный КЛ14-10-40-250-Э/П-Н DN=10 P=4МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1584 | 2.ИСУП.5882207 | 21KUA40AA801 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-110-290-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 2BIIa | QA2 | оборудование | 10 | 0.4 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 49 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3742-202-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-3Т |  |  | KUR_1174317 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=13 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17,2х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13,2 мм; 3. патрубки с перепадом -24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 578 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 55032.87 | 1087620 | Клапан запорный КЛ14-10-110-290-Э/О-Н DN=10 P=11МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIа tрасч=290 °С QA2 УХЛ 4 II ТУ 3742-202-34390194-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1585 | 2.ИСУП.5879655 | 20LFN21AA001 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 350 | раствор аммиака |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=30 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 12364.8 | 1093380 | Клапан сильфонный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор гидразина раствор аммиака СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1586 | 2.ИСУП.5879656 | 20LFN21AA002 | Клапан сильфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 350 | раствор аммиака |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=30 s; | 2022-01-03 | NIAEP;BKP1;3 | 12364.8 | 1093380 | Клапан сильфонный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор гидразина раствор аммиака СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1587 | 2.ИСУП.5879657 | 20LFN11AA002 | Клапан силфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 350 | раствор гидразина |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=30 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 12364.8 | 1093380 | Клапан сильфонный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор гидразина раствор аммиака СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1588 | 2.ИСУП.5879658 | 20LFN11AA001 | Клапан силфонный | КЗО 0208.025.10-08; с электроприводом Н-М-03 | - | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 350 | раствор гидразина |  | 22.9 | Электропривод |  | 0,025 | нж | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-5/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=30 s; | 2021-11-04 | NIAEP;BKP1;3 | 12364.8 | 1093380 | Клапан сильфонный КЗО 0208.025.10-08 DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор гидразина раствор аммиака СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA2 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1589 | 2.ИСУП.5888304 | 20KBH13AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1590 | 2.ИСУП.5888305 | 20KBH14AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1591 | 2.ИСУП.5888306 | 20KBH11AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1592 | 2.ИСУП.5888307 | 20KBH10AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1593 | 2.ИСУП.5888308 | 20KBH11AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1594 | 2.ИСУП.5888309 | 20KBH10AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. патрубки с перепадом 140 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 380 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1200 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 885071 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1595 | 2.ИСУП.5888310 | 20KBH14AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 10 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1061721 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1596 | 2.ИСУП.5888311 | 20KBH10AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 10 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1061721 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1597 | 2.ИСУП.5888312 | 20KBH21AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 15 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1061733 | Клапан запорный КЛ14-15-25-250-Э/П-Н DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1598 | 2.ИСУП.5888313 | 20KBH20AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 15 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1061733 | Клапан запорный КЛ14-15-25-250-Э/П-Н DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1599 | 2.ИСУП.5888314 | 20KBH24AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-15-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 15 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1061733 | Клапан запорный КЛ14-15-25-250-Э/П-Н DN=15 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1600 | 2.ИСУП.5888315 | 20KBH34AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.01 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 1061700 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1601 | 2.ИСУП.5888317 | 20KBH32AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1602 | 2.ИСУП.5888318 | 20KBH33AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | трапные воды |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1603 | 2.ИСУП.5888319 | 20KBH32AA013 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1604 | 2.ИСУП.5888320 | 20KBH32AA005 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1605 | 2.ИСУП.5888322 | 20KBH34AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1606 | 2.ИСУП.5888323 | 20KBH41AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1607 | 2.ИСУП.5888324 | 20KBH42AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1608 | 2.ИСУП.5888325 | 20KBH34AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3; Альт. среда: Дистиллят |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1061667 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1609 | 2.ИСУП.5888327 | 20KBH32AA014 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 10 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 27 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 450 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 21727.68 | 1089809 | Клапан запорный КЛ14-10-10-200-Э/П-Н DN=10 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт 4 Н III ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1610 | 2.ИСУП.5888328 | 20KBH35AA006 | Клапан сильфонный запорный прямоточный | ЗТ26050-050М-02; с электроприводом 2-ПМ-22 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.9 | 45 | пульпа |  | 41 | Электропривод |  | 0,025 | нж | под приварку | ТУ 26-07-614М-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R010 |  | 20UKC; tсраб=27 s; Inom=0.14 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.6; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36579.91 | 1093461 | Клапан сильфонный ЗТ26050-050М-02 DN=50 P=2.5МПа 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22 Pприв=0.025кВт 3 НЗЛО I C QA3 УХЛ ТУ 26-07-614М-2006 | 6. Клапаны запорные НД
1611 | 2.ИСУП.5888329 | 20KBH35AA001 | Клапан сильфонный запорный прямоточный | ЗТ26050-050М-02; с электроприводом 2-ПМ-22 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | пульпа |  | 41 | Электропривод |  | 0,025 | нж | под приварку | ТУ 26-07-614М-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R010 |  | 20UKC; tсраб=27 s; Inom=0.14 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.6; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36579.91 | 1062285 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-02 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22 Pприв=0.025кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 26-07-614М-2006 | 6. Клапаны запорные НД
1612 | 2.ИСУП.5888330 | 20KBH35AA005 | Клапан сильфонный запорный прямоточный | ЗТ26050-050М-02; с электроприводом 2-ПМ-22 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | пульпа |  | 41 | Электропривод |  | 0,025 | нж | под приварку | ТУ 26-07-614М-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R010 |  | 20UKC; tсраб=27 s; Inom=0.14 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.6; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36579.91 | 1062285 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-02 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22 Pприв=0.025кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 26-07-614М-2006 | 6. Клапаны запорные НД
1613 | 2.ИСУП.5888331 | 20KBH35AA002 | Клапан сильфонный запорный прямоточный | ЗТ26050-050М-02; с электроприводом 2-ПМ-22 | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 50 | пульпа |  | 41 | Электропривод |  | 0,025 | нж | под приварку | ТУ 26-07-614М-2006 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R010 |  | 20UKC; tсраб=27 s; Inom=0.14 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.6; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36579.91 | 1062285 | Клапан запорный ЗТ26050-050М-02 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22 Pприв=0.025кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 26-07-614М-2006 | 6. Клапаны запорные НД
1614 | 2.ИСУП.5895153 | 20KUA10AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 10 | 1.96 | 55 | Теплоноситель 1 контура |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1089735 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1615 | 2.ИСУП.5895154 | 20KUA10AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 10 | 1.96 | 55 | Теплоноситель 1 контура |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1089735 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1616 | 2.ИСУП.5895760 | 20KTA33AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 32 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 52 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R013 |  | 20UKC; tсраб=28 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23858.64 | 1061781 | Клапан запорный КЛ14-32-25-250-Э/П-Н DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1617 | 2.ИСУП.5895761 | 20KTA35AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 32 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 52 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R013 |  | 20UKC; tсраб=28 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42.4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 8690.07 | 1061781 | Клапан запорный КЛ14-32-25-250-Э/П-Н DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1618 | 2.ИСУП.5895762 | 20KTA33AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R013 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1089311 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1619 | 2.ИСУП.5895763 | 20KTA35AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R013 |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом 70 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 700 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1089311 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1620 | 2.ИСУП.5895764 | 20KTA36AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-65-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 65 | 2.15 | 70 | Теплоноситель 1 контура |  | 90 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-65Т |  |  | KUR_1173151 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R013 |  | 20UKC; tсраб=26 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 76,1х4 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=69,7 мм; 3. патрубки с перепадом 110 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 340 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1100 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 46702.57 | 1061829 | Клапан запорный КЛ14-65-25-250-Э/П-Н DN=65 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1621 | 2.ИСУП.5895773 | 20KTC12AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 32 | 0.52 | 60 | Раствор борной кислоты |  | 30 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-67Т |  |  | KUR_1199046 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 490 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7833.04 | 1061769 | Клапан запорный КЛ14-32-10-200-Э/П-Н DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1622 | 2.ИСУП.5895241 | 20KUJ08AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 20 | 0.01 | 40 | воздух |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-73Т |  |  | KUR_1199048 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-04-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 8242.99 | 1089511 | Клапан запорный КЛ14-20-10-200-Э/П-Н DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=воздух СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1623 | 2.ИСУП.5895242 | 20KUJ08AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-20-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 20 | 0.01 | 40 | воздух |  | 28 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-73Т |  |  | KUR_1199048 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=23 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. патрубки с перепадом 35мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 480 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-04-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 8242.99 | 1089511 | Клапан запорный КЛ14-20-10-200-Э/П-Н DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=воздух СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1624 | 2.ИСУП.5912342 | 20KUA61AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 10 | 2 | 50 | Теплоноситель 1 контура |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-41Т |  |  | KUR_1173198 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1089735 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1625 | 2.ИСУП.5982475 | 21KLA02AA816 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA13R003 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1626 | 2.ИСУП.5982476 | 21UJA24AA812 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA13R003 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1627 | 2.ИСУП.5982457 | 22UJA24AA819 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R006 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1628 | 2.ИСУП.5982458 | 22UJA24AA811 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA31R008 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1629 | 2.ИСУП.5982459 | 22UJA24AA813 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA31R008 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1630 | 2.ИСУП.5982460 | 22KLA02AA817 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA31R008 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1631 | 2.ИСУП.5982461 | 22KLA02AA815 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA31R008 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1632 | 2.ИСУП.5982462 | 22UJA24AA815 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R006 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1633 | 2.ИСУП.5982463 | 22KLA02AA813 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA31R008 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1634 | 2.ИСУП.5982464 | 22UJA24AA817 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R006 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1635 | 2.ИСУП.5982465 | 22KLA02AA811 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA31R008 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1636 | 2.ИСУП.5982466 | 22UJA27AA811 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-04 ; с электроприводом 2-ПМ-12 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R006 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076495 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-04 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1637 | 2.ИСУП.5982467 | 21UJA24AA816 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA13R003 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1638 | 2.ИСУП.5982468 | 21UJA27AA810 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R012 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1639 | 2.ИСУП.5982469 | 21UJA24AA818 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA13R003 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1640 | 2.ИСУП.5982470 | 21KLA02AA814 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R012 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1641 | 2.ИСУП.5982471 | 21UJA24AA814 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R012 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1642 | 2.ИСУП.5982472 | 21UJA24AA810 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R012 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1643 | 2.ИСУП.5982473 | 21KLA02AA812 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R012 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1644 | 2.ИСУП.5982474 | 21KLA02AA810 | Клапан сильфонный запорный | 33Т26161-015-05 ; с электроприводом 2-ОМ-12 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 15 | 0.899 | 250 | Радиоактивные газы (воздух) |  | 18.9 | Электропривод |  | 0,025 | Коррозионостойкая сталь | Сварной | ТУ 3742-039-71430388-2011 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-9К |  |  | KUR_1195688 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R012 |  | 20UJA | 2021-05-20 | АЭП;БКП-3;ОРК | 1828.39 | 1076519 | Клапан запорный сильфонный ЗЗТ26161-015-05 DN=15 P=0.9МПа МатКорп=коррозийно-стойкая сталь РабСр=газы радиоактивные СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=250 °С 2 НЗЛОУ I QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-71430388-2011 | 6. Клапаны запорные НД
1645 | 2.ИСУП.5874279 | 20KBB31AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 60 | Теплоноситель 1 контура |  | 98 | Электропривод |  | 1,7 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-43Т |  |  | KUR_1198799 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 70183.18 | 945389 | Клапан запорный КЛ14-80-25-250-Э/П-Н DN=80 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250°С Pприв=0.75кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1646 | 2.ИСУП.5874280 | 20KBB51AA007 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.05 | 90 | азот |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-43Т |  |  | KUR_1198800 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 929054 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1647 | 2.ИСУП.5874281 | 20KBB21AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-43Т |  |  | KUR_1198799 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 73721.26 | 885760 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1648 | 2.ИСУП.5874282 | 20KBB21AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-43Т |  |  | KUR_1198799 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 73721.26 | 885760 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1649 | 2.ИСУП.5883860 | 20KTC23AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 32 | 0.51 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 30 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-23Т |  |  | KUR_1198814 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UKA; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7833.04 | 1061769 | Клапан запорный КЛ14-32-10-200-Э/П-Н DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1650 | 2.ИСУП.5883861 | 20KTC28AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 32 | 0.51 | 45 | Раствор борной кислоты |  | 30 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-23Т |  |  | KUR_1198814 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UKA; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7833.04 | 1061769 | Клапан запорный КЛ14-32-10-200-Э/П-Н DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1651 | 2.ИСУП.5912734 | 20KBF51AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.58 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-54Т |  |  | KUR_1199057 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 30944.88 | 929054 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1652 | 2.ИСУП.5912735 | 20KBF16AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 148 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-54Т |  |  | KUR_1199057 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 30944.94 | 885760 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1653 | 2.ИСУП.5912736 | 20KBF11AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 90 | Теплоноситель 1 контура |  | 64 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-54Т |  |  | KUR_1199057 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 30944.94 | 885760 | Клапан запорный КЛ14-50-25-250-Э/П-Н DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250°С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1654 | 2.ИСУП.5912730 | 20KBF51AA003 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.33 | 104 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-54Т |  |  | KUR_1199057 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 30944.88 | 1061700 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/П-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1655 | 2.ИСУП.5883777 | 21KTB16AA801 | клапан | КПЛВ.492144-050-09; с электроприводом ЭПАС-О-07.1-25.C | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | газовые сдувки |  | 33.6 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R002 |  | 20UJA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 528 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1088681 | Клапан запорный КПЛВ.492144-050-09 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-О-07.1-25.C Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1656 | 2.ИСУП.5883778 | 22KTB11AA802 | клапан | КПЛВ.492144-032-05; с электроприводом ЭПАС-07.1-14.D | 2BIIb | QA2 | оборудование | 32 | 0.4 | 150 | газовые сдувки |  | 27.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198832 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R802 |  | 20UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.1; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 495 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7833.04 | 1088662 | Клапан запорный КПЛВ.492144-032-05 DN=32 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=газовые сдувки tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-07.1-14.D Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1657 | 2.ИСУП.5883779 | 22KTB20AA801 | Клапан запорный | НГ26526-032М-83; с электроприводом ЭПАС-07.1-25.B | 2BIIb | QA2 | оборудование | 32 | 1.96 | 150 | азот |  | 30.4 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-35740880-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198832 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 475 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 23858.64 | 1021563 | Клапан запорный НГ26526-032М-83 DN=32 P=2.5МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв tрасч=0...250 °С 2 Н I УХЛ 3 II ТУ 3742-003-35740880-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1658 | 2.ИСУП.5883780 | 22KTB16AA802 | клапан | КПЛВ.492144-050-05; с электроприводом ЭПАС-07.1-25.C | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | газовые сдувки |  | 33.6 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198832 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R802 |  | 20UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 528 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1088706 | Клапан запорный КПЛВ.492144-050-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-07.1-25.C Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1659 | 2.ИСУП.5883782 | 22KTB10AA801 | клапан | КПЛВ.492144-050-05; с электроприводом ЭПАС-07.1-25.C | 2BIIb | QA2 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 33.6 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1165347 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R801 |  | 20UKA; tсраб=10 s; Inom=0.9 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 528 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1088706 | Клапан запорный КПЛВ.492144-050-05 DN=50 P=1.6МПа МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т РабСр=азот tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIв Прив=ЭПАС-07.1-25.C Pприв=0.18кВт ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1660 | 2.ИСУП.5883930 | 20KTQ18AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-32-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 32 | 0.015 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 30 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-24Т |  |  | KUR_1198849 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 45 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 490 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 19435.42 | 1061654 | Клапан запорный КЛ14-32-10-200-Э/О-Н DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ГерметизШток/Шпинд=сильфон ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1661 | 2.ИСУП.5883814 | 20KTB15AA001 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1089301 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/О-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1662 | 2.ИСУП.5883816 | 20KTB15AA004 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1089301 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/О-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1663 | 2.ИСУП.5883817 | 20KTB15AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-50-10-200-Э/О-Н; с электроприводом Э/О | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 0.4 | 150 | азот |  | 35 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1.60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубкипатрубки с перепадом - h= 70 мм; 4. Материал корпуса - Нж; 5. Элемент крепления к копрусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 580 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36515.04 | 1089301 | Клапан запорный КЛ14-50-10-200-Э/О-Н DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=азот СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1664 | 2.ИСУП.13897964 | 22KBC05AA802 | клапан запорный | КПЛВ.492144-032-05; с электроприводом ЭПАС-07.1-14.D | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 32 | 0.4 | 150 | Дистиллят |  | 27.7 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-004-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-72Т |  |  | KUR_1165830 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=10 s; Inom=1.1 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.1; | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 27645 | 1090585 | Клапан запорный КПЛВ.492144-032-05 DN=32 P=1.6МПа 08Х18Н10Т РабСр=дистиллят tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс Прив=ЭПАС-07.1-14.D Pприв=0.18кВт 2 Н I B УХЛ 3 II ТУ 3742-004-49149890-2008 | 6. Клапаны запорные НД
1665 | 2.ИСУП.12727332 | 20UJA50WA000014-0142 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1666 | 2.ИСУП.6136746 | 20KUA10AA002 | Клапан сильфонный запорный | КЛ14-10-25-250-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 10 | 1.96 | 55 | Теплоноситель 1 контура |  | 40 | Электропривод |  | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 3743-001-34390194-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-40Т |  |  | KUR_1173127 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 17.2x2- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=13.2 мм; 3. патрубки с перепадом 24мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 520 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2022-01-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1089735 | Клапан запорный КЛ14-10-25-250-Э/П-Н DN=10 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=теплоноситель 1 контура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Pприв=0.37кВт ТУ 3743-001-34390194-2007 | 6. Клапаны запорные НД
1667 | 2.ИСУП.12727695 | 20UJA50WA000029-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1668 | 2.ИСУП.12727696 | 20UJA50WA000029-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1669 | 2.ИСУП.12727697 | 20UJA50WA000029-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1670 | 2.ИСУП.12727698 | 20UJA50WA000029-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1671 | 2.ИСУП.12727699 | 20UJA50WA000029-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1672 | 2.ИСУП.12727700 | 20UJA50WA000029-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1673 | 2.ИСУП.12727701 | 20UJA50WA000029-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1674 | 2.ИСУП.12727702 | 20UJA50WA000029-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1675 | 2.ИСУП.12727827 | 20UJA50WA000035-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1676 | 2.ИСУП.12727828 | 20UJA50WA000035-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1677 | 2.ИСУП.12727829 | 20UJA50WA000035-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1678 | 2.ИСУП.12727830 | 20UJA50WA000035-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1679 | 2.ИСУП.12727831 | 20UJA50WA000035-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1680 | 2.ИСУП.12727832 | 20UJA50WA000035-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1681 | 2.ИСУП.12727834 | 20UJA50WA000035-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1682 | 2.ИСУП.12727835 | 20UJA50WA000035-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1683 | 2.ИСУП.12727956 | 20UJA50WA000035-0190 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1684 | 2.ИСУП.12727957 | 20UJA50WA000035-0191 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1685 | 2.ИСУП.12727958 | 20UJA50WA000035-0192 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1686 | 2.ИСУП.12728213 | 20UKC50WA000014-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1687 | 2.ИСУП.12728214 | 20UKC50WA000014-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1688 | 2.ИСУП.12728215 | 20UKC50WA000014-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1689 | 2.ИСУП.12728216 | 20UKC50WA000014-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1690 | 2.ИСУП.12728217 | 20UKC50WA000014-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1691 | 2.ИСУП.12728218 | 20UKC50WA000014-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1692 | 2.ИСУП.12728219 | 20UKC50WA000014-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1693 | 2.ИСУП.12728220 | 20UKC50WA000014-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1694 | 2.ИСУП.12727703 | 20UJA50WA000029-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1695 | 2.ИСУП.12727704 | 20UJA50WA000029-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1696 | 2.ИСУП.12727705 | 20UJA50WA000029-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1697 | 2.ИСУП.12727706 | 20UJA50WA000029-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1698 | 2.ИСУП.12727707 | 20UJA50WA000029-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1699 | 2.ИСУП.12727708 | 20QKJ03AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA36R001 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1700 | 2.ИСУП.12727709 | 20QKJ03AA009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA36R001 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1701 | 2.ИСУП.12727710 | 20QKJ03AA010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA36R001 |  | 20UJA;1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1702 | 2.ИСУП.12727836 | 20UJA50WA000035-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1703 | 2.ИСУП.12727837 | 20UJA50WA000035-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1704 | 2.ИСУП.12727838 | 20UJA50WA000035-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1705 | 2.ИСУП.12727839 | 20UJA50WA000035-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1706 | 2.ИСУП.12727840 | 20UJA50WA000035-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1707 | 2.ИСУП.12727841 | 20UJA50WA000035-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1708 | 2.ИСУП.12727842 | 20UJA50WA000035-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1709 | 2.ИСУП.12727843 | 20UJA50WA000035-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1710 | 2.ИСУП.12728098 | 20UKC50WA000011-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1711 | 2.ИСУП.12728099 | 20UKC50WA000011-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1712 | 2.ИСУП.12728100 | 20UKC50WA000011-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1713 | 2.ИСУП.12728221 | 20UKC50WA000014-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1714 | 2.ИСУП.12728222 | 20UKC50WA000014-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1715 | 2.ИСУП.12728223 | 20UKC50WA000014-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1716 | 2.ИСУП.12728224 | 20UKC50WA000014-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1717 | 2.ИСУП.12728225 | 20UKC50WA000014-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1718 | 2.ИСУП.12728226 | 20UKC50WA000014-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1719 | 2.ИСУП.12728227 | 20UKC50WA000014-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1720 | 2.ИСУП.12728228 | 20UKC50WA000014-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1721 | 2.ИСУП.12727711 | 20QKJ03AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA36R001 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1722 | 2.ИСУП.12727712 | 20QKJ03AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R707 |  | 20UJA;1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1723 | 2.ИСУП.12727713 | 20QKJ03AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA18R006 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1724 | 2.ИСУП.12727714 | 20QKJ03AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-О; с электроприводом 2-ОА-10КМЗ | 3CIIIc | QA3 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA14R001 |  | 20UJA;1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089630 | Клапан запорный У26161-080М1-07-О DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОА-10КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1725 | 2.ИСУП.12727715 | 20UJA50WA000030-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1726 | 2.ИСУП.12727716 | 20UJA50WA000030-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1727 | 2.ИСУП.12727717 | 20UJA50WA000030-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1728 | 2.ИСУП.12727718 | 20UJA50WA000030-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1729 | 2.ИСУП.12727844 | 20UJA50WA000035-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1730 | 2.ИСУП.12727845 | 20UJA50WA000035-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1731 | 2.ИСУП.12727846 | 20UJA50WA000035-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1732 | 2.ИСУП.12727847 | 20UJA50WA000035-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1733 | 2.ИСУП.12727848 | 20UJA50WA000035-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1734 | 2.ИСУП.12727849 | 20UJA50WA000035-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1735 | 2.ИСУП.12727850 | 20UJA50WA000035-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1736 | 2.ИСУП.12727851 | 20UJA50WA000035-0085 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1737 | 2.ИСУП.12728101 | 20UKC50WA000011-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1738 | 2.ИСУП.12728102 | 20UKC50WA000011-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1739 | 2.ИСУП.12728103 | 20UKC50WA000011-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1740 | 2.ИСУП.12728104 | 20UKC50WA000011-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1741 | 2.ИСУП.12728105 | 20UKC50WA000011-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1742 | 2.ИСУП.12728106 | 20UKC50WA000011-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1743 | 2.ИСУП.12728107 | 20UKC50WA000011-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1744 | 2.ИСУП.12728108 | 20UKC50WA000011-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1745 | 2.ИСУП.12728229 | 20UKC50WA000014-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1746 | 2.ИСУП.12728230 | 20UKC50WA000014-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1747 | 2.ИСУП.12728231 | 20UKC50WA000014-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1748 | 2.ИСУП.12728232 | 20UKC50WA000014-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1749 | 2.ИСУП.12728233 | 20UKC50WA000014-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1750 | 2.ИСУП.12728234 | 20UKC50WA000014-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1751 | 2.ИСУП.12728235 | 20UKC50WA000014-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1752 | 2.ИСУП.12728236 | 20UKC50WA000014-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1753 | 2.ИСУП.12727719 | 20UJA50WA000030-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1754 | 2.ИСУП.12727720 | 20UJA50WA000030-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1755 | 2.ИСУП.12727721 | 20UJA50WA000030-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1756 | 2.ИСУП.12727722 | 20UJA50WA000030-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1757 | 2.ИСУП.12727723 | 20UJA50WA000030-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1758 | 2.ИСУП.12727724 | 20UJA50WA000030-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1759 | 2.ИСУП.12727725 | 20UJA50WA000030-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1760 | 2.ИСУП.12727726 | 20UJA50WA000030-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1761 | 2.ИСУП.12727852 | 20UJA50WA000035-0086 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1762 | 2.ИСУП.12727853 | 20UJA50WA000035-0087 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1763 | 2.ИСУП.12727854 | 20UJA50WA000035-0088 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1764 | 2.ИСУП.12727855 | 20UJA50WA000035-0089 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1765 | 2.ИСУП.12727856 | 20UJA50WA000035-0090 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1766 | 2.ИСУП.12727857 | 20UJA50WA000035-0091 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1767 | 2.ИСУП.12727858 | 20UJA50WA000035-0092 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1768 | 2.ИСУП.12727859 | 20UJA50WA000035-0093 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1769 | 2.ИСУП.12728109 | 20UKC50WA000011-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1770 | 2.ИСУП.12728110 | 20UKC50WA000011-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1771 | 2.ИСУП.12728111 | 20UKC50WA000011-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1772 | 2.ИСУП.12728112 | 20UKC50WA000011-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1773 | 2.ИСУП.12728113 | 20UKC50WA000011-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1774 | 2.ИСУП.12728114 | 20UKC50WA000011-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1775 | 2.ИСУП.12728115 | 20UKC50WA000011-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1776 | 2.ИСУП.12728116 | 20UKC50WA000011-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1777 | 2.ИСУП.12728237 | 20UKC50WA000014-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1778 | 2.ИСУП.12728238 | 20UKC50WA000014-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1779 | 2.ИСУП.12728239 | 20UKC50WA000014-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1780 | 2.ИСУП.12728240 | 20UKC50WA000014-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1781 | 2.ИСУП.12728241 | 20UKC50WA000014-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1782 | 2.ИСУП.12728242 | 20UKC50WA000014-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1783 | 2.ИСУП.12728243 | 20UKC50WA000014-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1784 | 2.ИСУП.12728244 | 20UKC50WA000014-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1785 | 2.ИСУП.12727727 | 20UJA50WA000030-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8487.68 | 1089840 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=- I=0.14А f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1786 | 2.ИСУП.12727860 | 20UJA50WA000035-0094 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1787 | 2.ИСУП.12727861 | 20UJA50WA000035-0095 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1788 | 2.ИСУП.12727862 | 20UJA50WA000035-0096 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1789 | 2.ИСУП.12727863 | 20UJA50WA000035-0097 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1790 | 2.ИСУП.12727864 | 20UJA50WA000035-0098 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1791 | 2.ИСУП.12727865 | 20UJA50WA000035-0099 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1792 | 2.ИСУП.12727866 | 20UJA50WA000035-0100 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1793 | 2.ИСУП.12727867 | 20UJA50WA000035-0101 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1794 | 2.ИСУП.12728117 | 20UKC50WA000011-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1795 | 2.ИСУП.12728118 | 20UKC50WA000011-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1796 | 2.ИСУП.12728119 | 20UKC50WA000011-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1797 | 2.ИСУП.12728120 | 20UKC50WA000011-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1798 | 2.ИСУП.12728121 | 20UKC50WA000011-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1799 | 2.ИСУП.12728122 | 20UKC50WA000011-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1800 | 2.ИСУП.12728123 | 20UKC50WA000011-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-11-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Вода |  | 45.85 | Электропривод |  | 0,025 | Нж | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - нж 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33079.54 | 1089581 | Клапан запорный У26161-050М1-11-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1801 | 2.ИСУП.12728245 | 20UKC50WA000014-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1802 | 2.ИСУП.12728246 | 20UKC50WA000014-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1803 | 2.ИСУП.12728247 | 20UKC50WA000014-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1804 | 2.ИСУП.12728248 | 20UKC50WA000014-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1805 | 2.ИСУП.12728249 | 20UKC50WA000014-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1806 | 2.ИСУП.12728250 | 20UKC50WA000014-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1807 | 2.ИСУП.12728251 | 20UKC50WA000014-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1808 | 2.ИСУП.12728252 | 20UKC50WA000014-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1809 | 2.ИСУП.12727868 | 20UJA50WA000035-0102 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1810 | 2.ИСУП.12727869 | 20UJA50WA000035-0103 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1811 | 2.ИСУП.12727870 | 20UJA50WA000035-0104 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1812 | 2.ИСУП.12727871 | 20UJA50WA000035-0105 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1813 | 2.ИСУП.12727872 | 20UJA50WA000035-0106 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1814 | 2.ИСУП.12727873 | 20UJA50WA000035-0107 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1815 | 2.ИСУП.12727874 | 20UJA50WA000035-0108 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1816 | 2.ИСУП.12727875 | 20UJA50WA000035-0109 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1817 | 2.ИСУП.12728253 | 20UKC50WA000014-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1818 | 2.ИСУП.12728254 | 20UKC50WA000015-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1819 | 2.ИСУП.12728255 | 20UKC50WA000015-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1820 | 2.ИСУП.12728256 | 20UKC50WA000015-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1821 | 2.ИСУП.12728257 | 20UKC50WA000015-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1822 | 2.ИСУП.12728258 | 20UKC50WA000015-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1823 | 2.ИСУП.12728259 | 20UKC50WA000015-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1824 | 2.ИСУП.12728260 | 20UKC50WA000015-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1825 | 2.ИСУП.12727876 | 20UJA50WA000035-0110 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1826 | 2.ИСУП.12727877 | 20UJA50WA000035-0111 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1827 | 2.ИСУП.12727878 | 20UJA50WA000035-0112 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1828 | 2.ИСУП.12727879 | 20UJA50WA000035-0113 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1829 | 2.ИСУП.12727880 | 20UJA50WA000035-0114 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1830 | 2.ИСУП.12727881 | 20UJA50WA000035-0115 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1831 | 2.ИСУП.12727882 | 20UJA50WA000035-0116 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1832 | 2.ИСУП.12727883 | 20UJA50WA000035-0117 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1833 | 2.ИСУП.12728009 | 20QKK01AA007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R033 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1834 | 2.ИСУП.12728010 | 20QKK01AA008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R033 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1835 | 2.ИСУП.12728011 | 20QKK01AA009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R023 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1836 | 2.ИСУП.12728012 | 20QKK01AA010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R023 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1837 | 2.ИСУП.12728261 | 20UKC50WA000015-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1838 | 2.ИСУП.12728262 | 20UKC50WA000015-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1839 | 2.ИСУП.12728263 | 20UKC50WA000015-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1840 | 2.ИСУП.12728264 | 20UKC50WA000015-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1841 | 2.ИСУП.12728265 | 20UKC50WA000015-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1842 | 2.ИСУП.12728266 | 20UKC50WA000015-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1843 | 2.ИСУП.12728267 | 20UKC50WA000015-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1844 | 2.ИСУП.12728268 | 20UKC50WA000015-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1845 | 2.ИСУП.12727622 | 20UJA50WA000026-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1846 | 2.ИСУП.12727623 | 20UJA50WA000026-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1847 | 2.ИСУП.12727624 | 20UJA50WA000026-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1848 | 2.ИСУП.12727625 | 20UJA50WA000026-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1849 | 2.ИСУП.12727884 | 20UJA50WA000035-0118 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1850 | 2.ИСУП.12727885 | 20UJA50WA000035-0119 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1851 | 2.ИСУП.12727886 | 20UJA50WA000035-0120 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1852 | 2.ИСУП.12727887 | 20UJA50WA000035-0121 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1853 | 2.ИСУП.12727888 | 20UJA50WA000035-0122 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1854 | 2.ИСУП.12727889 | 20UJA50WA000035-0123 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1855 | 2.ИСУП.12727890 | 20UJA50WA000035-0124 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1856 | 2.ИСУП.12727891 | 20UJA50WA000035-0125 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1857 | 2.ИСУП.12728013 | 20QKK01AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R032 |  | 20UKC; 1.. 42,4x2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=38,4 мм 3.. патрубки с перепадом - = 45 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 180 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 (C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089324 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1858 | 2.ИСУП.12728014 | 20QKK01AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R032 |  | 20UKC; 1.. 42,4x2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=38,4 мм 3.. патрубки с перепадом - = 45 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 180 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 (C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089324 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1859 | 2.ИСУП.12728015 | 20SBC13AA003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R031 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1860 | 2.ИСУП.12728016 | 20SBC13AA004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R031 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1861 | 2.ИСУП.12728017 | 20SBC13AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R022 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1862 | 2.ИСУП.12728018 | 20SBC13AA014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R022 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1863 | 2.ИСУП.12728019 | 20QKK01AA011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R054 |  | 20UKC; 1.. 26,9x2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=22,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 (C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1864 | 2.ИСУП.12728020 | 20QKK01AA012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R054 |  | 20UKC; 1.. 26,9x2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=22,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 (C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1865 | 2.ИСУП.12728269 | 20UKC50WA000015-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1866 | 2.ИСУП.12728270 | 20UKC50WA000015-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1867 | 2.ИСУП.12728271 | 20UKC50WA000015-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1868 | 2.ИСУП.12728272 | 20UKC50WA000015-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1869 | 2.ИСУП.12728273 | 20UKC50WA000015-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1870 | 2.ИСУП.12728274 | 20UKC50WA000015-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1871 | 2.ИСУП.12728275 | 20UKC50WA000015-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1872 | 2.ИСУП.12728276 | 20UKC50WA000015-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1873 | 2.ИСУП.12727627 | 20UJA50WA000026-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1874 | 2.ИСУП.12727628 | 20UJA50WA000026-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1875 | 2.ИСУП.12727629 | 20UJA50WA000026-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1876 | 2.ИСУП.12727630 | 20UJA50WA000026-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1877 | 2.ИСУП.12727631 | 20UJA50WA000026-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1878 | 2.ИСУП.12727632 | 20UJA50WA000026-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1879 | 2.ИСУП.12727633 | 20UJA50WA000026-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1880 | 2.ИСУП.12727634 | 20UJA50WA000026-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1881 | 2.ИСУП.12727762 | 20UJA50WA000035-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1882 | 2.ИСУП.12727764 | 20UJA50WA000035-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1883 | 2.ИСУП.12727765 | 20UJA50WA000035-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1884 | 2.ИСУП.12727766 | 20UJA50WA000035-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1885 | 2.ИСУП.12727767 | 20UJA50WA000035-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1886 | 2.ИСУП.12727892 | 20UJA50WA000035-0126 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1887 | 2.ИСУП.12727893 | 20UJA50WA000035-0127 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1888 | 2.ИСУП.12727894 | 20UJA50WA000035-0128 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1889 | 2.ИСУП.12727895 | 20UJA50WA000035-0129 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1890 | 2.ИСУП.12727896 | 20UJA50WA000035-0130 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1891 | 2.ИСУП.12727897 | 20UJA50WA000035-0131 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1892 | 2.ИСУП.12727898 | 20UJA50WA000035-0132 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8919.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1893 | 2.ИСУП.12727899 | 20UJA50WA000035-0133 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1894 | 2.ИСУП.12728021 | 20SBC13AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1895 | 2.ИСУП.12728022 | 20SBC13AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1896 | 2.ИСУП.12728023 | 25QKK02AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R039 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1897 | 2.ИСУП.12728024 | 25QKK02AA022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R039 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1898 | 2.ИСУП.12728025 | 20QKK01AA017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1899 | 2.ИСУП.12728026 | 20QKK01AA018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1900 | 2.ИСУП.12728027 | 25QKK02AA037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC25R012 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1901 | 2.ИСУП.12728028 | 25QKK02AA038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC25R012 |  | 20UKC; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3..патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 536 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1902 | 2.ИСУП.12728277 | 20UKC50WA000015-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1903 | 2.ИСУП.12728278 | 20UKC50WA000015-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.050.25-50; с электроприводом Н-А2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Сетевая вода |  | 33.2 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1095734 | Клапан запорный КЗО 0205.050.25-50 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая tрабСр=до 350 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1904 | 2.ИСУП.12727635 | 20UJA50WA000026-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1905 | 2.ИСУП.12727637 | 20UJA50WA000026-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1906 | 2.ИСУП.12727638 | 20UJA50WA000026-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1907 | 2.ИСУП.12727639 | 20UJA50WA000026-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1908 | 2.ИСУП.12727640 | 20UJA50WA000026-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1909 | 2.ИСУП.12727641 | 20UJA50WA000026-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1910 | 2.ИСУП.12727642 | 20UJA50WA000026-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1911 | 2.ИСУП.12727643 | 20UJA50WA000026-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1912 | 2.ИСУП.12727768 | 20UJA50WA000035-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1913 | 2.ИСУП.12727769 | 20UJA50WA000035-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1914 | 2.ИСУП.12727770 | 20UJA50WA000035-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1915 | 2.ИСУП.12727771 | 20UJA50WA000035-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1916 | 2.ИСУП.12727772 | 20UJA50WA000035-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1917 | 2.ИСУП.12727773 | 20UJA50WA000035-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1918 | 2.ИСУП.12727774 | 20UJA50WA000035-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1919 | 2.ИСУП.12727775 | 20UJA50WA000035-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1920 | 2.ИСУП.12727900 | 20UJA50WA000035-0134 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1921 | 2.ИСУП.12727901 | 20UJA50WA000035-0135 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1922 | 2.ИСУП.12727902 | 20UJA50WA000035-0136 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1923 | 2.ИСУП.12727903 | 20UJA50WA000035-0137 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1924 | 2.ИСУП.12727904 | 20UJA50WA000035-0138 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1925 | 2.ИСУП.12727905 | 20UJA50WA000035-0139 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1926 | 2.ИСУП.12727906 | 20UJA50WA000035-0140 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1927 | 2.ИСУП.12727907 | 20UJA50WA000035-0141 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1928 | 2.ИСУП.12728029 | 20QKK01AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R022 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1929 | 2.ИСУП.12728030 | 20QKK01AA016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R022 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1930 | 2.ИСУП.12728031 | 20UKC50WA000006-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1931 | 2.ИСУП.12728032 | 20UKC50WA000006-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1932 | 2.ИСУП.12728033 | 20QKK01AA019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1933 | 2.ИСУП.12728034 | 20QKK01AA020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1934 | 2.ИСУП.12728035 | 20UKC50WA000006-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1935 | 2.ИСУП.12728036 | 20UKC50WA000006-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1936 | 2.ИСУП.12727644 | 20UJA50WA000026-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1937 | 2.ИСУП.12727645 | 20UJA50WA000026-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1938 | 2.ИСУП.12727646 | 20UJA50WA000026-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1939 | 2.ИСУП.12727647 | 20UJA50WA000026-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1940 | 2.ИСУП.12727648 | 20UJA50WA000026-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1941 | 2.ИСУП.12727649 | 20UJA50WA000026-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1942 | 2.ИСУП.12727650 | 20UJA50WA000026-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1943 | 2.ИСУП.12727651 | 20UJA50WA000026-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-020М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | - | QA4 | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода |  | 24.7 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=22,9 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 475 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7835.85 | 1089403 | Клапан запорный У26161-020М1-07-П DN=20 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1944 | 2.ИСУП.12727776 | 20UJA50WA000035-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1945 | 2.ИСУП.12727777 | 20UJA50WA000035-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1946 | 2.ИСУП.12727778 | 20UJA50WA000035-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1947 | 2.ИСУП.12727779 | 20UJA50WA000035-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1948 | 2.ИСУП.12727780 | 20UJA50WA000035-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1949 | 2.ИСУП.12727783 | 20UJA50WA000035-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1950 | 2.ИСУП.12727784 | 20UJA50WA000035-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1951 | 2.ИСУП.12727785 | 20UJA50WA000035-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1952 | 2.ИСУП.12727908 | 20UJA50WA000035-0142 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1953 | 2.ИСУП.12727909 | 20UJA50WA000035-0143 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1954 | 2.ИСУП.12727910 | 20UJA50WA000035-0144 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1955 | 2.ИСУП.12727911 | 20UJA50WA000035-0145 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1956 | 2.ИСУП.12727912 | 20UJA50WA000035-0146 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1957 | 2.ИСУП.12727913 | 20UJA50WA000035-0147 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1958 | 2.ИСУП.12727914 | 20UJA50WA000035-0148 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1959 | 2.ИСУП.12727915 | 20UJA50WA000035-0149 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1960 | 2.ИСУП.12728037 | 20UKC50WA000006-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R031 |  | 20UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1961 | 2.ИСУП.12728038 | 20UKC50WA000006-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R031 |  | 20UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1962 | 2.ИСУП.12728039 | 20SBC13AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1963 | 2.ИСУП.12728040 | 20SBC13AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1964 | 2.ИСУП.12728041 | 20SBC13AA017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1965 | 2.ИСУП.12728042 | 20SBC13AA018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-065М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-34КМЗ | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 69 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 76,1х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=70,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 85 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 340 мм 9.. демонтажный размер - не более 600 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(с-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089467 | Клапан запорный У26161-065М1-07-П DN=65 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода перегретая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПА-34КМЗ Pприв=0.18кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1966 | 2.ИСУП.12728043 | 20UKC50WA000006-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1967 | 2.ИСУП.12728044 | 20UKC50WA000006-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1968 | 2.ИСУП.12727786 | 20UJA50WA000035-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1969 | 2.ИСУП.12727787 | 20UJA50WA000035-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1970 | 2.ИСУП.12727788 | 20UJA50WA000035-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1971 | 2.ИСУП.12727789 | 20UJA50WA000035-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1972 | 2.ИСУП.12727790 | 20UJA50WA000035-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1973 | 2.ИСУП.12727791 | 20UJA50WA000035-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1974 | 2.ИСУП.12727792 | 20UJA50WA000035-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1975 | 2.ИСУП.12727793 | 20UJA50WA000035-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1976 | 2.ИСУП.12727916 | 20UJA50WA000035-0150 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1977 | 2.ИСУП.12727917 | 20UJA50WA000035-0151 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1978 | 2.ИСУП.12727918 | 20UJA50WA000035-0152 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1979 | 2.ИСУП.12727919 | 20UJA50WA000035-0153 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1980 | 2.ИСУП.12727920 | 20UJA50WA000035-0154 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1981 | 2.ИСУП.12727921 | 20UJA50WA000035-0155 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1982 | 2.ИСУП.12727922 | 20UJA50WA000035-0156 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1983 | 2.ИСУП.12727923 | 20UJA50WA000035-0157 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1984 | 2.ИСУП.12728045 | 20UKC50WA000006-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1985 | 2.ИСУП.12728046 | 20UKC50WA000006-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1986 | 2.ИСУП.12728047 | 20UKC50WA000006-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1987 | 2.ИСУП.12728048 | 20UKC50WA000006-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1988 | 2.ИСУП.12728049 | 20UKC50WA000006-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1989 | 2.ИСУП.12728050 | 20UKC50WA000006-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1990 | 2.ИСУП.12728051 | 20UKC50WA000006-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1991 | 2.ИСУП.12728052 | 20UKC50WA000006-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-15-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1089517 | Клапан запорный У26161-050М1-15-П DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1992 | 2.ИСУП.12728176 | 20UKC50WA000014-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1993 | 2.ИСУП.12728177 | 20UKC50WA000014-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1994 | 2.ИСУП.12728178 | 20UKC50WA000014-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1995 | 2.ИСУП.12728179 | 20UKC50WA000014-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1996 | 2.ИСУП.12728180 | 20UKC50WA000014-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
1997 | 2.ИСУП.12727794 | 20UJA50WA000035-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1998 | 2.ИСУП.12727795 | 20UJA50WA000035-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
1999 | 2.ИСУП.12727796 | 20UJA50WA000035-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2000 | 2.ИСУП.12727797 | 20UJA50WA000035-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2001 | 2.ИСУП.12727798 | 20UJA50WA000035-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2002 | 2.ИСУП.12727800 | 20UJA50WA000035-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2003 | 2.ИСУП.12727801 | 20UJA50WA000035-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2004 | 2.ИСУП.12727802 | 20UJA50WA000035-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2005 | 2.ИСУП.12727924 | 20UJA50WA000035-0158 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2006 | 2.ИСУП.12727925 | 20UJA50WA000035-0159 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2007 | 2.ИСУП.12727926 | 20UJA50WA000035-0160 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2008 | 2.ИСУП.12727927 | 20UJA50WA000035-0161 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2009 | 2.ИСУП.12727928 | 20UJA50WA000035-0162 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2010 | 2.ИСУП.12727929 | 20UJA50WA000035-0163 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2011 | 2.ИСУП.12727930 | 20UJA50WA000035-0164 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2012 | 2.ИСУП.12727931 | 20UJA50WA000035-0165 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2013 | 2.ИСУП.12728057 | 20QKK01AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2014 | 2.ИСУП.12728058 | 20QKK01AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2015 | 2.ИСУП.12728059 | 20QKK01AA003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R031 |  | 20UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2016 | 2.ИСУП.12728060 | 20QKK01AA004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R031 |  | 20UKC; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 65635.97 | 1089162 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2017 | 2.ИСУП.12728181 | 20UKC50WA000014-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2018 | 2.ИСУП.12728182 | 20UKC50WA000014-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2019 | 2.ИСУП.12728183 | 20UKC50WA000014-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2020 | 2.ИСУП.12728184 | 20UKC50WA000014-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2021 | 2.ИСУП.12728185 | 20UKC50WA000014-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1// 33 7[2 6 -nbgjhfpvth ghbcjtlbyztvjq nhe,s 2// lh=28 5 vv 3// gfnhe,rb c gthtgfljv - = 40 vv 4// vfnthbfk rjhgecf - n20 5// "ktvtyn rhtgktybz r rjghece fhvfnehs 6// nbg ghbcjtlbytybz r nhe,jghjdjle-gjl ghbdfhre 7// yfuheprb ghbyznm gj yg-068-05 d cjjndtncndbb c gfhfvtnhfvb b vfnthbfkjv 8// cnhjbntkmyfz lkbyf -yt ,jktt 160 vv 9// ltvjynf;ysq hfpvth -yt ,jktt 548vv 10// nbg hfpltkrb rhjvjr- 1-22 c-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2022 | 2.ИСУП.12728186 | 20UKC50WA000014-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2023 | 2.ИСУП.12728187 | 20UKC50WA000014-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2024 | 2.ИСУП.12728188 | 20UKC50WA000014-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 0 0 1// 33 7[2 6 -nbgjhfpvth ghbcjtlbyztvjq nhe,s 2// lh=28 5 vv 3// gfnhe,rb c gthtgfljv - = 40 vv 4// vfnthbfk rjhgecf - n20 5// "ktvtyn rhtgktybz r rjghece fhvfnehs 6// nbg ghbcjtlbytybz r nhe,jghjdjle-gjl ghbdfhre 7// yfuheprb ghbyznm gj yg-068-05 d cjjndtncndbb c gfhfvtnhfvb b vfnthbfkjv 8// cnhjbntkmyfz lkbyf -yt ,jktt 160 vv 9// ltvjynf;ysq hfpvth -yt ,jktt 548vv 10// nbg hfpltkrb rhjvjr- 1-22 c-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2025 | 2.ИСУП.12727803 | 20UJA50WA000035-0038 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2026 | 2.ИСУП.12727804 | 20UJA50WA000035-0039 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2027 | 2.ИСУП.12727805 | 20UJA50WA000035-0040 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2028 | 2.ИСУП.12727806 | 20UJA50WA000035-0041 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2029 | 2.ИСУП.12727807 | 20UJA50WA000035-0042 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2030 | 2.ИСУП.12727808 | 20UJA50WA000035-0043 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2031 | 2.ИСУП.12727809 | 20UJA50WA000035-0044 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2032 | 2.ИСУП.12727810 | 20UJA50WA000035-0045 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2033 | 2.ИСУП.12727932 | 20UJA50WA000035-0166 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2034 | 2.ИСУП.12727933 | 20UJA50WA000035-0167 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2035 | 2.ИСУП.12727934 | 20UJA50WA000035-0168 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2036 | 2.ИСУП.12727935 | 20UJA50WA000035-0169 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2037 | 2.ИСУП.12727936 | 20UJA50WA000035-0170 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2038 | 2.ИСУП.12727937 | 20UJA50WA000035-0171 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2039 | 2.ИСУП.12727938 | 20UJA50WA000035-0172 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2040 | 2.ИСУП.12727939 | 20UJA50WA000035-0173 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2041 | 2.ИСУП.12728189 | 20UKC50WA000014-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2042 | 2.ИСУП.12728190 | 20UKC50WA000014-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2043 | 2.ИСУП.12728191 | 20UKC50WA000014-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2044 | 2.ИСУП.12728192 | 20UKC50WA000014-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2045 | 2.ИСУП.12728193 | 20UKC50WA000014-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2046 | 2.ИСУП.12728194 | 20UKC50WA000014-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2047 | 2.ИСУП.12728195 | 20UKC50WA000014-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2048 | 2.ИСУП.12728196 | 20UKC50WA000014-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2049 | 2.ИСУП.12727811 | 20UJA50WA000035-0046 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2050 | 2.ИСУП.12727812 | 20UJA50WA000035-0047 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2051 | 2.ИСУП.12727813 | 20UJA50WA000035-0048 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2052 | 2.ИСУП.12727814 | 20UJA50WA000035-0049 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2053 | 2.ИСУП.12727815 | 20UJA50WA000035-0050 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2054 | 2.ИСУП.12727816 | 20UJA50WA000035-0051 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2055 | 2.ИСУП.12727817 | 20UJA50WA000035-0052 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2056 | 2.ИСУП.12727818 | 20UJA50WA000035-0053 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2057 | 2.ИСУП.12727940 | 20UJA50WA000035-0174 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2058 | 2.ИСУП.12727941 | 20UJA50WA000035-0175 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2059 | 2.ИСУП.12727942 | 20UJA50WA000035-0176 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2060 | 2.ИСУП.12727943 | 20UJA50WA000035-0177 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2061 | 2.ИСУП.12727944 | 20UJA50WA000035-0178 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2062 | 2.ИСУП.12727945 | 20UJA50WA000035-0179 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2063 | 2.ИСУП.12727946 | 20UJA50WA000035-0180 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2064 | 2.ИСУП.12727947 | 20UJA50WA000035-0181 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2065 | 2.ИСУП.12728197 | 20UKC50WA000014-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2066 | 2.ИСУП.12728198 | 20UKC50WA000014-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2067 | 2.ИСУП.12728199 | 20UKC50WA000014-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1// 33 7[2 6 -nbgjhfpvth ghbcjtlbyztvjq nhe,s 2// lh=28 5 vv 3// gfnhe,rb c gthtgfljv - = 40 vv 4// vfnthbfk rjhgecf - n20 5// "ktvtyn rhtgktybz r rjghece fhvfnehs 6// nbg ghbcjtlbytybz r nhe,jghjdjle-gjl ghbdfhre 7// yfuheprb ghbyznm gj yg-068-05 d cjjndtncndbb c gfhfvtnhfvb b vfnthbfkjv 8// cnhjbntkmyfz lkbyf -yt ,jktt 160 vv 9// ltvjynf;ysq hfpvth -yt ,jktt 548vv 10// nbg hfpltkrb rhjvjr- 1-22 c-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2068 | 2.ИСУП.12728200 | 20UKC50WA000014-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2069 | 2.ИСУП.12728201 | 20UKC50WA000014-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2070 | 2.ИСУП.12728202 | 20UKC50WA000014-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2071 | 2.ИСУП.12728203 | 20UKC50WA000014-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1// 33 7[2 6 -nbgjhfpvth ghbcjtlbyztvjq nhe,s 2// lh=28 5 vv 3// gfnhe,rb c gthtgfljv - = 40 vv 4// vfnthbfk rjhgecf - n20 5// "ktvtyn rhtgktybz r rjghece fhvfnehs 6// nbg ghbcjtlbytybz r nhe,jghjdjle-gjl ghbdfhre 7// yfuheprb ghbyznm gj yg-068-05 d cjjndtncndbb c gfhfvtnhfvb b vfnthbfkjv 8// cnhjbntkmyfz lkbyf -yt ,jktt 160 vv 9// ltvjynf;ysq hfpvth -yt ,jktt 548vv 10// nbg hfpltkrb rhjvjr- 1-22 c-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2072 | 2.ИСУП.12728204 | 20UKC50WA000014-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2073 | 2.ИСУП.12727688 | 20UJA50WA000029-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2074 | 2.ИСУП.12727689 | 20UJA50WA000029-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2075 | 2.ИСУП.12727690 | 20UJA50WA000029-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2076 | 2.ИСУП.12727691 | 20UJA50WA000029-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2077 | 2.ИСУП.12727692 | 20UJA50WA000029-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2078 | 2.ИСУП.12727693 | 20UJA50WA000029-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2079 | 2.ИСУП.12727694 | 20UJA50WA000029-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-О; с электроприводом 2-ОМ-22КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1088991 | Клапан запорный У26161-050М1-07-О DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ОМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 МестУст=под оболочкой (гермозона) I=0.14А f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2080 | 2.ИСУП.12727819 | 20UJA50WA000035-0054 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2081 | 2.ИСУП.12727820 | 20UJA50WA000035-0055 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2082 | 2.ИСУП.12727821 | 20UJA50WA000035-0056 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2083 | 2.ИСУП.12727822 | 20UJA50WA000035-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2084 | 2.ИСУП.12727823 | 20UJA50WA000035-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2085 | 2.ИСУП.12727824 | 20UJA50WA000035-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2086 | 2.ИСУП.12727825 | 20UJA50WA000035-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2087 | 2.ИСУП.12727826 | 20UJA50WA000035-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2088 | 2.ИСУП.12727948 | 20UJA50WA000035-0182 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2089 | 2.ИСУП.12727949 | 20UJA50WA000035-0183 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2090 | 2.ИСУП.12727950 | 20UJA50WA000035-0184 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2091 | 2.ИСУП.12727951 | 20UJA50WA000035-0185 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2092 | 2.ИСУП.12727952 | 20UJA50WA000035-0186 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2093 | 2.ИСУП.12727953 | 20UJA50WA000035-0187 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2094 | 2.ИСУП.12727954 | 20UJA50WA000035-0188 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2095 | 2.ИСУП.12727955 | 20UJA50WA000035-0189 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1089778 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2096 | 2.ИСУП.12728205 | 20UKC50WA000014-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2097 | 2.ИСУП.12728206 | 20UKC50WA000014-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2098 | 2.ИСУП.12728207 | 20UKC50WA000014-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2099 | 2.ИСУП.12728208 | 20UKC50WA000014-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2100 | 2.ИСУП.12728209 | 20UKC50WA000014-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 33 7х2 6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=28 5 мм 3.. патрубки с перепадом - = 40 мм 4.. материал корпуса - т20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина -не более 160 мм 9.. демонтажный размер -не более 548мм 10.. тип разделки кромок- 1-22 с-22 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2101 | 2.ИСУП.12728210 | 20UKC50WA000014-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2102 | 2.ИСУП.12728211 | 20UKC50WA000014-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2103 | 2.ИСУП.12728212 | 20UKC50WA000014-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗО 0205.025.25-50; с электроприводом Н-М-03 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Сетевая вода |  | 21.9 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1091024 | Клапан запорный КЗО 0205.025.25-50 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=Н-М-03 Pприв=0.025кВт ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 6. Клапаны запорные НД
2104 | 2.ИСУП.12727002 | 20UJA50WA000008-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2105 | 2.ИСУП.12727003 | 20UJA50WA000008-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2106 | 2.ИСУП.12727004 | 20UJA50WA000008-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2107 | 2.ИСУП.12727005 | 20UJA50WA000008-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2108 | 2.ИСУП.12727006 | 20UJA50WA000008-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2109 | 2.ИСУП.12727007 | 20UJA50WA000008-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2110 | 2.ИСУП.12727009 | 20UJA50WA000008-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2111 | 2.ИСУП.12727133 | 20UJA50WA000010-0057 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2112 | 2.ИСУП.12727134 | 20UJA50WA000010-0058 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2113 | 2.ИСУП.12727135 | 20UJA50WA000010-0059 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2114 | 2.ИСУП.12727136 | 20UJA50WA000010-0060 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2115 | 2.ИСУП.12727137 | 20UJA50WA000010-0061 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2116 | 2.ИСУП.12727138 | 20UJA50WA000010-0062 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2117 | 2.ИСУП.12727139 | 20UJA50WA000010-0063 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2118 | 2.ИСУП.12727140 | 20UJA50WA000010-0064 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2119 | 2.ИСУП.12727261 | 20UJA50WA000014-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2120 | 2.ИСУП.12727262 | 20UJA50WA000014-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2121 | 2.ИСУП.12727263 | 20UJA50WA000014-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2122 | 2.ИСУП.12727264 | 20UJA50WA000014-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2123 | 2.ИСУП.12727265 | 20UJA50WA000014-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2124 | 2.ИСУП.12727266 | 20UJA50WA000014-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2125 | 2.ИСУП.12727267 | 20UJA50WA000014-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2126 | 2.ИСУП.12727268 | 20UJA50WA000014-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2127 | 2.ИСУП.12727389 | 22QKJ01AA017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP19R001 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2128 | 2.ИСУП.12727390 | 22QKJ01AA001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP04R010 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2129 | 2.ИСУП.12727391 | 22QKJ11AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP04R010 |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 951261 | Клапан запорный У26161-150М1-07-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С 2 НЗЛО I B ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2130 | 2.ИСУП.12727392 | 21QKJ01AA019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-080М1-07-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 80 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 73 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB28R005 |  | 20UJA; 1.. 88,9х2,9 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=83,1 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 380 мм 9.. демонтажный размер - не более 685 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36921.18 | 1089133 | Клапан запорный У26161-080М1-07-П DN=80 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПА-10КМЗ Pприв=0.18кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2131 | 2.ИСУП.12727393 | 21QKJ01AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-П; с электроприводом 2-ПБ-05КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32994.56 | 951261 | Клапан запорный У26161-150М1-07-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С 2 НЗЛО I B ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2132 | 2.ИСУП.12727394 | 21QKJ11AA002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-П; с электроприводом 2-ПБ-05КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32994.56 | 951261 | Клапан запорный У26161-150М1-07-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С 2 НЗЛО I B ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2133 | 2.ИСУП.12727395 | 22QKJ11AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-07-П; с электроприводом 2-ПБ-05КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32994.56 | 951261 | Клапан запорный У26161-150М1-07-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С 2 НЗЛО I B ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2134 | 2.ИСУП.12727396 | 22QKJ01AA021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-150М1-03-П; с электроприводом 2-ПА-10КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 150 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 205 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 22UBP04R010 |  | 20UJA; 1.. 168,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=161,9 мм 3.. патрубки с перепадом - h= 95 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к электроприводу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 550 мм 9.. демонтажный размер - не более 1050 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(C-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32994.56 | 1090009 | Клапан запорный У26161-150М1-03-П DN=150 P=1МПа МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПБ-05КМЗ Pприв=1.7кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2135 | 2.ИСУП.12727010 | 20UJA50WA000008-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2136 | 2.ИСУП.12727011 | 20UJA50WA000008-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2137 | 2.ИСУП.12727012 | 20UJA50WA000008-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2138 | 2.ИСУП.12727013 | 20UJA50WA000008-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2139 | 2.ИСУП.12727014 | 20UJA50WA000008-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2140 | 2.ИСУП.12727015 | 20UJA50WA000008-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2141 | 2.ИСУП.12727016 | 20UJA50WA000008-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2142 | 2.ИСУП.12727017 | 20UJA50WA000008-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2143 | 2.ИСУП.12727018 | 20UJA50WA000008-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2144 | 2.ИСУП.12727141 | 20UJA50WA000010-0065 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2145 | 2.ИСУП.12727142 | 20UJA50WA000010-0066 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2146 | 2.ИСУП.12727143 | 20UJA50WA000010-0067 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2147 | 2.ИСУП.12727144 | 20UJA50WA000010-0068 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2148 | 2.ИСУП.12727145 | 20UJA50WA000010-0069 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2149 | 2.ИСУП.12727146 | 20UJA50WA000010-0070 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2150 | 2.ИСУП.12727147 | 20UJA50WA000010-0071 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2151 | 2.ИСУП.12727148 | 20UJA50WA000010-0072 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2152 | 2.ИСУП.12727269 | 20UJA50WA000014-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2153 | 2.ИСУП.12727270 | 20UJA50WA000014-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2154 | 2.ИСУП.12727271 | 20UJA50WA000014-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2155 | 2.ИСУП.12727272 | 20UJA50WA000014-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2156 | 2.ИСУП.12727273 | 20UJA50WA000014-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2157 | 2.ИСУП.12727274 | 20UJA50WA000014-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2158 | 2.ИСУП.12727275 | 20UJA50WA000014-0085 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2159 | 2.ИСУП.12727276 | 20UJA50WA000014-0086 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2160 | 2.ИСУП.12727019 | 20UJA50WA000008-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2161 | 2.ИСУП.12727020 | 20UJA50WA000008-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2162 | 2.ИСУП.12727022 | 20UJA50WA000008-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2163 | 2.ИСУП.12727023 | 20UJA50WA000008-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2164 | 2.ИСУП.12727024 | 20UJA50WA000008-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2165 | 2.ИСУП.12727025 | 20UJA50WA000008-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2166 | 2.ИСУП.12727026 | 20UJA50WA000008-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2167 | 2.ИСУП.12727027 | 20UJA50WA000008-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-032М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | 2ВIIIс | QA2 | оборудование | 32 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 26 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=37,2 мм 3.. Патрубки с перепадом - 45 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 180 мм 9.. Демонтажный размер - не более 495 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8868.5 | 1090008 | Клапан запорный У26161-032М1-07-П DN=32 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 | 6. Клапаны запорные НД
2168 | 2.ИСУП.12727149 | 20UJA50WA000010-0073 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2169 | 2.ИСУП.12727150 | 20UJA50WA000010-0074 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2170 | 2.ИСУП.12727151 | 20UJA50WA000010-0075 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2171 | 2.ИСУП.12727152 | 20UJA50WA000010-0076 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2172 | 2.ИСУП.12727153 | 20UJA50WA000010-0077 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2173 | 2.ИСУП.12727154 | 20UJA50WA000010-0078 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2174 | 2.ИСУП.12727155 | 20UJA50WA000010-0079 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2175 | 2.ИСУП.12727156 | 20UJA50WA000010-0080 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2176 | 2.ИСУП.12727277 | 20UJA50WA000014-0087 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2177 | 2.ИСУП.12727278 | 20UJA50WA000014-0088 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2178 | 2.ИСУП.12727279 | 20UJA50WA000014-0089 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2179 | 2.ИСУП.12727280 | 20UJA50WA000014-0090 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2180 | 2.ИСУП.12727281 | 20UJA50WA000014-0091 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2181 | 2.ИСУП.12727282 | 20UJA50WA000014-0092 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2182 | 2.ИСУП.12727283 | 20UJA50WA000014-0093 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2183 | 2.ИСУП.12727284 | 20UJA50WA000014-0094 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2184 | 2.ИСУП.12727405 | 20UJA50WA000019-0001 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2185 | 2.ИСУП.12727406 | 20UJA50WA000019-0002 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2186 | 2.ИСУП.12727407 | 20UJA50WA000019-0003 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2187 | 2.ИСУП.12727408 | 20UJA50WA000019-0004 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2188 | 2.ИСУП.12727409 | 20UJA50WA000019-0005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2189 | 2.ИСУП.12727411 | 20UJA50WA000019-0006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2190 | 2.ИСУП.12727412 | 20UJA50WA000019-0007 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2191 | 2.ИСУП.12727028 | 20SBJ07AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R003 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2192 | 2.ИСУП.12727029 | 20SBJ07AA014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R003 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2193 | 2.ИСУП.12727030 | 20SBJ09AA005 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R035 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2194 | 2.ИСУП.12727031 | 20SBJ09AA006 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB22R035 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2195 | 2.ИСУП.12727032 | 20SBJ09AA013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB26R044 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2196 | 2.ИСУП.12727034 | 20SBJ09AA014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB26R044 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2197 | 2.ИСУП.12727035 | 20SBJ03AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB29R005 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2198 | 2.ИСУП.12727157 | 20UJA50WA000010-0081 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2199 | 2.ИСУП.12727158 | 20UJA50WA000010-0082 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2200 | 2.ИСУП.12727159 | 20UJA50WA000010-0083 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2201 | 2.ИСУП.12727160 | 20UJA50WA000010-0084 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2202 | 2.ИСУП.12727161 | 20UJA50WA000010-0085 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2203 | 2.ИСУП.12727162 | 20UJA50WA000010-0086 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2204 | 2.ИСУП.12727163 | 20UJA50WA000010-0087 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2205 | 2.ИСУП.12727164 | 20UJA50WA000010-0088 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2206 | 2.ИСУП.12727285 | 20UJA50WA000014-0095 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2207 | 2.ИСУП.12727286 | 20UJA50WA000014-0096 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2208 | 2.ИСУП.12727287 | 20UJA50WA000014-0097 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2209 | 2.ИСУП.12727288 | 20UJA50WA000014-0098 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2210 | 2.ИСУП.12727289 | 20UJA50WA000014-0099 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2211 | 2.ИСУП.12727290 | 20UJA50WA000014-0100 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2212 | 2.ИСУП.12727291 | 20UJA50WA000014-0101 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2213 | 2.ИСУП.12727292 | 20UJA50WA000014-0102 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2214 | 2.ИСУП.12727413 | 20UJA50WA000019-0008 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2215 | 2.ИСУП.12727414 | 20UJA50WA000019-0009 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2216 | 2.ИСУП.12727415 | 20UJA50WA000019-0010 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2217 | 2.ИСУП.12727416 | 20UJA50WA000019-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2218 | 2.ИСУП.12727417 | 20UJA50WA000019-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2219 | 2.ИСУП.12727418 | 20UJA50WA000019-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2220 | 2.ИСУП.12727419 | 20UJA50WA000019-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2221 | 2.ИСУП.12727420 | 20UJA50WA000019-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2222 | 2.ИСУП.12727036 | 20SBJ07AA015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB29R005 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2223 | 2.ИСУП.12727037 | 20SBJ05AA023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB29R030 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2224 | 2.ИСУП.12727038 | 20SBJ09AA019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | Перегретая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB29R030 |  | 20UJA;1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2225 | 2.ИСУП.12727039 | 20UJA50WA000009-0011 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2226 | 2.ИСУП.12727040 | 20UJA50WA000009-0012 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2227 | 2.ИСУП.12727041 | 20UJA50WA000009-0013 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2228 | 2.ИСУП.12727042 | 20UJA50WA000009-0014 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2229 | 2.ИСУП.12727043 | 20UJA50WA000009-0015 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2230 | 2.ИСУП.12727165 | 20UJA50WA000010-0089 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2231 | 2.ИСУП.12727166 | 20UJA50WA000010-0090 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2232 | 2.ИСУП.12727167 | 20UJA50WA000010-0091 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2233 | 2.ИСУП.12727168 | 20UJA50WA000010-0092 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2234 | 2.ИСУП.12727169 | 20UJA50WA000010-0093 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2235 | 2.ИСУП.12727170 | 20UJA50WA000010-0094 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2236 | 2.ИСУП.12727171 | 20UJA50WA000010-0095 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2237 | 2.ИСУП.12727172 | 20UJA50WA000010-0096 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | КЗА 0208-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 150 | Сетевая вода |  | 32 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-010-57180370-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1092484 | Клапан запорный КЗА 0208-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт 4 Н I QA4 УХЛ 3 III ТУ 3742-010-57180370-2008 | 6. Клапаны запорные НД
2238 | 2.ИСУП.12727293 | 20UJA50WA000014-0103 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2239 | 2.ИСУП.12727294 | 20UJA50WA000014-0104 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2240 | 2.ИСУП.12727295 | 20UJA50WA000014-0105 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2241 | 2.ИСУП.12727296 | 20UJA50WA000014-0106 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2242 | 2.ИСУП.12727297 | 20UJA50WA000014-0107 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2243 | 2.ИСУП.12727298 | 20UJA50WA000014-0108 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2244 | 2.ИСУП.12727299 | 20UJA50WA000014-0109 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2245 | 2.ИСУП.12727300 | 20UJA50WA000014-0110 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2246 | 2.ИСУП.12727421 | 20UJA50WA000019-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2247 | 2.ИСУП.12727423 | 20UJA50WA000019-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2248 | 2.ИСУП.12727424 | 20UJA50WA000019-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2249 | 2.ИСУП.12727425 | 20UJA50WA000019-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2250 | 2.ИСУП.12727426 | 20UJA50WA000019-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2251 | 2.ИСУП.12727427 | 20UJA50WA000019-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2252 | 2.ИСУП.12727428 | 20UJA50WA000019-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2253 | 2.ИСУП.12727044 | 20UJA50WA000009-0016 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2254 | 2.ИСУП.12727045 | 20UJA50WA000009-0017 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2255 | 2.ИСУП.12727047 | 20UJA50WA000009-0018 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2256 | 2.ИСУП.12727048 | 20UJA50WA000009-0019 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2257 | 2.ИСУП.12727049 | 20UJA50WA000009-0020 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2258 | 2.ИСУП.12727050 | 20UJA50WA000009-0021 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2259 | 2.ИСУП.12727051 | 20UJA50WA000009-0022 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2260 | 2.ИСУП.12727052 | 20UJA50WA000009-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2261 | 2.ИСУП.12727301 | 20UJA50WA000014-0111 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2262 | 2.ИСУП.12727302 | 20UJA50WA000014-0112 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2263 | 2.ИСУП.12727303 | 20UJA50WA000014-0113 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2264 | 2.ИСУП.12727304 | 20UJA50WA000014-0114 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2265 | 2.ИСУП.12727305 | 20UJA50WA000014-0115 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2266 | 2.ИСУП.12727306 | 20UJA50WA000014-0116 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2267 | 2.ИСУП.12727307 | 20UJA50WA000014-0117 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2268 | 2.ИСУП.12727308 | 20UJA50WA000014-0118 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2269 | 2.ИСУП.12727429 | 20UJA50WA000019-0023 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2270 | 2.ИСУП.12727430 | 20UJA50WA000019-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2271 | 2.ИСУП.12727431 | 20UJA50WA000019-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2272 | 2.ИСУП.12727432 | 20UJA50WA000019-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2273 | 2.ИСУП.12727433 | 20UJA50WA000019-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2274 | 2.ИСУП.12727434 | 20UJA50WA000019-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2275 | 2.ИСУП.12727435 | 20UJA50WA000019-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2276 | 2.ИСУП.12727436 | 20UJA50WA000019-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2277 | 2.ИСУП.12727053 | 20UJA50WA000009-0024 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2278 | 2.ИСУП.12727054 | 20UJA50WA000009-0025 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2279 | 2.ИСУП.12727055 | 20UJA50WA000009-0026 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2280 | 2.ИСУП.12727056 | 20UJA50WA000009-0027 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2281 | 2.ИСУП.12727057 | 20UJA50WA000009-0028 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2282 | 2.ИСУП.12727059 | 20UJA50WA000009-0029 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2283 | 2.ИСУП.12727060 | 20UJA50WA000009-0030 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089706 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2284 | 2.ИСУП.12727309 | 20UJA50WA000014-0119 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2285 | 2.ИСУП.12727310 | 20UJA50WA000014-0120 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2286 | 2.ИСУП.12727311 | 20UJA50WA000014-0121 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2287 | 2.ИСУП.12727312 | 20UJA50WA000014-0122 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2288 | 2.ИСУП.12727313 | 20UJA50WA000014-0123 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2289 | 2.ИСУП.12727314 | 20UJA50WA000014-0124 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2290 | 2.ИСУП.12727315 | 20UJA50WA000014-0125 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2291 | 2.ИСУП.12727316 | 20UJA50WA000014-0126 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 25 | 1 | 200 | Холодная вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8918.9 | 1087965 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт I ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2292 | 2.ИСУП.12727437 | 20UJA50WA000019-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2293 | 2.ИСУП.12727438 | 20UJA50WA000019-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2294 | 2.ИСУП.12727439 | 20UJA50WA000019-0033 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2295 | 2.ИСУП.12727440 | 20UJA50WA000019-0034 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2296 | 2.ИСУП.12727441 | 20UJA50WA000019-0035 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2297 | 2.ИСУП.12727442 | 20UJA50WA000019-0036 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2298 | 2.ИСУП.12727443 | 20UJA50WA000019-0037 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-025М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-21КМЗ | 3СIIIc | QA3 | оборудование | 25 | 1 | 200 | техническая вода |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. Диаметр расточки Др=29,7 мм 3.. Патрубки с перепадом - 35 мм 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления к копрусу арматуры 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 160 мм 9.. Демонтажный размер - не более 550 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 6866.81 | 1089668 | Клапан запорный У26161-025М1-07-П DN=25 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIс tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-21КМЗ Pприв=0.025кВт f=50 Гц U=380 В 3 НЗЛО I B QA3 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2299 | 2.ИСУП.12727061 | 20UJA50WA000009-0031 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
2300 | 2.ИСУП.12727062 | 20UJA50WA000009-0032 | Клапан запорный сильфонный с электроприводом | У26161-050М1-07-П; с электроприводом 2-ПМ-22КМЗ | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 200 | сетевая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 595 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1089726 | Клапан запорный У26161-050М1-07-П DN=50 P=1МПа МатКорп=сталь углеродистая 20 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С Прив=2-ПМ-22КМЗ Pприв=0.025кВт ?наЗолот=7 ?подЗолот=5.5 I=0.14А f=50 Гц U=380 В 4 Н I B QA4 УХЛ 4 II ТУ 26-07-573-98 ред.2009 | 6. Клапаны запорные НД
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА