## Лист1
Спецификация. Поставка клапанов обратных DN 500 для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5872278 | 10LAB60AA602 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-8Т |  |  | KUR_1174314 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R007; |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
2 | 2.ИСУП.5872279 | 10LAB70AA602 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-8Т |  |  | KUR_1174314 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R001; |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
3 | 2.ИСУП.5872280 | 10LAB90AA602 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-8Т |  |  | KUR_1174314 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R006; |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
4 | 2.ИСУП.5872281 | 10LAB80AA602 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-8Т |  |  | KUR_1174314 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R002; |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
5 | 2.ИСУП.5872282 | 10LAB70AA601 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-8Т |  |  | KUR_1174314 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R011; |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
6 | 2.ИСУП.5872283 | 10LAB80AA601 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-8Т |  |  | KUR_1174314 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R003; |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
7 | 2.ИСУП.5872284 | 10LAB90AA601 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-8Т |  |  | KUR_1174314 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R005; |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
8 | 2.ИСУП.5872285 | 10LAB60AA601 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-8Т |  |  | KUR_1174314 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA24R008; |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
9 | 2.ИСУП.5882579 | 20LAB60AA602 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | лег | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-8Т |  |  | KUR_1198843 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R007 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
10 | 2.ИСУП.5882580 | 20LAB70AA602 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | лег | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-8Т |  |  | KUR_1198843 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R011 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
11 | 2.ИСУП.5882581 | 20LAB90AA602 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | лег | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-8Т |  |  | KUR_1198843 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R006 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
12 | 2.ИСУП.5882582 | 20LAB90AA601 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | лег | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-8Т |  |  | KUR_1198843 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R006 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
13 | 2.ИСУП.5882583 | 20LAB60AA601 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | лег | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-8Т |  |  | KUR_1198843 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R007 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
14 | 2.ИСУП.5882584 | 20LAB80AA601 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | лег | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-8Т |  |  | KUR_1198843 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R002 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
15 | 2.ИСУП.5882585 | 20LAB70AA601 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | лег | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-8Т |  |  | KUR_1198843 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R011 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
16 | 2.ИСУП.5882586 | 20LAB80AA602 | Клапан обратный | АЭ 254.500.12.000-021 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 500 | 9 | 305 | питательная вода |  | 1160 | С ДУП |  |  | лег | под приварку | ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-8Т |  |  | KUR_1198843 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA24R002 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508х20 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=473,6 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - сталь 15Х1М1Ф; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина-не более 900 мм; 8. Демонтажный размер - не более 1140 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 321715.71 | 1091178 | Клапан обратный АЭ 254.500.12.000-021 Ст.20 DN=500 P=12МПа РабСр=вода питательная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIIа ТУ 6981-254-08847871-07 | 7. клапаны обратные DN 500
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА