## Лист1
Спецификация. Поставка клапанов предохранительных для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5887834 | 00LCP85AA901 | Клапан предохранительный | ТД552311.40.025 | - | QA4 | оборудование | 25 | 4 | 425 | обессоленная вода |  | 21 | От собственной среды |  |  | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-005-71430388-2007 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-19-3Т |  |  | KUR_1171976 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) с вентиляционной трубой (02UKH) ; 00UKU05R001 |  | 00UKU; п.33; Рраб 1.5 МPa, Pнастройки 1,72 MPa; категория помещения по СП АС-03 - ЗКД-III; категория помещения помещения по СП 12.13130.2009 - В4; присоединяемый трубопровод (вход) - 32х2,5 нж; присоединяемый трубопровод (выход) - 38х3 нж; расположение патрубков - угловое; материал ответных фланцев - нж; условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С) | 2021-01-20 | NIAEP;BKP1;5 | 3327.62 | 1091153 | ТД552311.40.025 или аналогКатегория ОКQNCDN(арматуры), ммPp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа4Tp(арматуры), °С425Обессоленная вода / Demineralized waterСпособ присоединенияс ответными фланцамиТУКласс и группа трубопровода4-Категория сейсмостойкос-ти трубопроводаIII | 8. Клапаны предохранитеные
2 | 2.ИСУП.5890415 | 10KWB51AA901 | Клапан предохранительный | ТД55178-025 | - | QA4 | оборудование | 25 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 30 | от собственной среды |  |  | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 26-07-431-88 ред. 2009 г. | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R039 |  | 10UKC; Pполн.откр=14.49 MPa; Pзакр=11.34 MPa; Противодавление: 0.01 MPa; G=2.1 m^3/h; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная высота-не более 780 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 45764.2 | 1091159 | Клапан предохранительный ТД55178-025 МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т DN=25 P=18МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=автоматический tрасч=350 °С Корпус=угловой 4 Н III B QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-431-88 ред.2009 | 8. Клапаны предохранитеные
3 | 2.ИСУП.5915088 | 10KRA10AA901 | Клапан предохранительный | УФ53051-025Р | - | QA4 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 28 | от собственной среды |  |  | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | УФ 53070-015ТУ редакция 2010 г. | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Pполн.откр=5.75 MPa; Pзакр=4.5 MPa; Противодавление: 0 MPa; G=45 m^3/h; ; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое с ответными фланцами под приварку; 5. Направление подачи среды под золотник направление сброса среды - вниз 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 263 мм; 8. Демонтажный размер - не более 609 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) 10. Дополнительное крепление к строительным конструкциям | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 633.61 | 1095195 | Клапан предохранительный УФ53051-025Р МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=5МПа РабСр=азот tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=фланцевое с ответными фланцами под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIв tрасч=100 °С Ph=6.5 МПа 3 Н II C QA4 УХЛ II УФ53070-015 ТУ | 8. Клапаны предохранитеные
4 | 2.ИСУП.5915089 | 10KRA12AA901 | Клапан предохранительный | УФ53051-025Р | - | QA4 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 28 | от собственной среды |  |  | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | УФ 53070-015ТУ редакция 2010 г. | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Pполн.откр=5.75 MPa; Pзакр=4.5 MPa; Противодавление: 0 MPa; G=45 m^3/h; ; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое с ответными фланцами под приварку; 5. Направление подачи среды под золотник направление сброса среды - вниз 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 263 мм; 8. Демонтажный размер - не более 609 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) 10. Дополнительное крепление к строительным конструкциям | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 633.61 | 1095195 | Клапан предохранительный УФ53051-025Р МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=5МПа РабСр=азот tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=фланцевое с ответными фланцами под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIв tрасч=100 °С Ph=6.5 МПа 3 Н II C QA4 УХЛ II УФ53070-015 ТУ | 8. Клапаны предохранитеные
5 | 2.ИСУП.5884071 | 20KRA10AA901 | Клапан предохранительный | УФ53051-025Р | - | QA4 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 28 | от собственной среды |  |  | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | УФ 53070-015ТУ редакция 2010 г. | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Pполн.откр=5.75 MPa; Pзакр=4.5 MPa; Противодавление: 0 MPa; G=45 m^3/h; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое с ответными фланцами под приварку; 5. Направление подачи среды под золотник направление сброса среды - вниз 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 263 мм; 8. Демонтажный размер - не более 609 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) 10. Дополнительное крепление к строительным конструкциям | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 633.61 | 1095195 | Клапан предохранительный УФ53051-025Р МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=5МПа РабСр=азот tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=фланцевое с ответными фланцами под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIв tрасч=100 °С Ph=6.5 МПа 3 Н II C QA4 УХЛ II УФ53070-015 ТУ | 8. Клапаны предохранитеные
6 | 2.ИСУП.5884072 | 20KRA12AA901 | Клапан предохранительный | УФ53051-025Р | - | QA4 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 28 | от собственной среды |  |  | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | УФ 53070-015ТУ редакция 2010 г. | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Pполн.откр=5.75 MPa; Pзакр=4.5 MPa; Противодавление: 0 MPa; G=45 m^3/h;0; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое с ответными фланцами под приварку; 5. Направление подачи среды под золотник направление сброса среды - вниз 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 263 мм; 8. Демонтажный размер - не более 609 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) 10. Дополнительное крепление к строительным конструкциям | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 633.61 | 1095195 | Клапан предохранительный УФ53051-025Р МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=5МПа РабСр=азот tрабСр=0...60 °С СпосПрисоед=фланцевое с ответными фланцами под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIв tрасч=100 °С Ph=6.5 МПа 3 Н II C QA4 УХЛ II УФ53070-015 ТУ | 8. Клапаны предохранитеные
7 | 2.ИСУП.5889255 | 20KWB51AA901 | Клапан предохранительный | ТД55178-025 | - | QA4 | оборудование | 25 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 30 | От собственной среды |  |  | нж | с ответными фланцами под приварку | ТУ 26-07-431-88 ред. 2009 г. | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R039 |  | 20UKC; Pполн.откр=14.49 MPa; Pзакр=11.34 MPa; Противодавление: 0.01 MPa; G=2.1 m^3/h; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная высота-не более 780 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22 (С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 45764.2 | 1091159 | Клапан предохранительный ТД55178-025 МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т DN=25 P=18МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=автоматический tрасч=350 °С Корпус=угловой 4 Н III B QA4 УХЛ 3 II ТУ 26-07-431-88 ред.2009 | 8. Клапаны предохранитеные
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА