## Лист1
Спецификация. Поставка кранов шаровых для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.34958461 | 00SRP96AA011 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
2 | 2.ИСУП.5885546 | 10KWC14AA102 | Кран шаровой | З.АР.Д.015.100.44-02.Р.33 | - | QA4 | оборудование | 15 | 9 | 40 | сжатый воздух |  | 0.8 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-28Т |  |  | KUR_1174333 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA13R804 |  | 10UKA; Коэф. гидр. сопр.: 0.36; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 180 мм; 8. Демонтажный размер - не более 65 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 2829.97 | 886173 | Кран шаровой З.АР.Д.015.100.44-02.Р.33 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=15 P=10МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=160°С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-52838824-2009 | 9. краны шаровые
3 | 2.ИСУП.5915173 | 00SRP98AA004 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
4 | 2.ИСУП.5915193 | 00SRP52AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,0073 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1035138 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.40-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L4FАN/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
5 | 2.ИСУП.5915194 | 00SRP52AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,0073 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1035138 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.40-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=50°С Прив=SP 0 280.6-L4FАN/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
6 | 2.ИСУП.5915195 | 00SRP91AA005 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
7 | 2.ИСУП.5915196 | 00SRP91AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
8 | 2.ИСУП.5915197 | 00SRP90AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
9 | 2.ИСУП.5915198 | 00SRP96AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
10 | 2.ИСУП.5915199 | 00SRP91AA006 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
11 | 2.ИСУП.5915200 | 00SRP91AA004 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
12 | 2.ИСУП.5915201 | 00SRP91AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 01UYZ08R001 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
13 | 2.ИСУП.5915202 | 00SRP90AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
14 | 2.ИСУП.5915203 | 00SRP96AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
15 | 2.ИСУП.5915204 | 00SRP98AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
16 | 2.ИСУП.5915205 | 00SRP96AA006 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
17 | 2.ИСУП.5915206 | 00SRP96AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
18 | 2.ИСУП.5915207 | 00SRP91AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
19 | 2.ИСУП.5915208 | 00SRP96AA007 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
20 | 2.ИСУП.5915209 | 00SRP96AA008 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
21 | 2.ИСУП.5915210 | 00SRP98AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0.1 331.1-LJFAI/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 160 | вода |  | 11.7 | Электропривод |  | 0,007 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Аналог-Договор 7759/160497 от 16.06.17) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 57242.9906 | 1091487 | Кран шаровой З.АР.Д.050.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=50 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP 0.1 331.1-LJFAI/40 Pприв=7.3Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
22 | 2.ИСУП.5915217 | 00SRP97AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.080.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2 282.1-L3BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,02 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 63861.3861 | 1091108 | Кран шаровой З.АР.Д.080.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=80 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2 282.1-L3BAB/40 Pприв=20Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
23 | 2.ИСУП.5915218 | 00SRP97AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.080.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2 282.1-L3BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,02 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 63861.3861 | 1091108 | Кран шаровой З.АР.Д.080.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=80 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2 282.1-L3BAB/40 Pприв=20Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
24 | 2.ИСУП.5915219 | 00SRP95AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.080.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2 282.1-L3BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,02 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 63861.3861 | 1091108 | Кран шаровой З.АР.Д.080.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=80 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2 282.1-L3BAB/40 Pприв=20Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
25 | 2.ИСУП.5915220 | 00SRP95AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.080.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2 282.1-L3BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,02 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 63861.3861 | 1091108 | Кран шаровой З.АР.Д.080.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=80 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2 282.1-L3BAB/40 Pприв=20Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
26 | 2.ИСУП.5915221 | 00SRP51AA004 | Кран шаровый | З.АР.Д.080.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2 282.1-L3BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,02 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 63861.3861 | 1091108 | Кран шаровой З.АР.Д.080.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=80 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2 282.1-L3BAB/40 Pприв=20Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
27 | 2.ИСУП.5915222 | 00SRP51AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.065.010.41-02.Э; с электроприводом SP 1 281.1-L1BAF/40 | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 160 | вода |  | 22 | Электропривод |  | 0,015 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=20 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 49059.1294 | 1098082 | Кран шаровой З.АР.Д.065.016.41-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=65 P=1.6МПа РабСр=вода промконтура дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Ph=2.4 МПа Прив=SP 1 281.1-L1BAF/40 Pприв=15 Вт ?=0.18 Гермет=A 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
28 | 2.ИСУП.5915223 | 00SRP51AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.065.010.41-02.Э; с электроприводом SP 1 281.1-L1BAF/40 | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 160 | вода |  | 22 | Электропривод |  | 0,015 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=20 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 49059.1294 | 1098082 | Кран шаровой З.АР.Д.065.016.41-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=65 P=1.6МПа РабСр=вода промконтура дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Ph=2.4 МПа Прив=SP 1 281.1-L1BAF/40 Pприв=15 Вт ?=0.18 Гермет=A 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
29 | 2.ИСУП.5915224 | 00SRP51AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.065.010.41-02.Э; с электроприводом SP 1 281.1-L1BAF/40 | - | QA4 | оборудование | 65 | 1 | 160 | вода |  | 22 | Электропривод |  | 0,015 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=20 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 49059.1294 | 1098082 | Кран шаровой З.АР.Д.065.016.41-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=65 P=1.6МПа РабСр=вода промконтура дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Ph=2.4 МПа Прив=SP 1 281.1-L1BAF/40 Pприв=15 Вт ?=0.18 Гермет=A 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
30 | 2.ИСУП.5915225 | 00SRP94AA008 | Кран шаровый | З.АР.Д.100.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 89069.3182 | 1091111 | Кран шаровой З.АР.Д.100.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2.3 283.1-L1BAB/40 Pприв=60Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
31 | 2.ИСУП.5915226 | 00SRP94AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.100.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 89069.3182 | 1091111 | Кран шаровой З.АР.Д.100.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2.3 283.1-L1BAB/40 Pприв=60Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
32 | 2.ИСУП.5915227 | 00SRP94AA004 | Кран шаровый | З.АР.Д.100.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 89069.3182 | 1091111 | Кран шаровой З.АР.Д.100.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2.3 283.1-L1BAB/40 Pприв=60Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
33 | 2.ИСУП.5915228 | 00SRP50AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.100.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 89069.3182 | 1091111 | Кран шаровой З.АР.Д.100.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2.3 283.1-L1BAB/40 Pприв=60Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
34 | 2.ИСУП.5915229 | 00SRP50AA001 | Кран шаровый | З.АР.Д.100.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 89069.3182 | 1091111 | Кран шаровой З.АР.Д.100.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2.3 283.1-L1BAB/40 Pприв=60Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
35 | 2.ИСУП.5915230 | 00SRP50AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.100.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 160 | вода |  | 60 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 89069.3182 | 1091111 | Кран шаровой З.АР.Д.100.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=100 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2.3 283.1-L1BAB/40 Pприв=60Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
36 | 2.ИСУП.5915231 | 00SRP94AA009 | Кран шаровый | З.АР.ДП.125.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.4 284.1-M0BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 125 | 1 | 160 | вода |  | 102 | Электропривод |  | 0,09 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 68095.7884 | 1098409 | Кран шаровой З.АР.ДП.125.016.40-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=125 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-60...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP 2.4 284.1-M0BAB/40 Pприв=90 Вт ?=0.1 Гермет=A 4 Н III ХЛ 1 ИК Энерпред-Ярдос | 9. краны шаровые
37 | 2.ИСУП.5915232 | 00SRP94AA001 | Кран шаровый | З.АР.ДП.125.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.4 284.1-M0BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 125 | 1 | 160 | вода |  | 102 | Электропривод |  | 0,09 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 68095.7884 | 1098409 | Кран шаровой З.АР.ДП.125.016.40-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=125 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-60...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP 2.4 284.1-M0BAB/40 Pприв=90 Вт ?=0.1 Гермет=A 4 Н III ХЛ 1 ИК Энерпред-Ярдос | 9. краны шаровые
38 | 2.ИСУП.5915233 | 00SRP94AA002 | Кран шаровый | З.АР.ДП.125.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.4 284.1-M0BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 125 | 1 | 160 | вода |  | 102 | Электропривод |  | 0,09 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 68095.7884 | 1098409 | Кран шаровой З.АР.ДП.125.016.40-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=125 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-60...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP 2.4 284.1-M0BAB/40 Pприв=90 Вт ?=0.1 Гермет=A 4 Н III ХЛ 1 ИК Энерпред-Ярдос | 9. краны шаровые
39 | 2.ИСУП.5915124 | 00SRP94AA007 | Кран шаровый | З.АР.Д.200.010.41-02.Э; с электроприводом SP 3.4 324.1-M1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 200 | 1 | 160 | вода |  | 250 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 68095.7884 | 1098528 | Кран шаровой З.АР.Д.200.016.40-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=200 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-60...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP 3.4 324.1-M1BAB/A40 Pприв=180 Вт ?=0.1 Гермет=A 4 Н III QA4 ХЛ 1 ИК Энерпред-Ярдос | 9. краны шаровые
40 | 2.ИСУП.5915125 | 00SRP94AA006 | Кран шаровый | З.АР.Д.200.010.41-02.Э; с электроприводом SP 3.4 324.1-M1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 200 | 1 | 160 | вода |  | 250 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 68095.7884 | 1098528 | Кран шаровой З.АР.Д.200.016.40-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=200 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-60...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP 3.4 324.1-M1BAB/A40 Pприв=180 Вт ?=0.1 Гермет=A 4 Н III QA4 ХЛ 1 ИК Энерпред-Ярдос | 9. краны шаровые
41 | 2.ИСУП.5915126 | 00SRP94AA005 | Кран шаровый | З.АР.Д.200.010.41-02.Э; с электроприводом SP 3.4 324.1-M1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 200 | 1 | 160 | вода |  | 250 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/09-14//08108/378ДС14-36/02/9898-Д от 29.05.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=40 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 68095.7884 | 1098528 | Кран шаровой З.АР.Д.200.016.40-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=200 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-60...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP 3.4 324.1-M1BAB/A40 Pприв=180 Вт ?=0.1 Гермет=A 4 Н III QA4 ХЛ 1 ИК Энерпред-Ярдос | 9. краны шаровые
42 | 2.ИСУП.5915161 | 00SRP52AA007 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 160 | вода |  | 5.9 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т ( ДС1 к Аналог-договору ВА/1365-15/10-15/08108/378ДС15- 50/02/13351-Д от 15.04.2015) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 11535.1953 | 1031355 | Кран шаровой З.АР.Д.025.010.40-02Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 0 280.6-L4FAC/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
43 | 2.ИСУП.5915162 | 00SRP52AA004 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 160 | вода |  | 5.9 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т ( ДС1 к Аналог-договору ВА/1365-15/10-15/08108/378ДС15- 50/02/13351-Д от 15.04.2015) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 11535.1953 | 1031355 | Кран шаровой З.АР.Д.025.010.40-02Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 0 280.6-L4FAC/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
44 | 2.ИСУП.5915163 | 00SRP52AA005 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 160 | вода |  | 5.9 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т ( ДС1 к Аналог-договору ВА/1365-15/10-15/08108/378ДС15- 50/02/13351-Д от 15.04.2015) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 11535.1953 | 1031355 | Кран шаровой З.АР.Д.025.010.40-02Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 0 280.6-L4FAC/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
45 | 2.ИСУП.5915165 | 00SRP52AA006 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 160 | вода |  | 5.9 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т ( ДС1 к Аналог-договору ВА/1365-15/10-15/08108/378ДС15- 50/02/13351-Д от 15.04.2015) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 11535.1953 | 1031355 | Кран шаровой З.АР.Д.025.010.40-02Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 0 280.6-L4FAC/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
46 | 2.ИСУП.5915166 | 00SRP96AA004 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
47 | 2.ИСУП.5915167 | 00SRP96AA010 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
48 | 2.ИСУП.5915168 | 00SRP96AA005 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
49 | 2.ИСУП.5915169 | 00SRP98AA005 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
50 | 2.ИСУП.5915170 | 00SRP98AA006 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
51 | 2.ИСУП.5915171 | 00SRP96AA009 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
52 | 2.ИСУП.5915172 | 00SRP98AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 32 | 1 | 160 | вода |  | 6.5 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т (Договор-Аналог ИА/14-14//08108/378ДС14-36/02/10328-Д от 15.07.2014) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 19455.4455 | 1091104 | Кран шаровой З.АР.Д.032.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=32 P=1МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP0 280.1-L7FAN/40 Pприв=2.75Вт ?=0.17 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
53 | 2.ИСУП.5915164 | 00SRP52AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.010.41-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 160 | вода |  | 5.9 | Электропривод |  | 0,003 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-2/2Т ( ДС1 к Аналог-договору ВА/1365-15/10-15/08108/378ДС15- 50/02/13351-Д от 15.04.2015) |  |  | KUR_1171984 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) ; 00UYB10R038 |  | 00UYB; tсраб=30 s; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-07-04 | NIAEP;BKP1;3 | 11535.1953 | 1031355 | Кран шаровой З.АР.Д.025.010.40-02Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=1МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 0 280.6-L4FAC/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
54 | 2.ИСУП.5867925 | 00LCM70AA001 | Кран шаровой запорный с электроприводом | КЗО 0208.050.25-08; с электроприводом H-A2-01 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | техническая вода |  | 35 | Электропривод |  | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Клапан возврата конденсата на эстакаду. Тип по проекту КЗО 0208.050.25-08. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 13183.0274 | 1090369 | Клапан запорный КЗО 0208.050.25-08 DN=50 P=2.5МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=растворы дезактивирующие СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=до 350 °С Прив=Н-А2-01 Pприв=0.18кВт 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-57180370-2005 | 9. краны шаровые
55 | 2.ИСУП.5889710 | 10KBH36AA001 | Кран шаровой | КР11-25-10-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 45 | сжатый воздух |  | 14.3 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33.7x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28.5 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 240 мм; 8. Демонтажный размер - не более 330 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 29693.4 | 1092623 | Кран шаровой КР11-25-10-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
56 | 2.ИСУП.5889712 | 10KBH32AA015 | Кран шаровый | КР11-50-16-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 25 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-45Т |  |  | KUR_1173141 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R027 |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 330 мм; 8. Демонтажный размер - не более 360 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-05-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36579.91 | 1092646 | Кран шаровой КР11-50-16-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
57 | 2.ИСУП.5889950 | 10KBD20AA005 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат; Альт. среда: Раствор едкого кали |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R034; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092679 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор едкого калия раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
58 | 2.ИСУП.5889952 | 10KBD30AA003 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.01 | 45 | Раствор соединения цинка |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092719 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор соединения цинка СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
59 | 2.ИСУП.5889954 | 10KBD10AA004 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R035; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092679 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор едкого калия раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
60 | 2.ИСУП.5889956 | 10KBD20AA002 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R034; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092679 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор едкого калия раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
61 | 2.ИСУП.5889958 | 10KBD20AA004 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат; Альт. среда: Раствор едкого кали |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R034; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092679 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор едкого калия раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
62 | 2.ИСУП.5889960 | 10KBD10AA003 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R035; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092679 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор едкого калия раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
63 | 2.ИСУП.5889962 | 10KBD20AA003 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R035; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092679 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор едкого калия раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
64 | 2.ИСУП.5889964 | 10KBD20AA006 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат; Альт. среда: Раствор едкого кали |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R034; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092679 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор едкого калия раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
65 | 2.ИСУП.5889966 | 10KBD30AA002 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.01 | 45 | Раствор соединения цинка |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092719 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор соединения цинка СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
66 | 2.ИСУП.5889968 | 10KBD10AA002 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-49Т |  |  | KUR_1173157 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC18R035; |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 34319.8 | 1092679 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор едкого калия раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
67 | 2.ИСУП.5888040 | 10LCQ73AA010 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 45 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 36514.95 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
68 | 2.ИСУП.5888041 | 10LCQ73AA006 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
69 | 2.ИСУП.5888042 | 10LCQ73AA008 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
70 | 2.ИСУП.5888043 | 10LCQ73AA005 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
71 | 2.ИСУП.5888044 | 10LCQ73AA001 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
72 | 2.ИСУП.5888045 | 10LCQ73AA004 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
73 | 2.ИСУП.5888046 | 10LCQ73AA003 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
74 | 2.ИСУП.5888047 | 10LCQ73AA007 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
75 | 2.ИСУП.5888048 | 10LCQ73AA002 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
76 | 2.ИСУП.5888051 | 10LCQ73AA012 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 45 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
77 | 2.ИСУП.5912323 | 10LBG45AA001 | Кран шаровой | КР11-20-16-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 20 | 0.8 | 40 | обессоленная вода |  | 12.8 | Электропривод |  | 0,1 | нж | фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-141т |  |  | KUR_1173170 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC22R016 |  | 10UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 225 мм; 8. Демонтажный размер - не более 325 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 2774.28 | 1096918 | Кран шаровой КР11-20-16-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=20 P=1.6МПа РабСр=обессоленная вода СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1 кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
78 | 2.ИСУП.5865415 | 10QKS01AA013 | Кран шаровой с электроприводом | КР11-50-10-150-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 40 | холодная вода |  | 25 | Электропривод |  | 0,1 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1ОВ |  |  | KUR_1173286 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) ; 10UQR05R001; |  | 10UQR; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 60,3x3,2; 2. Dр = 53,9 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 350 мм; 7. Демонтажный размер не более 390 мм; | 2020-06-01 | АЭП;БКП-7;ОТВВК | 2074.86 | 1036601 | Кран шаровой КР11-50-10-150-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=1МПа РабСр=вода tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Pприв=0.1кВт 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
79 | 2.ИСУП.5888050 | 10LCQ73AA013 | Кран шаровой | З.АР.Д.010.100.44-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 45 | пульпа |  | 3.2 | Электропривод |  | 0,003 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=30 s; Inom=0.04 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.05; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 11055.96 | 1035975 | Кран шаровой З.АР.Д.010.100.44-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=10 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 0 280.6-L4FAN/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
80 | 2.ИСУП.6139969 | 10LCQ73AA017 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
81 | 2.ИСУП.6139972 | 10LCQ73AA018 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
82 | 2.ИСУП.6140023 | 10LCQ73AA016 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
83 | 2.ИСУП.6140039 | 10LCQ73AA015 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R043; |  | 10UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2020-08-26 | АЭП;БКП-1;ООб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
84 | 2.ИСУП.37743703 | 00QJB70AA001 | Кран шаровой запорный с электроприводом | А20923-425-50-04; с электроприводом SA07.1 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 350 | Азот |  | 37 | Электропривод |  | 0,18 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-33/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Клапан подачи азота. Тип по проекту А20923-425-50-04. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 106091.3706 | 1095737 | Клапан сильфонный запорный А20923-425-50-04 DN=50 P=2.5МПа РабСр=азот tрабСр=250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SA 07.1-F10C-32-3,8-S-105-TP100/010 Pприв=0,18 кВт 4 Н III QA4 ТУ 422-21-33/04 | 9. краны шаровые
85 | 2.ИСУП.37743698 | 00LBG85AA001 | Кран шаровой запорный с электроприводом | КЗО 0208.100.16-08; с электроприводом Н-Б1-01 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.5 | 350 | Пар |  | 126 | Электропривод |  | 0,32 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Клапан подачи пара с эстакады. Тип по проекту КЗО 0208.100.16-08. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 33873.6294 | 1092318 | Клапан запорный КЗО 0208.100.16-08 DN=100 P=1.499МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=пар СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-Б1-01 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 9. краны шаровые
86 | 2.ИСУП.37743699 | 00PCB71AA009 | Кран шаровой запорный с электроприводом | КШ3-250-1,6-Св-ЭП; с электроприводом SG 10.1 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.6 | 150 | техническая вода |  | 400 | Электропривод |  | 0,25 | нж | под приварку | ТУ 3712-005-55377430-01 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Клапан подачи воды неответственных потребителей с эстакады. Тип по проекту КШ3-250-1,6-Св-ЭП. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 183644.8598 | 1097315 | Кран шаровой КШ3-250-1.6-Св-ЭП МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=250 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=-60...190 °С СпосПрисоед=муфтовый СпосУпр=привод ручной Прив=ЭПП 2500 QA4 ХЛ 1 ТУ 3712-005-55377430-01 | 9. краны шаровые
87 | 2.ИСУП.37743700 | 00PCB75AA009 | Кран шаровой запорный с электроприводом | КШ3-250-1,6-Св-ЭП; с электроприводом SG 10.1 | - | QA4 | оборудование | 250 | 1.6 | 150 | техническая вода |  | 400 | Электропривод |  | 0,25 | нж | под приварку | ТУ 3712-005-55377430-01 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Клапан возврата воды неответственных потребителей на эстакаду. Тип по проекту КШ3-250-1,6-Св-ЭП. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 183644.8598 | 1097315 | Кран шаровой КШ3-250-1.6-Св-ЭП МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=250 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=-60...190 °С СпосПрисоед=муфтовый СпосУпр=привод ручной Прив=ЭПП 2500 QA4 ХЛ 1 ТУ 3712-005-55377430-01 | 9. краны шаровые
88 | 2.ИСУП.37743701 | 00QCB93AA001 | Кран шаровой запорный с электроприводом | КЗО 0208-080-16-08; с электроприводом Н-A2-07 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 350 | Раствор азотной кислоты |  | 61 | Электропривод |  | 0,25 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Клапан подачи азотной кислоты. Тип по проекту КЗО 0208-080-16-08. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 33684.1517 | 1092425 | Клапан запорный КЗО 0208.080.16-08 DN=80 P=1.1499МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор азотной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-А2-07 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 9. краны шаровые
89 | 2.ИСУП.37743691 | 00FKG93AA001 | Кран шаровой запорный с электроприводом | З.АР.Д.080.010.41-02.Э; с электроприводом SP2 282.1-L3BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1 | 160 | Раствор щелочи |  | 60 | Электропривод |  | 0,02 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Кран шаровой подачи щелочи на дезактивацию. Тип по проекту З.АР.Д.100.010.41-02.Э. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 46969.1706 | 1091427 | Кран шаровой З.АР.Д.080.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=80 P=1МПа РабСр=щелочи СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2 282.1-L3BAB/40 Pприв=20Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
90 | 2.ИСУП.37743702 | 00QCD70AA002 | Кран шаровой запорный с электроприводом | КЗО 0208-080-16-08; с электроприводом Н-A2-07 | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.6 | 350 | Раствор щелочи |  | 61 | Электропривод |  | 0,25 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Клапан подачи раствора щелочи. Тип по проекту КЗО 0208-080-16-08. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 33684.1517 | 1092425 | Клапан запорный КЗО 0208.080.16-08 DN=80 P=1.1499МПа МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т РабСр=раствор азотной кислоты СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=350 °С Прив=Н-А2-07 4 Н III QA4 УХЛ ТУ 3742-003-57180370-2005 | 9. краны шаровые
91 | 2.ИСУП.37743689 | 00FKG73AA001 | Кран шаровой запорный с электроприводом | З.АР.Д.100.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 160 | Дистиллят |  | 60 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Кран шаровой подачи дистиллята на дезактивацию. Тип по проекту З.АР.Д.100.010.41-02.Э. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 46969.1706 | 1091391 | Кран шаровой З.АР.Д.100.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=100 P=1МПа РабСр=кислоты дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2.3 283.1-L1BAB/40 Pприв=60Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
92 | 2.ИСУП.37743690 | 00FKG83AA001 | Кран шаровой запорный с электроприводом | З.АР.Д.100.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 100 | 1 | 160 | Кислота |  | 60 | Электропривод |  | 0,06 | нж | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Кран шаровой подачи кислоты на дезактивацию. Тип по проекту З.АР.Д.100.010.41-02.Э. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 46969.1706 | 1091391 | Кран шаровой З.АР.Д.100.010.41-02.Э МатКорп=сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т DN=100 P=1МПа РабСр=кислоты дистиллят СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=160 °С Прив=SP2.3 283.1-L1BAB/40 Pприв=60Вт ?=0.18 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-074-29012225-2013 | 9. краны шаровые
93 | 2.ИСУП.38002274 | 00SCB33AA001 | Кран шаровой запорный с электроприводом | З.АР.Д.200.010.41-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.6-L1FAA/08 | - | QA4 | оборудование | 200 | 1 | 350 | сжатый воздух |  | 250 | Электропривод |  | 0,06 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-074-29012225-2013 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-18-1-1Т |  |  | KUR_1171959 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS, 05UEH, 06UEH) с вентиляционной трубой (01UKH) |  | 00UKS; Клапан подачи сжатого воздуха. Тип по проекту З.АР.Д.200.010.41-02.Э. На тр-де входа с эстакады Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2021-06-24 | NIAEP;BKP1;5 | 24078.5327 | 1099015 | Кран шаровой З.АР.Д.200.025.40-03.Э МатКорп=сталь кремнемарганцевая 09Г2С DN=200 P=2.5МПа РабСр=воздух сжатый tрабСр=-60...200 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=SP 2.3 283.8-L1BAA/07 Pприв=60 Вт ?=0.1 Гермет=A 4 Н III QA4 ХЛ 1 ИК Энерпред-Ярдос | 9. краны шаровые
94 | 2.ИСУП.6142015 | 20LCQ73AA015 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
95 | 2.ИСУП.6141887 | 20LCQ73AA018 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
96 | 2.ИСУП.6142335 | 20LCQ73AA017 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
97 | 2.ИСУП.6141145 | 20LCQ73AA016 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
98 | 2.ИСУП.5888332 | 20KBH36AA001 | Кран шаровой | КР11-25-10-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 45 | сжатый воздух |  | 14.3 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 33.7x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28.5 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 240 мм; 8. Демонтажный размер - не более 330 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 29693.4 | 1092623 | Кран шаровой КР11-25-10-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
99 | 2.ИСУП.5888333 | 20KBH32AA015 | Кран шаровый | КР11-50-16-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 45 | Дистиллят |  | 25 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-45Т |  |  | KUR_1173141 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R027 |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 330 мм; 8. Демонтажный размер - не более 360 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-06-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36579.91 | 1092646 | Кран шаровой КР11-50-16-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=50 P=1.6МПа РабСр=дистиллят СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
100 | 2.ИСУП.5898519 | 20LBG45AA001 | Кран шаровой | КР11-20-16-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 20 | 0.8 | 40 | обессоленная вода |  | 12.8 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-141т |  |  | KUR_1198792 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC22R016 |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 26.9x2.6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=21.7 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 225 мм; 8. Демонтажный размер - не более 325 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2774.28 | 1096918 | Кран шаровой КР11-20-16-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=20 P=1.6МПа РабСр=обессоленная вода СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1 кВт 4 Н III УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
101 | 2.ИСУП.5894340 | 20LCQ73AA010 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 45 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36514.95 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
102 | 2.ИСУП.5894341 | 20LCQ73AA007 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
103 | 2.ИСУП.5894342 | 20LCQ73AA005 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
104 | 2.ИСУП.5894343 | 20LCQ73AA008 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
105 | 2.ИСУП.5894344 | 20LCQ73AA004 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
106 | 2.ИСУП.5894345 | 20LCQ73AA003 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
107 | 2.ИСУП.5894346 | 20LCQ73AA006 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
108 | 2.ИСУП.5894347 | 20LCQ73AA001 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2,3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
109 | 2.ИСУП.5894348 | 20LCQ73AA002 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-04.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 50 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
110 | 2.ИСУП.5894350 | 20LCQ73AA013 | Кран шаровой | З.АР.Д.010.100.44-02.Э; с электроприводом SP 0 280.1-L7FAN/40 | - | QA4 | оборудование | 10 | 9 | 45 | пульпа |  | 3.2 | Электропривод |  | 0,003 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=30 s; Inom=0.04 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.05; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 11055.96 | 1035975 | Кран шаровой З.АР.Д.010.100.44-02.Э МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=10 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 0 280.6-L4FAN/04 Pприв=1Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
111 | 2.ИСУП.5894351 | 20LCQ73AA012 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.100.44-02.Э; с электроприводом SP 2.3 283.1-L1BAB/40 | - | QA4 | оборудование | 50 | 9 | 45 | пульпа |  | 24.5 | Электропривод |  | 0,06 | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-38Т |  |  | KUR_1173396 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R043 |  | 20UKC; tсраб=40 s; Inom=0.7 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.18; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 450 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) | 2021-09-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 20418.22 | 1035858 | Кран шаровой З.АР.Д.050.100.44-02.Э L-210 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=10МПа РабСр=пульпа СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=60°С Прив=SP 2 282.6-L3BAB/08 Pприв=20Вт 4 Н II Т 3 III ТУ 3742-002-52838824-05 | 9. краны шаровые
112 | 2.ИСУП.5907717 | 20KBD20AA006 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат; Альт. среда: Раствор едкого кали |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1199062 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092667 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
113 | 2.ИСУП.5907718 | 20KBD20AA004 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат; Альт. среда: Раствор едкого кали |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1199062 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092667 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
114 | 2.ИСУП.5907719 | 20KBD10AA003 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092667 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
115 | 2.ИСУП.5907720 | 20KBD10AA002 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092667 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
116 | 2.ИСУП.5907721 | 20KBD30AA003 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.01 | 45 | Раствор соединения цинка |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1199062 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092719 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор соединения цинка СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
117 | 2.ИСУП.5907722 | 20KBD10AA004 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Раствор едкого кали; Альт. среда: Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1165830 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092667 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
118 | 2.ИСУП.5907723 | 20KBD20AA002 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1199062 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092667 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
119 | 2.ИСУП.5907724 | 20KBD20AA005 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат; Альт. среда: Раствор едкого кали |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1199062 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092667 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
120 | 2.ИСУП.5907716 | 20KBD30AA002 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.01 | 45 | Раствор соединения цинка |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1199062 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092719 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор соединения цинка СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
121 | 2.ИСУП.5907715 | 20KBD20AA003 | Кран шаровой | КР11-15-6-150-Э/П-Н; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 15 | 0.02 | 45 | Гидразин гидрат |  | 11.5 | Электропривод |  | 0,1 | нж | Фланцевое с ответными фланцами под приварку | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-49Т |  |  | KUR_1199062 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. Патрубки соосные; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое с ответными фланцами под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 205 мм; 8. Демонтажный размер - не более 320 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 34319.8 | 1092667 | Кран шаровой КР11-15-6-150-Э/П-Н МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=0.6МПа РабСр=раствор гидразин-гидрата СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=150 °С Pприв=0.1кВт 4 Н II QA4 УХЛ 4 II ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
122 | 2.ИСУП.5884067 | 20KWC14AA102 | Кран шаровой | З.АР.Д.015.100.44-02.Р.33 | - | QA4 | оборудование | 15 | 9 | 40 | сжатый воздух |  | 0.8 | Привод ручной с замком |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-003-52838824-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-28Т |  |  | KUR_1174333 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA13R804 |  | 20UKA; Коэф. гидр. сопр.: 0.36; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 180 мм; 8. Демонтажный размер - не более 65 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 2829.97 | 886173 | Кран шаровой З.АР.Д.015.100.44-02.Р.33 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=15 P=10МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=привод ручной с замком tрасч=160°С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-52838824-2009 | 9. краны шаровые
123 | 2.ИСУП.5885407 | 20QKS01AA013 | Кран шаровой с электроприводом | КР11-50-10-150-Э/П-У; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1 | 40 | холодная вода |  | 25 | Электропривод |  | 0,1 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3742-204-34390194-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1ОВ п.43 |  |  | KUR_1198933 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) ; 20UQR05R001 |  | 20UQR; tсраб=25 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 60,3x3,2; 2. Dр = 53,9 мм; 3. Тип разделки кромок 1-23 (С-23); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 350 мм; 7. Демонтажный размер не более 390 мм; | 2021-06-16 | АЭП;БКП-7;ОТВВК | 2074.86 | 1036601 | Кран шаровой КР11-50-10-150-Э/П-У МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=1МПа РабСр=вода tрабСр=до 150°С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод Pприв=0.1кВт 4 Н III Т 3 III ТУ 3742-204-34390194-2008 | 9. краны шаровые
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА