## Лист1
Спецификация. Поставка арматуры обратной для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5958758 | 10PCB02AA602 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.70 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
2 | 2.ИСУП.5958759 | 10PCB05AA602 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.94 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. в комплекте с ответными фланцами и крепежом | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
3 | 2.ИСУП.5958762 | 10PCB03AA603 | Затвор обратный поворотный | КО 500.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 383 | От собст. среды однократного действия |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.120 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 45327.7 | 1075766 | Клапан обратный КО 500.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
4 | 2.ИСУП.5958760 | 10PCB05AA601 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.94 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. в комплекте с ответными фланцами и крепежом | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
5 | 2.ИСУП.5958761 | 10PCB02AA601 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.70 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
6 | 2.ИСУП.5958763 | 10PCB03AA602 | Затвор обратный поворотный | КО 500.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 383 | От собст. среды однократного действия |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.120 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 45327.7 | 1075766 | Клапан обратный КО 500.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
7 | 2.ИСУП.5958764 | 10PCB03AA601 | Затвор обратный поворотный | КО 500.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 383 | От собст. среды однократного действия |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.120 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 45327.7 | 1075766 | Клапан обратный КО 500.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
8 | 2.ИСУП.5958765 | 10PCB01AA603 | Затвор обратный поворотный | КО 600.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 741 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.32 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы охлаждения неответствен- ных потребителей здания 10UMA. С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 147554.69 | 1075774 | Клапан обратный КО 600.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
9 | 2.ИСУП.5958766 | 10PCB01AA602 | Затвор обратный поворотный | КО 600.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 741 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.32 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы охлаждения неответствен- ных потребителей здания 10UMA. С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 147554.69 | 1075774 | Клапан обратный КО 600.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
10 | 2.ИСУП.5958767 | 10PCB01AA601 | Затвор обратный поворотный | КО 600.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 741 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.32 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы охлаждения неответствен- ных потребителей здания 10UMA. С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 147554.69 | 1075774 | Клапан обратный КО 600.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
11 | 2.ИСУП.35307456 | 00GCB50AA601 | Затвор обратный | ВА 45002-400-27 | - | QA4 | Оборудование | 400 | 1.6 | 130 | Осветленная вода |  | 60 | От собст. среды однократного действия |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-052-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т | A-184647 |  | A-184649 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 летСоответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-06-09 | NIAEP;BKP1;3 | 7467.38 | 1093927 | Затвор обратный ВА 45002-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=400 P=1.6МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды tрасч=130 °С Ph=2.4 МПа 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-052-29012225-2009 | 10. Обратники
12 | 2.ИСУП.35307457 | 00GCB50AA602 | Затвор обратный | ВА 45002-400-27 | - | QA4 | Оборудование | 400 | 1.6 | 130 | Осветленная вода |  | 60 | От собст. среды однократного действия |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-052-29012225-2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-10-23Т | A-184647 |  | A-184649 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание обессоливающей установки (00UGD) |  | 00UGD; Срок службы не менее 30 летСоответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-06-09 | NIAEP;BKP1;3 | 7467.38 | 1093927 | Затвор обратный ВА 45002-400-27 МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=400 P=1.6МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды tрасч=130 °С Ph=2.4 МПа 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-052-29012225-2009 | 10. Обратники
13 | 2.ИСУП.38151717 | 10PCB02AA603 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.70 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
14 | 2.ИСУП.5874855 | 10KTB20AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | азот |  | 6.5 | от собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-22Т |  |  | KUR_1174285 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 5.7; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 180 мм; 8. Демонтажный размер - не более 345 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 4376.64 | 1090320 | Клапан обратный КПЛВ.494314.001 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=32 P=20МПа РабСр=азот tрабСр=до 300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIа 2 Н I B QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
15 | 2.ИСУП.5885534 | 10KWC14AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001-02 | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 6.5 | от собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-28Т |  |  | KUR_1174336 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UJA10R001 |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 180 мм; 8. Демонтажный размер - не более 345 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 36579.91 | 1090267 | Клапан обратный КПЛВ.494314.001-02 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=32 P=11МПа РабСр=раствор борной кислоты tрабСр=до 300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
16 | 2.ИСУП.5915085 | 10KRA10AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.004-02 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 3.5 | от собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр.: 5.4; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1090191 | Клапан обратный КПЛВ.494314.004-02 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=11МПа РабСр=азот tрабСр=до 300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIа 3 Н I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
17 | 2.ИСУП.5915086 | 10KRA12AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.004-02 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 3.5 | от собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-64Т |  |  | KUR_1173124 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC04R057; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр.: 5.4; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-09-25 | АЭП;БКП-1;ООб | 7948.88 | 1090191 | Клапан обратный КПЛВ.494314.004-02 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=11МПа РабСр=азот tрабСр=до 300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIа 3 Н I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
18 | 2.ИСУП.5890414 | 10KWB51AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.004-01 | - | QA4 | оборудование | 25 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 3.5 | от собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC10R039; |  | 10UKC; Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Соотв 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) етствует ПНСТ-166-2016; | 2020-03-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 4687.73 | 1090144 | Клапан обратный КПЛВ.494314.004-01 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=14МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 335 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
19 | 2.ИСУП.35307854 | 00NDA50AA601 | Затвор обратный | ВА 44003-300-16 | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | сетевая вода |  | 50 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | каталог группа компаний "ИНТЕРАРМ" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 325х8мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-24-1; Строительная длина 191мм±10; Dраст.=311мм±0,52мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 40435.3234 | 1095923 | Клапан двухстворчатый ВА 44003-300-16-С110 МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ?=1.95 4 Н III QA4 УХЛ ИнтерАрм | 10. Обратники
20 | 2.ИСУП.35307873 | 00NDB10AA601 | Затвор обратный | ВА 44003-500-25 | - | QA4 | оборудование | 500 | 2.5 | 425 | сетевая вода |  | 140 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | каталог группа компаний "ИНТЕРАРМ" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Сталь 20 Тип сварного шва C-24-1; Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 101600.4673 | 1096210 | Клапан двухстворчатый ВА 44003-500-25-С110 МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=500 P=25кгс/см^2 РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ?=1.9 4 Н III QA4 УХЛ ИнтерАрм | 10. Обратники
21 | 2.ИСУП.5883719 | 20KTB20AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | азот |  | 6.5 | от собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-22Т |  |  | KUR_1198826 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 5.7; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 180 мм; 8. Демонтажный размер - не более 345 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 4376.64 | 1090320 | Клапан обратный КПЛВ.494314.001 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=32 P=20МПа РабСр=азот tрабСр=до 300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 2ВIIа 2 Н I B QA2 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
22 | 2.ИСУП.5889254 | 20KWB51AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.004-01 | - | QA4 | оборудование | 25 | 12.6 | 50 | обессоленная вода |  | 3.5 | От собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-61Т |  |  | KUR_1173150 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC10R039 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Соотв 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) етствует ПНСТ-166-2016; | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 4687.73 | 1090144 | Клапан обратный КПЛВ.494314.004-01 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=14МПа РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 335 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
23 | 2.ИСУП.5993532 | 20PCB03AA601 | Затвор обратный поворотный | КО 500.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 383 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.120 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 45327.7 | 1075766 | Клапан обратный КО 500.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
24 | 2.ИСУП.5993533 | 20PCB03AA603 | Затвор обратный поворотный | КО 500.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 383 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.120 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 45327.7 | 1075766 | Клапан обратный КО 500.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
25 | 2.ИСУП.5993534 | 20PCB03AA602 | Затвор обратный поворотный | КО 500.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 500 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 383 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.120 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды потребителям здания 10UQR. В комплекте с ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 45327.7 | 1075766 | Клапан обратный КО 500.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=500 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
26 | 2.ИСУП.5993535 | 20PCB01AA603 | Затвор обратный поворотный | КО 600.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 741 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.32 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы охлаждения неответствен- ных потребителей здания 10UMA. С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 147554.69 | 1075774 | Клапан обратный КО 600.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
27 | 2.ИСУП.5993536 | 20PCB01AA602 | Затвор обратный поворотный | КО 600.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 741 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.32 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы охлаждения неответствен- ных потребителей здания 10UMA. С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 147554.69 | 1075774 | Клапан обратный КО 600.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
28 | 2.ИСУП.5993537 | 20PCB01AA601 | Затвор обратный поворотный | КО 600.16.3311 | - | QA3 | оборудование | 600 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 741 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.32 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы охлаждения неответствен- ных потребителей здания 10UMA. С отв. фланцами, крепежом и прокладками | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 147554.69 | 1075774 | Клапан обратный КО 600.16.3311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=600 P=16кгс/см^2 РабСр=вода техническая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=от собственной среды ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
29 | 2.ИСУП.5993527 | 20PCB05AA602 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.94 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. в комплекте с ответными фланцами и крепежом | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
30 | 2.ИСУП.5993528 | 20PCB05AA601 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.94 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание 00UGD. в комплекте с ответными фланцами и крепежом | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
31 | 2.ИСУП.5993529 | 20PCB02AA601 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.70 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
32 | 2.ИСУП.5993531 | 20PCB02AA602 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.70 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
33 | 2.ИСУП.38151725 | 20PCB02AA603 | Затвор обратный поворотный | КО 300.16.0311 | - | QA3 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | техническая вода |  | 138 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый | ТУ 3742-006-55377430-08 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.70 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы подачи воды в здание UBN. С ответными фланцами и крепежом. | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 24182.24 | 1002515 | Клапан обратный КО 300.16.0311 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=300 P=16кгс/см^2 РабСр=вода tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=межфланцевый ТУ 3742-006-55377430-08 | 10. Обратники
34 | 2.ИСУП.5884055 | 20KWC14AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001-02 | - | QA4 | оборудование | 32 | 9 | 50 | Раствор борной кислоты |  | 6.5 | От собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-28Т |  |  | KUR_1174336 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UJA10R001 |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 180 мм; 8. Демонтажный размер - не более 345 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 36579.91 | 1090267 | Клапан обратный КПЛВ.494314.001-02 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=32 P=11МПа РабСр=раствор борной кислоты tрабСр=до 300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 4 Н III УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
35 | 2.ИСУП.5884068 | 20KRA12AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.004-02 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 3.5 | от собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1198834 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр.: 5.4; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1090191 | Клапан обратный КПЛВ.494314.004-02 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=11МПа РабСр=азот tрабСр=до 300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIа 3 Н I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
36 | 2.ИСУП.5884069 | 20KRA10AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.004-02 | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 25 | 5 | 40 | азот |  | 3.5 | от собственной среды |  |  | нж | под приварку | ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-64Т |  |  | KUR_1165830 | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC04R057 |  | 20UKC; Коэф. гидр. сопр.: 5.4; 1. 33,7х2,6 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. Патрубки с перепадом 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-10-10 | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 1090191 | Клапан обратный КПЛВ.494314.004-02 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=25 P=11МПа РабСр=азот tрабСр=до 300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIа 3 Н I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-039-49149890-2008 | 10. Обратники
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА