## Лист1
Спецификация. Поставка арматуры общепромышленной для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5958728 | 10PAB01AA001 | Задвижка клиновая | 30с941нж ; с электроприводом В-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 100 | 1.6 | 300 | техническая вода |  | 55 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-001-71430388-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.294 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы охлаждения электродви- гателей. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 8308.89 | 976736 | Задвижка клиновая ТД13016-100М-07 30с941нж МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=425 °С 4 Н III ТУ 3741-001-71430388-2005 | 11. Арматуры общепромышленная
2 | 2.ИСУП.5958729 | 10PAB02AA001 | Задвижка клиновая | 30с941нж ; с электроприводом В-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 100 | 1.6 | 300 | техническая вода |  | 55 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Фланцевый | ТУ 3741-001-71430388-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.1-1Т п.294 |  |  | KUR_1165315 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (10URS) ; 10URS10R001 |  | 10URS; Трубопрово- ды системы охлаждения электродви- гателей. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом | 2019-11-01 | NIAEP;BKP2;6 | 8308.89 | 976736 | Задвижка клиновая ТД13016-100М-07 30с941нж МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=425 °С 4 Н III ТУ 3741-001-71430388-2005 | 11. Арматуры общепромышленная
3 | 2.ИСУП.35308414 | 20NDB10AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30c964нжC; с электроприводом ЭПЦ-10000 Д.12 | - | QA4 | оборудование | 800 | 2.5 | 250 | сетевая вода |  | 6240 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 820х11мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Строительная длина 1000мм±10 Высота (габар) не более 4500 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=800мм±0,9мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 292157.77 | 1094909 | Задвижка 30с964нжС МА11022-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=800 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭПЦ-10000 Д.12 Pприв=7.5 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
4 | 2.ИСУП.35308415 | 20NDB10AA002 | Задвижка фланцевая с электроприводом | Armatik GTV F 80/2,5; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 80 | 2.5 | 600 | сетевая вода |  | 93 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 89х3,5мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=84мм±0,35мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 95954.55 | 1095989 | Задвижка Armatik GTV F 80/2.5-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=80 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
5 | 2.ИСУП.5882886 | 00SGA30AA002 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | межфланцевый с ответными фланцами |  | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-1ВК |  |  | KUR_1171984 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;vk | 11951.28 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
6 | 2.ИСУП.5882897 | 00SGA30AA003 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | межфланцевый с ответными фланцами |  | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-1ВК |  |  | KUR_1171984 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;vk | 11951.28 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
7 | 2.ИСУП.5882898 | 00SGA30AA005 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | межфланцевый с ответными фланцами |  | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-1ВК |  |  | KUR_1171984 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;vk | 11951.28 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
8 | 2.ИСУП.5882900 | 00SGA30AA007 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | межфланцевый с ответными фланцами |  | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-1ВК |  |  | KUR_1171984 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;vk | 11951.28 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
9 | 2.ИСУП.5882909 | 00SGA30AA004 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | межфланцевый с ответными фланцами |  | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-1ВК |  |  | KUR_1171984 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;vk | 11951.28 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
10 | 2.ИСУП.5882910 | 00SGA30AA006 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | межфланцевый с ответными фланцами |  | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-1ВК |  |  | KUR_1171984 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;vk | 11951.28 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
11 | 2.ИСУП.5882636 | 10LDB12AA201 | Клапан регулирующий | 6с-13-2э; с электроприводом по типу МЭОФ-100/25-0.25У-99К | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 100 | вода | 71 | 151 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3740-002-15365247-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=25 s; Kv=71 m^3/h; | 2021-03-19 | NIAEP;BKP1;3 | 50240.33 | 1094228 | Клапан регулирующий 6с-13-2э МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=до 450 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25У-99К Pприв=0,25кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3740-002-15365247-2004 | 11. Арматуры общепромышленная
12 | 2.ИСУП.5882637 | 10LDB12AA202 | Клапан регулирующий | 6с-13-2э; с электроприводом по типу МЭОФ-100/25-0.25У-99К | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 100 | вода | 71 | 151 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3740-002-15365247-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=25 s; Kv=71 m^3/h; | 2021-03-19 | NIAEP;BKP1;3 | 50240.33 | 1094228 | Клапан регулирующий 6с-13-2э МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=до 450 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25У-99К Pприв=0,25кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3740-002-15365247-2004 | 11. Арматуры общепромышленная
13 | 2.ИСУП.5899691 | 10SGA15AA003 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
14 | 2.ИСУП.5899693 | 10SGA15AA004 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
15 | 2.ИСУП.5899701 | 10SGA15AA007 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
16 | 2.ИСУП.5899705 | 10SGA15AA001 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
17 | 2.ИСУП.5899856 | 10SGA15AA011 | Клапан обратный | 19с53нж | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | вода |  | 209 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый с ответными фланцами | ТУ 3742-003-07533604-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ФССЦ18.1.04.02-0032 |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 10UMX-MPA0003 | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 7178.51 | 902413 | Клапан обратный 19с53нж СМ 44092-300 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода газы нефтепродукты пар tрабСр=-60...425 °С СпосПрисоед=фланцевый ТУ 3742-006-96455923-2008 | 11. Арматуры общепромышленная
18 | 2.ИСУП.5899858 | 10SGA15AA010 | Клапан обратный | 19с53нж | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | вода |  | 209 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый с ответными фланцами | ТУ 3742-003-07533604-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ФССЦ18.1.04.02-0032 |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 10UMX-MPA0003 | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 7178.51 | 902413 | Клапан обратный 19с53нж СМ 44092-300 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода газы нефтепродукты пар tрабСр=-60...425 °С СпосПрисоед=фланцевый ТУ 3742-006-96455923-2008 | 11. Арматуры общепромышленная
19 | 2.ИСУП.5882890 | 00SGA30AA001 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | межфланцевый с ответными фланцами |  | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-42-1ВК |  |  | KUR_1171984 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа (00UYB) с вентиляционной трубой (03UKH) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2021-07-04 | NIAEP;BKP2;6;vk | 11951.28 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
20 | 2.ИСУП.5868232 | 00SCA50AA601 | Клапан обратный | Л 41097-020-02 (16с26п2) | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 150 | сжатый воздух |  | 2 | От собст. среды однократного действия |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ Р 53671-2009 ТУ 26-07-314-85 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1097046 | Клапан обратный Л 41097-020-02 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=20 P=6.3МПа РабСр=хладагент tрабСр=-40...150 °С СпосПрисоед=под приварку ТипЗапор/РегОрг=золотник 4 Н III QA4 У 2 ТУ 26-07-314-85 | 11. Арматуры общепромышленная
21 | 2.ИСУП.5868233 | 00SCA50AA602 | Клапан обратный | Л 41097-020-02 (16с26п2) | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 150 | сжатый воздух |  | 2 | От собст. среды однократного действия |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ Р 53671-2009 ТУ 26-07-314-85 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 325.67 | 1097046 | Клапан обратный Л 41097-020-02 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=20 P=6.3МПа РабСр=хладагент tрабСр=-40...150 °С СпосПрисоед=под приварку ТипЗапор/РегОрг=золотник 4 Н III QA4 У 2 ТУ 26-07-314-85 | 11. Арматуры общепромышленная
22 | 2.ИСУП.5868234 | 00SCA50AA603 | Клапан обратный | Л 41097-020-02 (16с26п2) | - | QA4 | оборудование | 20 | 6.3 | 150 | сжатый воздух |  | 2 | От собст. среды однократного действия |  |  | Угл | Под приварку | ГОСТ Р 53671-2009 ТУ 26-07-314-85 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-38-1Т |  |  | KUR_1171950 | 4Н | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание компрессорной (00UTF) ; 00UTF10R001; |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Категория помещения по СП-12.13130.2012 - В3. Стыкуемая труба - 28х3. Разделка кромок должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009. 00UTF; Соответствует ПНСТ-166-2016; | 2020-04-25 | NIAEP;BKP1;2, | 961.71 | 1097046 | Клапан обратный Л 41097-020-02 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=20 P=6.3МПа РабСр=хладагент tрабСр=-40...150 °С СпосПрисоед=под приварку ТипЗапор/РегОрг=золотник 4 Н III QA4 У 2 ТУ 26-07-314-85 | 11. Арматуры общепромышленная
23 | 2.ИСУП.5899697 | 10SGA15AA005 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
24 | 2.ИСУП.5899699 | 10SGA15AA002 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
25 | 2.ИСУП.5899707 | 10SGA15AA006 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 195 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 00UYB; Затвор стальной дисковый поворотный по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | 2020-06-29 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
26 | 2.ИСУП.18373664 | 10GMN10AA601 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | Под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-126Т |  |  | KUR_1182992 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R014; |  | 10UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-11-16 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
27 | 2.ИСУП.18373724 | 10GMN10AA602 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | Под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-126Т |  |  | KUR_1182992 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R014; |  | 10UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-11-16 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
28 | 2.ИСУП.18548092 | 12GMN20AA601 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | Под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-126Т |  |  | KUR_1182992 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R026; |  | 10UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-11-16 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
29 | 2.ИСУП.18548093 | 12GMN20AA602 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | Под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-126Т |  |  | KUR_1182992 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R026; |  | 10UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-11-16 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
30 | 2.ИСУП.18548094 | 12GMN21AA601 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | Под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-126Т |  |  | KUR_1182992 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R028; |  | 10UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=315,8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-11-16 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
31 | 2.ИСУП.18548095 | 12GMN21AA602 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | Под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-126Т |  |  | KUR_1182992 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R028; |  | 10UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-11-16 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
32 | 2.ИСУП.18548090 | 11GMN11AA601 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | Под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-126Т |  |  | KUR_1182992 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R016; |  | 10UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-11-16 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
33 | 2.ИСУП.18548091 | 11GMN11AA602 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | Под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-126Т |  |  | KUR_1182992 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UKA04R016; |  | 10UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2020-11-16 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
34 | 2.ИСУП.33966216 | 00SBL00AA202 | Клапан регулирующий седельный трехходовой | VF3; с электроприводом AMV 435 | - | QA4 | Оборудование | 15 | 1.6 | 150 | сетевая вода | 1,6 | 3.1 | Электропривод |  | 0,002 | Чугун | Фланцевый | Каталог "Danfoss" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | A-129807пм (03-40-3034ОВ) | A-182325 |  | A-182326 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение гражданской обороны (01UХХ, 02UХХ, 03UХХ, 01UYX, 04UYX, 00UYQ). | Danfoss | 01UXX; Клапан регулирующий седельный трехходовойкат. № 065Z0253 в комплекте c электроприводом кат. № 082H0163 | 2020-06-10 | NIAEP;APM | 23444.76 | 774826 | Клапан регулирующий VF3 065Z0255 Ду15 Ру1.6МПа фланцевый с электроприводом AMV 438 SU 0.012кВт Danfoss | 11. Арматуры общепромышленная
35 | 2.ИСУП.33966686 | 00SBL94AA202 | Клапан регулирующий | H614N ; с электроприводом NV24A-MP-TPС Belimo | - | QA4 | Оборудование | 15 | 1.6 | 120 | сетевая вода | 2,5 | 4.2 | Электропривод |  | 0,005 | Чугун | Фланцевый | каталог Belimo | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-129918 пм (03-40-1194ОВ) | A-177793 |  | A-177794 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение гражданской обороны (01UХХ, 02UХХ, 03UХХ, 01UYX, 04UYX, 00UYQ). |  | 04UYX; Belimo ; Клапан регулирующий H614N, седельный, двухходовой, с ответными фланцами, c электроприводом NV24A-MP-TPС Belimo, N=0,005 кВт | 2019-03-22 | NIAEP;BKP1;4 | 4802.71 | 1097769 | Клапан регулирующий седельный H614N МатКорп=чугун серый GG-25 DN=15 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-10...120 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Kvy=2.5м^3/ч Прив=NV24A-MP-TPС УстанПоложНаТрубопр=вертикальное и горизонтальное 4 Н III QA4 Belimo | 11. Арматуры общепромышленная
36 | 2.ИСУП.33966581 | 00SBL91AA201 | Клапан регулирующий седельный трехходовой | VRG3 Danfoss (код 065Z0112); с электроприводом AMV 438SU Danfoss (код 082Н0123) | - | QA4 | Оборудование | 15 | 1.6 | 130 | сетевая вода | 1,0 | 0.71 | Электропривод |  | 0,002 | Чугун | фитинговое | Каталог Danfoss | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-129918 пм (03-40-1194ОВ) | A-177793 |  | A-177794 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение гражданской обороны (01UХХ, 02UХХ, 03UХХ, 01UYX, 04UYX, 00UYQ). |  | 04UYX; Danfoss; Клапан регулирующий седельный трехходовой, с коэффициентом начала кавитации Z=0,4 и с цилиндрической наружной резьбой G 1" А, фитингами с внутренней резьбой Rр 1/2" – 3 шт. (код 065Z0291), в комплекте с редукторным приводом AMV 438SU Danfoss (код 082Н0123) с возвратной пружиной, потребляемой мощностью 14 ВА, питающее напряжение 230 В, IP 54, с максимальной температурой теплоносителя 150 °С | 2019-03-22 | NIAEP;BKP1;4 | 2723.28 | 812238 | Клапан регулирующий VRG3 065Z0113 МатКорп=чугун серый DN=15 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-10...130 °С СпосПрисоед=на резьбе СпосУпр=встроенный электропривод Kvy=1.6м^3/ч tрасч=130°С Прив=AMV435 Pприв=2Вт Danfoss | 11. Арматуры общепромышленная
37 | 2.ИСУП.35307950 | 00SBA70AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30c964нжC; с электроприводом ЭПЦ-10000 Д.12 | - | QA4 | оборудование | 700 | 2.5 | 425 | сетевая вода |  | 4160 | Электропривод |  | 4 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 720х8мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Строительная длина 914мм±50; Высота (габар) не более 3950 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=704мм±0,8мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 147196.2617 | 1094798 | Задвижка 30с964нжС МА 11022-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=700 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭПЦ-10000 Д.12 Pприв=4 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
38 | 2.ИСУП.35307951 | 00SBA70AA002 | Задвижка фланцевая с электроприводом | Armatik GTV F 80/2,5; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 80 | 2.5 | 600 | сетевая вода |  | 93 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 89х3,5мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=84мм±0,35мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 95954.55 | 1095989 | Задвижка Armatik GTV F 80/2.5-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=80 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
39 | 2.ИСУП.35307829 | 00NDA50AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30с964нжС; с электроприводом В-Г-03 | - | QA4 | оборудование | 500 | 2.5 | 425 | сетевая вода |  | 1357 | Электропривод |  | 5,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 530х8мм, 17ГС Тип сварного шва C-24-1; Строительная длина 711мм±50; Высота (габар) не более 2800 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=516мм±0,7мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 105497.5124 | 1094945 | Задвижка 30с964нжС МА 11022-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=B-Г-03 Pприв=5.5 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
40 | 2.ИСУП.35307830 | 00NDA50AA002 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30с941нжС; с электроприводом В-Г-06 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1.6 | 425 | сетевая вода |  | 2129 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 630х8мм, 17ГС Тип сварного шва C-24-1; Строительная длина 813мм±2; Высота (габар) не более 3465 мм; отклонения по массе ± 10%;Dраст.=616мм±0,7мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 367440.9 | 1094963 | Задвижка 30с941нжС МА 11021-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1.6МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=B-Г-06 Pприв=7.5 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
41 | 2.ИСУП.35307832 | 00NDA50AA004 | Задвижка фланцевая с э/приводом | Armatik GTV F 50/2,5; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 600 | сетевая вода |  | 77 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 57х3мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=52мм±0,3мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 82795.07 | 1095975 | Задвижка Armatik GTV F 50/2.5-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
42 | 2.ИСУП.35307833 | 00NDA50AA005 | Задвижка фланцевая с э/приводом | Armatik GTV F 50/1,6; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.6 | 600 | сетевая вода |  | 77 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 57х3мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=52мм±0,3мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 82795.07 | 1095900 | Задвижка Armatik GTV F 50/1.6-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=1.6МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4 Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
43 | 2.ИСУП.35307956 | 00SBA80AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30c964нжC; с электроприводом ЭПЦ-10000 Д.12 | - | QA4 | оборудование | 700 | 2.5 | 425 | сетевая вода |  | 4160 | Электропривод |  | 4 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 720х8мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Строительная длина 914мм±50; Высота (габар) не более 3950 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=704мм±0,8мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 147196.2617 | 1094798 | Задвижка 30с964нжС МА 11022-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=700 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭПЦ-10000 Д.12 Pприв=4 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
44 | 2.ИСУП.35307957 | 00SBA80AA002 | Задвижка фланцевая с электроприводом | Armatik GTV F 80/2,5; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 80 | 2.5 | 600 | сетевая вода |  | 93 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 89х3,5мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=84мм±0,35мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 95954.55 | 1095989 | Задвижка Armatik GTV F 80/2.5-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=80 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
45 | 2.ИСУП.35307837 | 00NDA50AA009 | Задвижка клиновая фланцевая | 30с41нж | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | сетевая вода |  | 351 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "Торговый дом "Знамя труда"" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 325х10мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-24-1; Строительная длина 500мм±0; Комплектно с ответными фланцами; Высота (габар) не более 1100 мм; Dраст.=311мм±0,52мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 120685.74 | 1096721 | Задвижка 30с41нж МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 3 II Завод «Знамя Труда» | 11. Арматуры общепромышленная
46 | 2.ИСУП.35307838 | 00NDA50AA010 | Задвижка клиновая фланцевая | 30с41нж | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | сетевая вода |  | 351 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "Торговый дом "Знамя труда"" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 325х10мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-24-1; Комплектно с ответными фланцами; Высота (габар) не более 1100 мм; Dраст.=311мм±0,52мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 120685.74 | 1096721 | Задвижка 30с41нж МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 3 II Завод «Знамя Труда» | 11. Арматуры общепромышленная
47 | 2.ИСУП.35307839 | 00NDA50AA011 | Задвижка клиновая фланцевая | 30с41нж | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | сетевая вода |  | 351 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "Торговый дом "Знамя труда"" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 325х10мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-24-1; Строительная длина 500мм±0; Комплектно с ответными фланцами; Высота (габар) не более 1100 мм; Dраст.=311мм±0,52мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 120685.74 | 1096721 | Задвижка 30с41нж МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=0...425 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной ТипЗапор/РегОрг=клин 4 Н III QA4 УХЛ 3 II Завод «Знамя Труда» | 11. Арматуры общепромышленная
48 | 2.ИСУП.35308353 | 10NDB10AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30c964нжC; с электроприводом ЭПЦ-10000 Д.12 | - | QA4 | оборудование | 800 | 2.5 | 250 | сетевая вода |  | 6240 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 820х11мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Строительная длина 1000мм±10 Высота (габар) не более 4500 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=800мм±0,9мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 292157.77 | 1094909 | Задвижка 30с964нжС МА11022-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=800 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭПЦ-10000 Д.12 Pприв=7.5 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
49 | 2.ИСУП.35308354 | 10NDB10AA002 | Задвижка фланцевая с электроприводом | Armatik GTV F 80/2,5; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 80 | 2.5 | 600 | сетевая вода |  | 93 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 89х3,5мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=84мм±0,35мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 95954.55 | 1095989 | Задвижка Armatik GTV F 80/2.5-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=80 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
50 | 2.ИСУП.35307856 | 00NDB10AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30с941нжС; с электроприводом В-Г-06 | - | QA4 | оборудование | 600 | 1.6 | 425 | сетевая вода |  | 2129 | Электропривод |  | 7,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 630х8мм, 17ГС Тип сварного шва C-24-1; Строительная длина 813мм±2; Высота (габар) не более 3465 мм; отклонения по массе ± 10%;Dраст.=616мм±0,7мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 367440.9 | 1094963 | Задвижка 30с941нжС МА 11021-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=600 P=1.6МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=B-Г-06 Pприв=7.5 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
51 | 2.ИСУП.35307857 | 00NDB10AA002 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30с964нжС; с электроприводом В-Г-03 | - | QA4 | оборудование | 500 | 2.5 | 425 | сетевая вода |  | 1357 | Электропривод |  | 5,5 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 530х8мм, 17ГС Тип сварного шва C-24-1; Строительная длина 711мм±50; Высота (габар) не более 2800 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=516мм±0,7мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 105497.5124 | 1094945 | Задвижка 30с964нжС МА 11022-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=500 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=B-Г-03 Pприв=5.5 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
52 | 2.ИСУП.35307859 | 00NDB10AA004 | Задвижка фланцевая с э/приводом | Armatik GTV F 50/1,6; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.6 | 600 | сетевая вода |  | 77 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 57х3мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=52мм±0,3мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 82795.07 | 1095900 | Задвижка Armatik GTV F 50/1.6-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=1.6МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4 Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
53 | 2.ИСУП.35307860 | 00NDB10AA005 | Задвижка фланцевая с э/приводом | Armatik GTV F 50/2,5; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 600 | сетевая вода |  | 77 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 57х3мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=52мм±0,3мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 82795.07 | 1095975 | Задвижка Armatik GTV F 50/2.5-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
54 | 2.ИСУП.35307938 | 00SBA50AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30c964нжC; с электроприводом ЭПЦ-10000 Д.12 | - | QA4 | оборудование | 700 | 2.5 | 425 | сетевая вода |  | 4160 | Электропривод |  | 4 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 720х8мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Строительная длина 914мм±50; Высота (габар) не более 3950 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=704мм±0,8мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 147196.2617 | 1094798 | Задвижка 30с964нжС МА 11022-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=700 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭПЦ-10000 Д.12 Pприв=4 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
55 | 2.ИСУП.35307939 | 00SBA50AA002 | Задвижка фланцевая с электроприводом | Armatik GTV F 80/2,5; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 80 | 2.5 | 600 | сетевая вода |  | 93 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 89х3,5мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=84мм±0,35мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 95954.55 | 1095989 | Задвижка Armatik GTV F 80/2.5-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=80 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
56 | 2.ИСУП.35307944 | 00SBA60AA001 | Задвижка под приварку с электроприводом | 30c964нжC; с электроприводом ЭПЦ-10000 Д.12 | - | QA4 | оборудование | 700 | 2.5 | 425 | сетевая вода |  | 4160 | Электропривод |  | 4 | Угл | под приварку | каталог ОАО "Тяжпромарматура", г. Алексин | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 720х8мм, 17ГС Тип сварного шва C-17; Строительная длина 914мм±50; Высота (габар) не более 3950 мм; отклонения по массе ± 10%; Dраст.=704мм±0,8мм Соответствует ПНСТ-166-2016 | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 147196.2617 | 1094798 | Задвижка 30с964нжС МА 11022-31 МатКорп=сталь углеродистая DN=700 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=до 565 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭПЦ-10000 Д.12 Pприв=4 кВт 4 Н III QA4 У 1 Тяжпромарматура | 11. Арматуры общепромышленная
57 | 2.ИСУП.35307945 | 00SBA60AA002 | Задвижка фланцевая с электроприводом | Armatik GTV F 80/2,5; с электроприводом ЭП4Н-А-60 | - | QA4 | оборудование | 80 | 2.5 | 600 | сетевая вода |  | 93 | Электропривод |  | 0,2 | Угл | Фланцевый | каталог ЗАО "НПК ЭЛЛИРОН" | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 03-48-2т |  |  | KUR_1165373 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Теплораспределительный пункт (00UNA) |  | 00UNA;Особые требования: Стыкуемая труба 89х3,5мм, Сталь 20 Тип сварного шва C-23; Dраст.=84мм±0,35мм Соответствует ПНСТ-166-2016 Комплектно с фланцами и крепежом | 2020-08-28 | NIAEP;BKP1;6 | 95954.55 | 1095989 | Задвижка Armatik GTV F 80/2.5-1M22 МатКорп=сталь углеродистая DN=80 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая tрабСр=-196...550 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ЭП4Н-А-60 Pприв=0.2 кВт 4 Н III QA4 НПК Эллирон | 11. Арматуры общепромышленная
58 | 2.ИСУП.36929568 | 00SBP43AA201 | Кран запорно-регулирующий | Вексве тип 143 | - | QA4 | Оборудование | 25 | 4 | 200 | сетевая вода | 0,5-12 | 3.7 | Ручной привод |  |  | Угл | Фланцевый | каталог VEXVE | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130161 пм (03-40-1220ОВ) | A-184348 |  | A-184349 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение гражданской обороны (01UХХ, 02UХХ, 03UХХ, 01UYX, 04UYX, 00UYQ). |  | 00UYQ; ИТП; VEXVE, код 143025, не менее 16 ступеней предварительной настройки; Кран запорно-регулирующий DN 25 PN 4,0 МПа Tp 200 °С, фланцевый с ручным приводом, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом | 2019-03-22 | NIAEP;BKP1;4 | 516.82 | 1097991 | Кран регулирующий 143 025 МатКорп=сталь углеродистая P235GH DN=25 P=4МПа РабСр=вода tрабСр=-30...200 °С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=привод ручной КонстрЗапор/РегОрг=шаровой 4 Н III QA4 Vexve | 11. Арматуры общепромышленная
59 | 2.ИСУП.36929577 | 00SBP44AA203 | Клапан регулирующий двухходовой шаровой | R2015-1-S1 (R210); с электроприводом LR24A-SR Belimo, | - | QA4 | Оборудование | 15 | 1.6 | 120 | сетевая вода | 1 | 0.79 | Электропривод |  | 0,003 | латунь | фитинговое | каталог Belimo | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | А-130161 пм (03-40-1220ОВ) | A-184348 |  | A-184349 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Сооружение гражданской обороны (01UХХ, 02UХХ, 03UХХ, 01UYX, 04UYX, 00UYQ). |  | 00UYQ; Теплоснабжение; Клапан регулирующий двухходовой шаровой R2015-1-S1 (R210), Dy 15 мм, kvs=1,0 м2/ч, Tмакс=120 °C, с электроприводом LR24A-SR Belimo, питающее напряжение 24 В, мощность 0,003 кВт | 2019-03-22 | NIAEP;BKP1;4 | 10297.01 | 1096397 | Кран регулирующий R2015-1-S1 МатКорп=латунь DN=15 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=-10...120 °С СпосПрисоед=на резьбе СпосУпр=встроенный электропривод Kvy=1м^3/ч Прив=LR24A-SR 4 Н III QA4 Belimo | 11. Арматуры общепромышленная
60 | 2.ИСУП.5875836 | 20LDB12AA202 | Клапан регулирующий | 6с-13-2э; с электроприводом по типу МЭОФ-100/25-0.25У-99К | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 100 | вода | 71 | 151 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3740-002-15365247-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=25 s; Kv=71 m^3/h; | 2022-04-03 | NIAEP;BKP1;3 | 50240.33 | 1094228 | Клапан регулирующий 6с-13-2э МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=до 450 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25У-99К Pприв=0,25кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3740-002-15365247-2004 | 11. Арматуры общепромышленная
61 | 2.ИСУП.5875837 | 20LDB12AA201 | Клапан регулирующий | 6с-13-2э; с электроприводом по типу МЭОФ-100/25-0.25У-99К | - | QA4 | оборудование | 100 | 1.6 | 100 | вода | 71 | 151 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3740-002-15365247-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=25 s; Kv=71 m^3/h; | 2022-04-03 | NIAEP;BKP1;3 | 50240.33 | 1094228 | Клапан регулирующий 6с-13-2э МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=10МПа РабСр=вода tрабСр=до 450 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25У-99К Pприв=0,25кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3740-002-15365247-2004 | 11. Арматуры общепромышленная
62 | 2.ИСУП.18548158 | 21GMN11AA601 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-126Т | - |  | KUR_1199163 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R016 |  | 20UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-12-01 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
63 | 2.ИСУП.18548159 | 21GMN11AA602 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-126Т | - |  | KUR_1199163 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R016 |  | 20UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-12-01 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
64 | 2.ИСУП.18548160 | 22GMN20AA601 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-126Т | - |  | KUR_1199163 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R026 |  | 20UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-12-01 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
65 | 2.ИСУП.18548161 | 22GMN20AA602 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-126Т | - |  | KUR_1199163 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R026 |  | 20UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-12-01 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
66 | 2.ИСУП.18548162 | 22GMN21AA601 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-126Т | - |  | KUR_1199163 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R028 |  | 20UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-12-01 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
67 | 2.ИСУП.18548163 | 22GMN21AA602 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-126Т | - |  | KUR_1199163 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R028 |  | 20UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-12-01 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
68 | 2.ИСУП.18548096 | 20GMN10AA601 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-126Т | - |  | KUR_1165347 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R014 |  | 20UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-12-01 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
69 | 2.ИСУП.18548097 | 20GMN10AA602 | Клапан сбросной | AC 171.00.00A | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.0015 | 100 | паровоздушная смесь |  | 50 | Привод пружинный |  |  | Угл | под приварку | АС 171.00.00АТУ | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-126Т | - |  | KUR_1165347 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UKA04R014 |  | 20UKA 1. 406,4х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=398,3 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - ст.20; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Габаритные размеры-не более 390/618 мм; 8. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42) | 2021-12-01 | АЭП;БКП-6;ОКиКТ | 9560 | 407607 | Клапан АС 171.00.00А 3CIIIв Ду400 Ру0.15 фланцевый смесь парогазовая 105C с КОФ и крепежом АС 171.00.00АТУ 4 III QA4 II УХЛ4 | 11. Арматуры общепромышленная
70 | 2.ИСУП.5993497 | 20PAB01AA001 | Задвижка клиновая | 30с941нж ; с электроприводом В-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 100 | 1.6 | 300 | техническая вода |  | 55 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-001-71430388-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.294 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы охлаждения электродви- гателей. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 8308.89 | 976736 | Задвижка клиновая ТД13016-100М-07 30с941нж МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=425 °С 4 Н III ТУ 3741-001-71430388-2005 | 11. Арматуры общепромышленная
71 | 2.ИСУП.5993498 | 20PAB02AA001 | Задвижка клиновая | 30с941нж ; с электроприводом В-А2-10 | - | QA3 | оборудование | 100 | 1.6 | 300 | техническая вода |  | 55 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | фланцевый | ТУ 3741-001-71430388-2005 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-40.2-1Т п.294 |  |  | KUR_1165317 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блочная насосная станция (20URS) ; 20URS10R001 |  | 20URS; Трубопрово- ды системы охлаждения электродви- гателей. Фланцевый, с ответными фланцами и крепежом | 2020-11-15 | NIAEP;BKP2;6 | 8308.89 | 976736 | Задвижка клиновая ТД13016-100М-07 30с941нж МатКорп=сталь углеродистая 20Л DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=425 °С 4 Н III ТУ 3741-001-71430388-2005 | 11. Арматуры общепромышленная
72 | 2.ИСУП.5876702 | 20SGA15AA011 | Клапан обратный | 19с53нж | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | вода |  | 209 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый с ответными фланцами | ТУ 3742-003-07533604-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ФССЦ18.1.04.02-0032 |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 7178.51 | 902413 | Клапан обратный 19с53нж СМ 44092-300 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода газы нефтепродукты пар tрабСр=-60...425 °С СпосПрисоед=фланцевый ТУ 3742-006-96455923-2008 | 11. Арматуры общепромышленная
73 | 2.ИСУП.5876619 | 20SGA15AA004 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 59.1 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
74 | 2.ИСУП.5876620 | 20SGA15AA001 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 59.1 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
75 | 2.ИСУП.5876621 | 20SGA15AA007 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 59.1 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
76 | 2.ИСУП.5876623 | 20SGA15AA002 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 59.1 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
77 | 2.ИСУП.5876625 | 20SGA15AA006 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 59.1 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
78 | 2.ИСУП.5876703 | 20SGA15AA010 | Клапан обратный | 19с53нж | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 425 | вода |  | 209 | Ручной привод |  |  | Угл | фланцевый с ответными фланцами | ТУ 3742-003-07533604-2008 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ФССЦ18.1.04.02-0032 |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 7178.51 | 902413 | Клапан обратный 19с53нж СМ 44092-300 DN=300 P=1.6МПа РабСр=вода газы нефтепродукты пар tрабСр=-60...425 °С СпосПрисоед=фланцевый ТУ 3742-006-96455923-2008 | 11. Арматуры общепромышленная
79 | 2.ИСУП.5876624 | 20SGA15AA005 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 59.1 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
80 | 2.ИСУП.5876626 | 20SGA15AA003 | Затвор стальной дисковый поворотный | по типу "Гранвэл" 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR, межфланцевый, с рукояткой, в комплекте с ответными фланцами | - | QA4 | оборудование | 300 | 1.6 | 200 | вода |  | 59.1 | Ручной привод |  |  | Угл | Межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | №1 от 01.07.2017г. к договору №430/96/20167759/160297 от 10.04.2016г. |  |  | KUR_1173072 | 4- / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; отсутствует в ЛСР; входит в состав книги KUR-P05020102-BAA0010 (А-120109пм), спецификация 20UMX-MPA0003 | 2021-07-14 | NIAEP;BKP2;6;vk | 50450.2252 | 1096437 | Затвор поворотный 3П CC FA(W)-5-300/1,6-MR МатКорп=сталь углеродистая DN=300 P=1,6МПа РабСр=вода СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=привод ручной tрасч=200 °С ТипЗапор/РегОрг=диск 4 Н III QA4 Гранвэл | 11. Арматуры общепромышленная
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА