## Лист1
Спецификация. Поставка арматуры пневмоприводной для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.6604584 | 12QKJ13AA801 | Задвижка быстродействующая клиновая с пневмоприводом | ТД13075-250-29 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 480 | Пневмопривод "НЗ"с газовой пружиной |  |  | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-360-86, ред 2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 273х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=262,6 мм 3.. патрубки соосны 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления пневмопривода 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 400 мм 9.. Демонтажный размер - не более 1820 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7955.27 | 1096845 | Задвижка ТД13075-250-29 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=пневмопривод 2ВIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-360-86 | 12. пневмопривод
2 | 2.ИСУП.6602592 | 12QKJ03AA801 | Задвижка быстродействующая клиновая с пневмоприводом | ТД13075-250-29 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 480 | Пневмопривод "НЗ"с газовой пружиной |  |  | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-360-86, ред 2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 273х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=262,6 мм 3.. патрубки соосны 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления пневмопривода 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 400 мм 9.. Демонтажный размер - не более 1820 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7955.27 | 1096845 | Задвижка ТД13075-250-29 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=пневмопривод 2ВIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-360-86 | 12. пневмопривод
3 | 2.ИСУП.12727728 | 22QKJ13AA801 | Задвижка быстродействующая клиновая с пневмоприводом | ТД13075-250-29 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 480 | Пневмопривод "НЗ"с газовой пружиной |  |  | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-360-86, ред 2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 273х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=262,6 мм 3.. патрубки соосны 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления пневмопривода 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 400 мм 9.. Демонтажный размер - не более 1820 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7955.27 | 1096845 | Задвижка ТД13075-250-29 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=пневмопривод 2ВIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-360-86 | 12. пневмопривод
4 | 2.ИСУП.12727729 | 22QKJ03AA801 | Задвижка быстродействующая клиновая с пневмоприводом | ТД13075-250-29 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Холодная вода |  | 480 | Пневмопривод "НЗ"с газовой пружиной |  |  | Угл | Под приварку | ТУ 26-07-360-86, ред 2009 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 273х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=262,6 мм 3.. патрубки соосны 4.. Материал корпуса - сталь 20 5.. Элемент крепления пневмопривода 6.. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. Нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. Строительная длина-не более 400 мм 9.. Демонтажный размер - не более 1820 мм 10.. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 7955.27 | 1096845 | Задвижка ТД13075-250-29 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=250 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=пневмопривод 2ВIIIв tрасч=250 °С ТУ 26-07-360-86 | 12. пневмопривод
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА