## Лист1
Спецификация. Поставка арматуры регулирующей для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5884937 | 10PGB14AA201 | Клапан регулирующий | СКА 034.400.01.000-04.05; с электроприводом МЭО-1000(М)/25-0.25У-05ФА | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.64 | 18 | вода промконтура | 1250 | 995 | Электропривод |  | 0,435 | Угл | Под приварку | ТУ 6981-494-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.1-34/1Т |  |  | KUR_1173200 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) ; 10UMA03R001 |  | 10UMA; tсраб=25 s;Характеристика: Линейная; tmax=41 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Расход 1000 т/ч; Перепад давления 0,1 Мпа; Строительная длина 850 мм; Высота (габар.)max 1950 мм; Стыкуемая труба 426х9; угл. Диаметр расточки 410+0,63 мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-04-29 | NIAEP;BKP1;8 | 490025.16 | 1076452 | Клапан регулирующий СКА 034.400.01.000-04.05 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=400 P=1.6МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С 4 Н III Т 3 III ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
2 | 2.ИСУП.5895491 | 10LBA51AA201 | Клапан регулирующий | по типу СКА 034.150.09.000-01.05; с электроприводом МЭО-630(М)/25-0.25У-05ФА | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 150 | 11 | 350 | насыщенный пар | 250 | 270 | Электропривод |  | 0,33 | лег | Под приварку | ТУ 6981-494-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.1-23/1т |  |  | KUR_1237183 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) |  | 10UMA; Особые требования: Мат. корпуса - 15Х1М1Ф; Строительная длина 520 мм; Высота(габар.)max 1250мм; Отклонения по массе ±5%; Стыкуемая труба 168.3х6.3 15Х1М1Ф; Dраст=157.9±0.3; Тип сварного шва 1-25-2 (С-25-1); tсраб=25 s; | 2020-01-23 | NIAEP;BKP1;8 | 294031.16 | 1096353 | Клапан регулирующий СКА 034.150.09.000-01.05 МатКорп=сталь легированная DN=150 P=8,6МПа РабСр=пар насыщенный tрабСр=300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭО-630(М)/25-0.25У-05ФА Pприв=0,33 кВт 4 Н III QA3 ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
3 | 2.ИСУП.5895492 | 10LBA81AA201 | Клапан регулирующий | по типу СКА 034.150.09.000-01.05; с электроприводом МЭО-630(М)/25-0.25У-05ФА | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 150 | 11 | 350 | насыщенный пар | 250 | 270 | Электропривод |  | 0,33 | лег | Под приварку | ТУ 6981-494-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.1-23/1т |  |  | KUR_1237183 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) |  | 10UMA; Особые требования: Мат. корпуса - 15Х1М1Ф; Строительная длина 520 мм; Высота(габар.)max 1250мм; Отклонения по массе ±5%; Стыкуемая труба 168.3х6.3 15Х1М1Ф; Dраст=157.9±0.3; Тип сварного шва 1-25-2 (С-25-1); tсраб=25 s; | 2020-01-23 | NIAEP;BKP1;8 | 294031.16 | 1096353 | Клапан регулирующий СКА 034.150.09.000-01.05 МатКорп=сталь легированная DN=150 P=8,6МПа РабСр=пар насыщенный tрабСр=300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭО-630(М)/25-0.25У-05ФА Pприв=0,33 кВт 4 Н III QA3 ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
4 | 2.ИСУП.37574141 | 11PEB10AA016 | Клапан регулирующий дисковый с ЭИМ | ОК.600.АВ.123Э СБ; с электроприводом SA 10.1 | 2BIIIс | QA2 | Оборудование | 600 | 0.24 | 60 | техническая вода | 7500 | 1500 | Электропривод |  | 1,5 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-38.1-1-1Т | A-185693 | - | A-185694 | 2НО / B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Камера переключений (13,14URR) ; 13URR |  | 13URR; по типу OK.600.AB.123Э. Стяжное между фланцами по ГОСТ 33259 600-10-11-1 (масса дана с учетом фланцев). Соответствует ПНСТ-166-2016. Длина клапана не более 550 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается | 2019-12-16 | NIAEP;BKP2;6;t | 1251749.03 | 1099116 | Клапан регулирующий СКА 034.600.02.000-002 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=250 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Kvy=2000м^3/ч Прив=МЭОФ-1600/25-0,25У-09КА Pприв=320 Вт РазделКромПатруб=1-24-1 (С-24-1) МестУст=в обслуживаемых помещениях 2 II B QA2 УХЛ ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
5 | 2.ИСУП.37574142 | 11PEB10AA017 | Клапан регулирующий дисковый с ЭИМ | ОК.600.АВ.123Э СБ; с электроприводом SA 10.1 | 2BIIIс | QA2 | Оборудование | 600 | 0.24 | 60 | техническая вода | 7500 | 1500 | Электропривод |  | 1,5 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-38.1-1-1Т | A-185693 | - | A-185694 | 2НО / B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Камера переключений (13,14URR) ; 13URR |  | 13URR; по типу OK.600.AB.123Э. Стяжное между фланцами по ГОСТ 33259 600-10-11-1 (масса дана с учетом фланцев). Соответствует ПНСТ-166-2016. Длина клапана не более 550 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается | 2019-12-16 | NIAEP;BKP2;6;t | 1251749.03 | 1099116 | Клапан регулирующий СКА 034.600.02.000-002 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=250 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Kvy=2000м^3/ч Прив=МЭОФ-1600/25-0,25У-09КА Pприв=320 Вт РазделКромПатруб=1-24-1 (С-24-1) МестУст=в обслуживаемых помещениях 2 II B QA2 УХЛ ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
6 | 2.ИСУП.37574143 | 12PEB20AA016 | Клапан регулирующий дисковый с ЭИМ | ОК.600.АВ.123Э СБ; с электроприводом SA 10.1 | 2BIIIс | QA2 | оборудование | 600 | 0.24 | 60 | техническая вода | 7500 | 1500 | Электропривод |  | 1,5 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-38.1-2-1Т | A-186062 | - | A-186063 | 2НО / B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Камера переключений (13,14URR) ; 14URR |  | 14URR; по типу OK.600.AB.123Э. Стяжное между фланцами по ГОСТ 33259 600-10-11-1 (масса дана с учетом фланцев). Соответствует ПНСТ-166-2016. Длина клапана не более 550 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается | 2019-12-16 | NIAEP;BKP2;6;t | 1251749.03 | 1099116 | Клапан регулирующий СКА 034.600.02.000-002 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=250 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Kvy=2000м^3/ч Прив=МЭОФ-1600/25-0,25У-09КА Pприв=320 Вт РазделКромПатруб=1-24-1 (С-24-1) МестУст=в обслуживаемых помещениях 2 II B QA2 УХЛ ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
7 | 2.ИСУП.37574144 | 12PEB20AA017 | Клапан регулирующий дисковый с ЭИМ | ОК.600.АВ.123Э СБ; с электроприводом SA 10.1 | 2BIIIс | QA2 | оборудование | 600 | 0.24 | 60 | техническая вода | 7500 | 1500 | Электропривод |  | 1,5 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-38.1-2-1Т | A-186062 | - | A-186063 | 2НО / B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Камера переключений (13,14URR) ; 14URR |  | 14URR; по типу OK.600.AB.123Э. Стяжное между фланцами по ГОСТ 33259 600-10-11-1 (масса дана с учетом фланцев). Соответствует ПНСТ-166-2016. Длина клапана не более 550 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается | 2019-12-16 | NIAEP;BKP2;6;t | 1251749.03 | 1099116 | Клапан регулирующий СКА 034.600.02.000-002 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=250 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Kvy=2000м^3/ч Прив=МЭОФ-1600/25-0,25У-09КА Pприв=320 Вт РазделКромПатруб=1-24-1 (С-24-1) МестУст=в обслуживаемых помещениях 2 II B QA2 УХЛ ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
8 | 2.ИСУП.6604572 | 10UJA50WA000002-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
9 | 2.ИСУП.6604573 | 10UJA50WA000002-0010 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
10 | 2.ИСУП.6604574 | 10UJA50WA000002-0014 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
11 | 2.ИСУП.6604575 | 10UJA50WA000003-0001 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
12 | 2.ИСУП.6604576 | 10UJA50WA000003-0008 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
13 | 2.ИСУП.6604577 | 10UJA50WA000011-0002 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
14 | 2.ИСУП.6604585 | 10UJA50WA000033-0016 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
15 | 2.ИСУП.6604586 | 10UJA50WA000033-0023 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
16 | 2.ИСУП.6602476 | 10UJA50WA000011-0005 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
17 | 2.ИСУП.6602477 | 10UJA50WA000011-0006 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
18 | 2.ИСУП.6602478 | 10UJA50WA000011-0007 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
19 | 2.ИСУП.6602479 | 10UJA50WA000011-0008 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
20 | 2.ИСУП.6602480 | 10UJA50WA000012-0001 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
21 | 2.ИСУП.6602481 | 10UJA50WA000012-0002 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
22 | 2.ИСУП.6602482 | 10UJA50WA000012-0003 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
23 | 2.ИСУП.6602483 | 10UJA50WA000012-0004 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
24 | 2.ИСУП.6602484 | 10UJA50WA000012-0005 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
25 | 2.ИСУП.6602485 | 10UJA50WA000012-0006 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
26 | 2.ИСУП.6602486 | 10UJA50WA000012-0007 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
27 | 2.ИСУП.6602487 | 10UJA50WA000012-0008 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
28 | 2.ИСУП.6602488 | 10UJA50WA000021-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 8,2 | 8.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1093184 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
29 | 2.ИСУП.6602489 | 10UJA50WA000021-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 8,2 | 8.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1093184 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
30 | 2.ИСУП.6602490 | 10UJA50WA000021-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 8,2 | 8.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1093184 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
31 | 2.ИСУП.6602491 | 10UJA50WA000021-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 8,2 | 8.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1093184 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
32 | 2.ИСУП.6602554 | 10QKJ11AA211 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB28R005 |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
33 | 2.ИСУП.6602555 | 10QKJ11AA232 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) ; 10UBB28R030 |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
34 | 2.ИСУП.6602556 | 10UJA50WA000024-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
35 | 2.ИСУП.6602557 | 10UJA50WA000024-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
36 | 2.ИСУП.6602558 | 10UJA50WA000024-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
37 | 2.ИСУП.6602559 | 10UJA50WA000024-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
38 | 2.ИСУП.6602560 | 10UJA50WA000024-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
39 | 2.ИСУП.6602561 | 10UJA50WA000024-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
40 | 2.ИСУП.6602434 | 10UJA50WA000002-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
41 | 2.ИСУП.6602435 | 10UJA50WA000002-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
42 | 2.ИСУП.6602436 | 10UJA50WA000002-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
43 | 2.ИСУП.6602437 | 10UJA50WA000002-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
44 | 2.ИСУП.6602438 | 10UJA50WA000002-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
45 | 2.ИСУП.6602439 | 10UJA50WA000002-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
46 | 2.ИСУП.6602440 | 10UJA50WA000002-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
47 | 2.ИСУП.6602441 | 10UJA50WA000002-0009 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
48 | 2.ИСУП.6602442 | 10UJA50WA000002-0011 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
49 | 2.ИСУП.6602443 | 10UJA50WA000002-0012 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
50 | 2.ИСУП.6602444 | 10UJA50WA000002-0013 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
51 | 2.ИСУП.6602445 | 10UJA50WA000002-0015 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
52 | 2.ИСУП.6602446 | 10UJA50WA000002-0016 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
53 | 2.ИСУП.6602447 | 10UJA50WA000002-0017 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
54 | 2.ИСУП.6602448 | 10UJA50WA000002-0018 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
55 | 2.ИСУП.6602595 | 10UJA50WA000033-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
56 | 2.ИСУП.6602596 | 10UJA50WA000033-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
57 | 2.ИСУП.6602449 | 10UJA50WA000002-0019 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
58 | 2.ИСУП.6602450 | 10UJA50WA000002-0020 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
59 | 2.ИСУП.6602451 | 10UJA50WA000002-0021 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
60 | 2.ИСУП.6602452 | 10UJA50WA000002-0022 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
61 | 2.ИСУП.6602453 | 10UJA50WA000002-0023 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
62 | 2.ИСУП.6602454 | 10UJA50WA000002-0024 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
63 | 2.ИСУП.6602455 | 10UJA50WA000002-0025 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
64 | 2.ИСУП.6602456 | 10UJA50WA000002-0026 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
65 | 2.ИСУП.6602457 | 10UJA50WA000002-0027 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
66 | 2.ИСУП.6602597 | 10UJA50WA000033-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
67 | 2.ИСУП.6602598 | 10UJA50WA000033-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
68 | 2.ИСУП.6602599 | 10UJA50WA000033-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
69 | 2.ИСУП.6602600 | 10UJA50WA000033-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
70 | 2.ИСУП.6602601 | 10UJA50WA000033-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
71 | 2.ИСУП.6602602 | 10UJA50WA000033-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
72 | 2.ИСУП.6602603 | 10UJA50WA000033-0009 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
73 | 2.ИСУП.6602604 | 10UJA50WA000033-0010 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
74 | 2.ИСУП.6602605 | 10UJA50WA000033-0011 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
75 | 2.ИСУП.6602458 | 10UJA50WA000002-0028 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
76 | 2.ИСУП.6602459 | 10UJA50WA000002-0029 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
77 | 2.ИСУП.6602460 | 10UJA50WA000002-0030 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
78 | 2.ИСУП.6602461 | 10UJA50WA000002-0031 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
79 | 2.ИСУП.6602462 | 10UJA50WA000002-0032 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
80 | 2.ИСУП.6602463 | 10UJA50WA000002-0033 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
81 | 2.ИСУП.6602464 | 10UJA50WA000002-0034 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
82 | 2.ИСУП.6602465 | 10UJA50WA000002-0035 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
83 | 2.ИСУП.6602466 | 10UJA50WA000002-0036 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
84 | 2.ИСУП.6602606 | 10UJA50WA000033-0012 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
85 | 2.ИСУП.6602607 | 10UJA50WA000033-0013 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
86 | 2.ИСУП.6602608 | 10UJA50WA000033-0014 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
87 | 2.ИСУП.6602609 | 10UJA50WA000033-0015 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
88 | 2.ИСУП.6602610 | 10UJA50WA000033-0017 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
89 | 2.ИСУП.6602611 | 10UJA50WA000033-0018 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
90 | 2.ИСУП.6602612 | 10UJA50WA000033-0019 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
91 | 2.ИСУП.6602613 | 10UJA50WA000033-0020 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
92 | 2.ИСУП.6602614 | 10UJA50WA000033-0021 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
93 | 2.ИСУП.6602467 | 10UJA50WA000003-0002 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
94 | 2.ИСУП.6602468 | 10UJA50WA000003-0003 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
95 | 2.ИСУП.6602469 | 10UJA50WA000003-0004 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
96 | 2.ИСУП.6602470 | 10UJA50WA000003-0005 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
97 | 2.ИСУП.6602471 | 10UJA50WA000003-0006 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
98 | 2.ИСУП.6602472 | 10UJA50WA000003-0007 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
99 | 2.ИСУП.6602473 | 10UJA50WA000011-0001 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
100 | 2.ИСУП.6602474 | 10UJA50WA000011-0003 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
101 | 2.ИСУП.6602475 | 10UJA50WA000011-0004 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
102 | 2.ИСУП.6602615 | 10UJA50WA000033-0022 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
103 | 2.ИСУП.6602616 | 10UJA50WA000033-0024 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
104 | 2.ИСУП.6602617 | 10UJA50WA000033-0025 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
105 | 2.ИСУП.6602618 | 10UJA50WA000033-0026 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
106 | 2.ИСУП.6602619 | 10UJA50WA000033-0027 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
107 | 2.ИСУП.6602620 | 10UJA50WA000033-0028 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-1ОВ |  |  | KUR_1174626 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA) |  | 10UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
108 | 2.ИСУП.5899190 | 10LDP11AA202 | Клапан регулирующий | 6с-13-2э; с электроприводом МЭОФ-100/25-0.25У-99К | - | QA2 | оборудование | 100 | 1 | 350 | Вода; Альт. среда: Химический раствор | 71 | 151 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3740-002-15365247-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=25 s;Kv=71 m^3/h; | 2021-01-27 | NIAEP;BKP1;3 | 43918.7 | 1094034 | Клапан регулирующий 6с-13-2э МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=10МПа РабСр=вода химический раствор tрабСр=до 450 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25У-99К Pприв=0,25кВт 4 Н III QA2 УХЛ 3 II ТУ 3740-002-15365247-2004 | 13. Арматура регулирующая
109 | 2.ИСУП.5899192 | 10LDP11AA201 | Клапан регулирующий | 6с-13-2э; с электроприводом МЭОФ-100/25-0.25У-99К | - | QA2 | оборудование | 100 | 1 | 350 | Вода; Альт. среда: Химический раствор | 71 | 151 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3740-002-15365247-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.1-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (10UMX) |  | 10UMX; tсраб=25 s;Kv=71 m^3/h; | 2021-01-27 | NIAEP;BKP1;3 | 43918.7 | 1094034 | Клапан регулирующий 6с-13-2э МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=10МПа РабСр=вода химический раствор tрабСр=до 450 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25У-99К Pприв=0,25кВт 4 Н III QA2 УХЛ 3 II ТУ 3740-002-15365247-2004 | 13. Арматура регулирующая
110 | 2.ИСУП.6601481 | 00UFC50WA000006-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
111 | 2.ИСУП.6601482 | 00UFC50WA000006-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
112 | 2.ИСУП.6601483 | 00UFC50WA000006-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
113 | 2.ИСУП.6601484 | 00UFC50WA000006-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
114 | 2.ИСУП.6601485 | 00UFC50WA000006-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
115 | 2.ИСУП.6601486 | 00UFC50WA000006-0009 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
116 | 2.ИСУП.6601487 | 00UFC50WA000006-0010 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
117 | 2.ИСУП.6601488 | 00UFC50WA000006-0011 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
118 | 2.ИСУП.6601489 | 00UFC50WA000006-0012 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
119 | 2.ИСУП.6601490 | 00UFC50WA000006-0013 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
120 | 2.ИСУП.6601491 | 00UFC50WA000006-0014 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
121 | 2.ИСУП.6601492 | 00UFC50WA000007-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
122 | 2.ИСУП.6601493 | 00UFC50WA000007-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
123 | 2.ИСУП.6601494 | 00UFC50WA000007-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
124 | 2.ИСУП.6601495 | 00UFC50WA000007-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
125 | 2.ИСУП.6601496 | 00UFC50WA000007-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
126 | 2.ИСУП.6604501 | 00UFC50WA000006-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
127 | 2.ИСУП.6604502 | 00UFC50WA000006-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
128 | 2.ИСУП.6604503 | 00UFC50WA000006-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
129 | 2.ИСУП.6604504 | 00UFC50WA000007-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-09-1ОВ |  |  | KUR_1173375 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего топлива (00UFC) |  | 00UFC; 1.. 33 7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29 7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 558 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22с-22 | 2021-02-19 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 33537.43 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
130 | 2.ИСУП.6604587 | 10QKK11AA201 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
131 | 2.ИСУП.6604588 | 10UKC50WA000016-0015 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
132 | 2.ИСУП.6602624 | 10QKK11AA214 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R055 |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1093347 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
133 | 2.ИСУП.6602625 | 10SBC14AA201 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
134 | 2.ИСУП.6602626 | 10SBC14AA202 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
135 | 2.ИСУП.6602627 | 10SBC14AA205 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R032 |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
136 | 2.ИСУП.6602628 | 10SBC14AA206 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R032 |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
137 | 2.ИСУП.6602629 | 10SBC14AA209 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R023 |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
138 | 2.ИСУП.6602630 | 10SBC14AA210 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R023 |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
139 | 2.ИСУП.6602631 | 10SBC14AA213 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R022 |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093370 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
140 | 2.ИСУП.6602632 | 10SBC14AA214 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R022 |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093370 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
141 | 2.ИСУП.6602633 | 10QKK11AA207 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R033 |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093370 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
142 | 2.ИСУП.6602634 | 10QKK11AA208 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R033 |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093370 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
143 | 2.ИСУП.6602635 | 10UKC50WA000009-0009 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
144 | 2.ИСУП.6602636 | 10UKC50WA000009-0010 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
145 | 2.ИСУП.6602637 | 10UKC50WA000009-0011 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
146 | 2.ИСУП.6602638 | 10UKC50WA000009-0012 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
147 | 2.ИСУП.6602639 | 10UKC50WA000009-0013 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
148 | 2.ИСУП.6602640 | 10QKK11AA202 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
149 | 2.ИСУП.6602641 | 10QKK11AA203 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R031 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
150 | 2.ИСУП.6602642 | 10QKK11AA204 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R031 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
151 | 2.ИСУП.6602643 | 10QKK11AA215 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R022 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
152 | 2.ИСУП.6602644 | 10QKK11AA216 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R022 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
153 | 2.ИСУП.6602645 | 10QKK11AA217 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
154 | 2.ИСУП.6602646 | 10QKK11AA218 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
155 | 2.ИСУП.6602647 | 10QKK11AA219 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
156 | 2.ИСУП.6602648 | 10QKK11AA220 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
157 | 2.ИСУП.6602649 | 10SBC14AA217 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
158 | 2.ИСУП.6602650 | 10SBC14AA218 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R019 |  | 10UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
159 | 2.ИСУП.6602651 | 10UKC50WA000012-0013 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
160 | 2.ИСУП.6602652 | 10UKC50WA000012-0014 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2019-10-03 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
161 | 2.ИСУП.6602653 | 10UKC50WA000016-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
162 | 2.ИСУП.6602654 | 10UKC50WA000016-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
163 | 2.ИСУП.6602655 | 10UKC50WA000016-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
164 | 2.ИСУП.6602656 | 10UKC50WA000016-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
165 | 2.ИСУП.6602657 | 10UKC50WA000016-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
166 | 2.ИСУП.6602658 | 10UKC50WA000016-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
167 | 2.ИСУП.6602659 | 10UKC50WA000016-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
168 | 2.ИСУП.6602660 | 10UKC50WA000016-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
169 | 2.ИСУП.6602661 | 10UKC50WA000016-0009 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
170 | 2.ИСУП.6602662 | 10UKC50WA000016-0010 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
171 | 2.ИСУП.6602663 | 10UKC50WA000016-0011 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
172 | 2.ИСУП.6602664 | 10UKC50WA000016-0012 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
173 | 2.ИСУП.6602665 | 10UKC50WA000016-0013 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
174 | 2.ИСУП.6602666 | 10UKC50WA000016-0014 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
175 | 2.ИСУП.6602667 | 10UKC50WA000016-0016 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
176 | 2.ИСУП.6602668 | 10UKC50WA000016-0017 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
177 | 2.ИСУП.6602669 | 10UKC50WA000016-0018 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
178 | 2.ИСУП.6602670 | 10UKC50WA000016-0019 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
179 | 2.ИСУП.6602671 | 10UKC50WA000016-0020 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
180 | 2.ИСУП.6602672 | 10UKC50WA000016-0021 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
181 | 2.ИСУП.6602673 | 10UKC50WA000016-0022 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
182 | 2.ИСУП.6602674 | 10UKC50WA000016-0023 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
183 | 2.ИСУП.6602675 | 10UKC50WA000016-0024 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
184 | 2.ИСУП.6602623 | 10QKK11AA213 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-1ОВ |  |  | KUR_1163168 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) ; 10UKC33R055 |  | 10UKC | 2020-03-29 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1093347 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
185 | 2.ИСУП.12726937 | 20UJA50WA000003-0002 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
186 | 2.ИСУП.12726938 | 20UJA50WA000003-0003 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
187 | 2.ИСУП.12726939 | 20UJA50WA000003-0004 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
188 | 2.ИСУП.12726940 | 20UJA50WA000003-0005 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
189 | 2.ИСУП.12726941 | 20UJA50WA000003-0006 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
190 | 2.ИСУП.12726942 | 20UJA50WA000003-0007 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
191 | 2.ИСУП.12726943 | 20UJA50WA000003-0008 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
192 | 2.ИСУП.5877103 | 20LDP11AA201 | Клапан регулирующий | 6с-13-2э; с электроприводом МЭОФ-100/25-0.25У-99К | - | QA2 | оборудование | 100 | 1 | 350 | Вода; Альт. среда: Химический раствор | 71 | 151 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3740-002-15365247-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=25 s;Kv=71 m^3/h; | 2022-02-11 | NIAEP;BKP1;3 | 43918.7 | 1094034 | Клапан регулирующий 6с-13-2э МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=10МПа РабСр=вода химический раствор tрабСр=до 450 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25У-99К Pприв=0,25кВт 4 Н III QA2 УХЛ 3 II ТУ 3740-002-15365247-2004 | 13. Арматура регулирующая
193 | 2.ИСУП.5877104 | 20LDP11AA202 | Клапан регулирующий | 6с-13-2э; с электроприводом МЭОФ-100/25-0.25У-99К | - | QA2 | оборудование | 100 | 1 | 350 | Вода; Альт. среда: Химический раствор | 71 | 151 | Электропривод |  | 0,25 | Угл | Под приварку | ТУ 3740-002-15365247-2004 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-07.2-4/3т |  |  | KUR_1173072 | 4Н / - | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание блочной обессоливающей установки (20UMX) |  | 20UMX; tсраб=25 s;Kv=71 m^3/h; | 2022-02-11 | NIAEP;BKP1;3 | 43918.7 | 1094034 | Клапан регулирующий 6с-13-2э МатКорп=сталь углеродистая DN=100 P=10МПа РабСр=вода химический раствор tрабСр=до 450 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭОФ-100/25-0.25У-99К Pприв=0,25кВт 4 Н III QA2 УХЛ 3 II ТУ 3740-002-15365247-2004 | 13. Арматура регулирующая
194 | 2.ИСУП.13046345 | 20LBA51AA201 | Клапан регулирующий | по типу СКА 034.150.09.000-01.05; с электроприводом МЭО-630(М)/25-0.25У-05ФА | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 150 | 11 | 350 | насыщенный пар | 250 | 270 | Электропривод |  | 0,33 | лег | Под приварку | ТУ 6981-494-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.2-23/1т |  |  | KUR_1237183 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) |  | 20UMA; Особые требования: Мат. корпуса - 15Х1М1Ф; Строительная длина 520 мм; Высота(габар.)max 1250мм; Отклонения по массе ±5%; Стыкуемая труба 168.3х6.3 15Х1М1Ф; Dраст=157.9±0.3; Тип сварного шва 1-25-2 (С-25-1); tсраб=25 s; | 2021-02-06 | NIAEP;BKP1;8 | 294031.16 | 1096353 | Клапан регулирующий СКА 034.150.09.000-01.05 МатКорп=сталь легированная DN=150 P=8,6МПа РабСр=пар насыщенный tрабСр=300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭО-630(М)/25-0.25У-05ФА Pприв=0,33 кВт 4 Н III QA3 ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
195 | 2.ИСУП.13046437 | 20LBA81AA201 | Клапан регулирующий | по типу СКА 034.150.09.000-01.05; с электроприводом МЭО-630(М)/25-0.25У-05ФА | 3CIIIa | QA3 | оборудование | 150 | 11 | 350 | насыщенный пар | 250 | 270 | Электропривод |  | 0,33 | лег | Под приварку | ТУ 6981-494-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-04.2-23/1т |  |  | KUR_1237183 | 3Н / C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) |  | 20UMA; Особые требования: Мат. корпуса - 15Х1М1Ф; Строительная длина 520 мм; Высота(габар.)max 1250мм; Отклонения по массе ±5%; Стыкуемая труба 168.3х6.3 15Х1М1Ф; Dраст=157.9±0.3; Тип сварного шва 1-25-2 (С-25-1); tсраб=25 s; | 2021-02-06 | NIAEP;BKP1;8 | 294031.16 | 1096353 | Клапан регулирующий СКА 034.150.09.000-01.05 МатКорп=сталь легированная DN=150 P=8,6МПа РабСр=пар насыщенный tрабСр=300 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод Прив=МЭО-630(М)/25-0.25У-05ФА Pприв=0,33 кВт 4 Н III QA3 ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
196 | 2.ИСУП.37594549 | 21PEB10AA016 | Клапан регулирующий дисковый с ЭИМ | ОК.600.АВ.123Э СБ; с электроприводом SA 10.1 | 2BIIIс | QA2 | Оборудование | 600 | 0.24 | 60 | техническая вода | 7500 | 1500 | Электропривод |  | 1,5 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-38.2-1-1Т | A-185693 |  | A-185694 | 2НО / B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Камера переключений (23,24URR) ; 23URR |  | 23URR; по типу OK.600.AB.123Э. Стяжное между фланцами по ГОСТ 33259 600-10-11-1 (масса дана с учетом фланцев). Соответствует ПНСТ-166-2016. Длина клапана не более 550 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается | 2020-12-30 | NIAEP;BKP2;6;t | 1251749.03 | 1099116 | Клапан регулирующий СКА 034.600.02.000-002 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=250 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Kvy=2000м^3/ч Прив=МЭОФ-1600/25-0,25У-09КА Pприв=320 Вт РазделКромПатруб=1-24-1 (С-24-1) МестУст=в обслуживаемых помещениях 2 II B QA2 УХЛ ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
197 | 2.ИСУП.37594552 | 22PEB20AA017 | Клапан регулирующий дисковый с ЭИМ | ОК.600.АВ.123Э СБ; с электроприводом SA 10.1 | 2BIIIс | QA2 | Оборудование | 600 | 0.24 | 60 | техническая вода | 7500 | 1500 | Электропривод |  | 1,5 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-38.2-1-1Т | A-185693 | - | A-185694 | 2НО / B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Камера переключений (23,24URR) ; 24URR |  | 24URR; по типу OK.600.AB.123Э. Стяжное между фланцами по ГОСТ 33259 600-10-11-1 (масса дана с учетом фланцев). Соответствует ПНСТ-166-2016. Длина клапана не более 550 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается | 2020-12-30 | NIAEP;BKP2;6;t | 1251749.03 | 1099116 | Клапан регулирующий СКА 034.600.02.000-002 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=250 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Kvy=2000м^3/ч Прив=МЭОФ-1600/25-0,25У-09КА Pприв=320 Вт РазделКромПатруб=1-24-1 (С-24-1) МестУст=в обслуживаемых помещениях 2 II B QA2 УХЛ ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
198 | 2.ИСУП.37594551 | 22PEB20AA016 | Клапан регулирующий дисковый с ЭИМ | ОК.600.АВ.123Э СБ; с электроприводом SA 10.1 | 2BIIIс | QA2 | Оборудование | 600 | 0.24 | 60 | техническая вода | 7500 | 1500 | Электропривод |  | 1,5 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-38.2-1-1Т | A-185693 | - | A-185694 | 2НО / B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Камера переключений (23,24URR) ; 24URR |  | 24URR; по типу OK.600.AB.123Э. Стяжное между фланцами по ГОСТ 33259 600-10-11-1 (масса дана с учетом фланцев). Соответствует ПНСТ-166-2016. Длина клапана не более 550 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается | 2020-12-30 | NIAEP;BKP2;6;t | 1251749.03 | 1099116 | Клапан регулирующий СКА 034.600.02.000-002 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=250 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Kvy=2000м^3/ч Прив=МЭОФ-1600/25-0,25У-09КА Pприв=320 Вт РазделКромПатруб=1-24-1 (С-24-1) МестУст=в обслуживаемых помещениях 2 II B QA2 УХЛ ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
199 | 2.ИСУП.37594550 | 21PEB10AA017 | Клапан регулирующий дисковый с ЭИМ | ОК.600.АВ.123Э СБ; с электроприводом SA 10.1 | 2BIIIс | QA2 | Оборудование | 600 | 0.24 | 60 | техническая вода | 7500 | 1500 | Электропривод |  | 1,5 | Угл | межфланцевый с ответными фланцами | каталог Гранвэл | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-38.2-1-1Т | A-185693 |  | A-185694 | 2НО / B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Камера переключений (23,24URR) ; 23URR |  | 23URR; по типу OK.600.AB.123Э. Стяжное между фланцами по ГОСТ 33259 600-10-11-1 (масса дана с учетом фланцев). Соответствует ПНСТ-166-2016. Длина клапана не более 550 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается | 2020-12-30 | NIAEP;BKP2;6;t | 1251749.03 | 1099116 | Клапан регулирующий СКА 034.600.02.000-002 МатКорп=сталь углеродистая Ст.20 DN=600 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=250 °С СпосПрисоед=межфланцевый с ответными фланцами СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Kvy=2000м^3/ч Прив=МЭОФ-1600/25-0,25У-09КА Pприв=320 Вт РазделКромПатруб=1-24-1 (С-24-1) МестУст=в обслуживаемых помещениях 2 II B QA2 УХЛ ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
200 | 2.ИСУП.13339339 | 20PGB14AA201 | Клапан регулирующий | СКА 034.400.01.000-04.05; с электроприводом МЭО-1000(М)/25-0.25У-05ФА | - | QA4 | оборудование | 400 | 0.64 | 18 | вода промконтура | 1250 | 995 | Электропривод |  | 0,435 | Угл | Под приварку | ТУ 6981-494-08847871-07 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-04.2-34/1Т |  |  | KUR_1163149 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (20UMA) ; 20UMA03R001 |  | 20UMA; tсраб=25 s;Характеристика: Линейная; tmax=41 C; Отклонения по массе - не более 5 %; Соосная; Расход 1000 т/ч; Перепад давления 0,1 Мпа; Строительная длина 850 мм; Высота (габар.)max 1950 мм; Стыкуемая труба 426х9; угл. Диаметр расточки 410+0,63 мм (С-24-1); Категория помещений В4 Усл. Хран. 5 | 2020-09-18 | NIAEP;BKP1;8 | 490025.16 | 1076452 | Клапан регулирующий СКА 034.400.01.000-04.05 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=400 P=1.6МПа РабСр=вода промконтура СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=200 °С 4 Н III Т 3 III ТУ 6981-494-08847871-07 | 13. Арматура регулирующая
201 | 2.ИСУП.12727606 | 20QKJ11AA232 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB28R030 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
202 | 2.ИСУП.12727608 | 20UJA50WA000024-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
203 | 2.ИСУП.12727612 | 20UJA50WA000024-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
204 | 2.ИСУП.12727732 | 20UJA50WA000033-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
205 | 2.ИСУП.12727733 | 20UJA50WA000033-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
206 | 2.ИСУП.12727734 | 20UJA50WA000033-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
207 | 2.ИСУП.12727735 | 20UJA50WA000033-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
208 | 2.ИСУП.12727736 | 20UJA50WA000033-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
209 | 2.ИСУП.12727737 | 20UJA50WA000033-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
210 | 2.ИСУП.12727738 | 20UJA50WA000033-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
211 | 2.ИСУП.12727739 | 20UJA50WA000033-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
212 | 2.ИСУП.12727740 | 20UJA50WA000033-0009 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
213 | 2.ИСУП.12727741 | 20UJA50WA000033-0010 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
214 | 2.ИСУП.12727742 | 20UJA50WA000033-0011 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
215 | 2.ИСУП.12727613 | 20UJA50WA000024-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
216 | 2.ИСУП.12727743 | 20UJA50WA000033-0012 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
217 | 2.ИСУП.12727744 | 20UJA50WA000033-0013 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
218 | 2.ИСУП.12727745 | 20UJA50WA000033-0014 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
219 | 2.ИСУП.12727746 | 20UJA50WA000033-0015 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
220 | 2.ИСУП.12727747 | 20UJA50WA000033-0016 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
221 | 2.ИСУП.12727748 | 20UJA50WA000033-0017 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
222 | 2.ИСУП.12727749 | 20UJA50WA000033-0018 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
223 | 2.ИСУП.12727750 | 20UJA50WA000033-0019 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
224 | 2.ИСУП.12727751 | 20UJA50WA000033-0020 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
225 | 2.ИСУП.12727752 | 20UJA50WA000033-0021 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
226 | 2.ИСУП.12727753 | 20UJA50WA000033-0022 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
227 | 2.ИСУП.12727754 | 20UJA50WA000033-0023 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
228 | 2.ИСУП.12727755 | 20UJA50WA000033-0024 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
229 | 2.ИСУП.12727756 | 20UJA50WA000033-0025 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
230 | 2.ИСУП.12727757 | 20UJA50WA000033-0026 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
231 | 2.ИСУП.12727758 | 20UJA50WA000033-0027 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
232 | 2.ИСУП.12727759 | 20UJA50WA000033-0028 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2ВIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1.. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=29,7 мм 3.. патрубки с перепадом - 35 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к корпусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 160 мм 9.. демонтажный размер - не более 502 мм 10.. тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1095037 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0,025 кВт 2 НЗЛО I B QA2 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
233 | 2.ИСУП.12728279 | 20UKC50WA000016-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
234 | 2.ИСУП.12728280 | 20UKC50WA000016-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
235 | 2.ИСУП.12728282 | 20UKC50WA000016-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
236 | 2.ИСУП.12728284 | 20UKC50WA000016-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
237 | 2.ИСУП.12727534 | 20UJA50WA000021-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | питательная вода | 8,2 | 8.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1093184 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
238 | 2.ИСУП.12727535 | 20UJA50WA000021-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | питательная вода | 8,2 | 8.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1093184 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
239 | 2.ИСУП.12727537 | 20UJA50WA000021-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | питательная вода | 8,2 | 8.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1093184 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
240 | 2.ИСУП.12728285 | 20UKC50WA000016-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
241 | 2.ИСУП.12728286 | 20UKC50WA000016-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
242 | 2.ИСУП.12728287 | 20UKC50WA000016-0009 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
243 | 2.ИСУП.12728288 | 20UKC50WA000016-0010 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
244 | 2.ИСУП.12728289 | 20UKC50WA000016-0011 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
245 | 2.ИСУП.12728290 | 20UKC50WA000016-0012 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
246 | 2.ИСУП.12728291 | 20UKC50WA000016-0013 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
247 | 2.ИСУП.12728292 | 20UKC50WA000016-0014 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
248 | 2.ИСУП.12728293 | 20UKC50WA000016-0015 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
249 | 2.ИСУП.12728296 | 20UKC50WA000016-0018 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
250 | 2.ИСУП.12728297 | 20UKC50WA000016-0019 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
251 | 2.ИСУП.12728298 | 20UKC50WA000016-0020 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
252 | 2.ИСУП.12728299 | 20UKC50WA000016-0021 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
253 | 2.ИСУП.12728301 | 20UKC50WA000016-0023 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
254 | 2.ИСУП.12728302 | 20UKC50WA000016-0024 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
255 | 2.ИСУП.12728055 | 20SBC14AA201 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
256 | 2.ИСУП.12728056 | 20SBC14AA202 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
257 | 2.ИСУП.12726900 | 20UJA50WA000002-0001 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
258 | 2.ИСУП.12726901 | 20UJA50WA000002-0002 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
259 | 2.ИСУП.12726902 | 20UJA50WA000002-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
260 | 2.ИСУП.12726903 | 20UJA50WA000002-0004 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
261 | 2.ИСУП.12726904 | 20UJA50WA000002-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
262 | 2.ИСУП.12726905 | 20UJA50WA000002-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
263 | 2.ИСУП.12726906 | 20UJA50WA000002-0007 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
264 | 2.ИСУП.12726907 | 20UJA50WA000002-0008 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
265 | 2.ИСУП.12726908 | 20UJA50WA000002-0009 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
266 | 2.ИСУП.12726909 | 20UJA50WA000002-0010 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
267 | 2.ИСУП.12726910 | 20UJA50WA000002-0011 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
268 | 2.ИСУП.12726912 | 20UJA50WA000002-0013 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
269 | 2.ИСУП.12726913 | 20UJA50WA000002-0014 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
270 | 2.ИСУП.12726914 | 20UJA50WA000002-0015 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
271 | 2.ИСУП.12726915 | 20UJA50WA000002-0016 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
272 | 2.ИСУП.12726916 | 20UJA50WA000002-0017 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
273 | 2.ИСУП.12726917 | 20UJA50WA000002-0018 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
274 | 2.ИСУП.12726918 | 20UJA50WA000002-0019 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
275 | 2.ИСУП.12726919 | 20UJA50WA000002-0020 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
276 | 2.ИСУП.12726920 | 20UJA50WA000002-0021 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
277 | 2.ИСУП.12726922 | 20UJA50WA000002-0023 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
278 | 2.ИСУП.12726923 | 20UJA50WA000002-0024 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
279 | 2.ИСУП.12726924 | 20UJA50WA000002-0025 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
280 | 2.ИСУП.12726925 | 20UJA50WA000002-0026 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
281 | 2.ИСУП.12726926 | 20UJA50WA000002-0027 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
282 | 2.ИСУП.12726927 | 20UJA50WA000002-0028 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
283 | 2.ИСУП.12726928 | 20UJA50WA000002-0029 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
284 | 2.ИСУП.12726929 | 20UJA50WA000002-0030 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
285 | 2.ИСУП.12726930 | 20UJA50WA000002-0031 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
286 | 2.ИСУП.12726931 | 20UJA50WA000002-0032 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
287 | 2.ИСУП.12726932 | 20UJA50WA000002-0033 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
288 | 2.ИСУП.12726933 | 20UJA50WA000002-0034 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
289 | 2.ИСУП.12726935 | 20UJA50WA000002-0036 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
290 | 2.ИСУП.12727605 | 20QKJ11AA211 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) ; 20UBB28R005 |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
291 | 2.ИСУП.12727607 | 20UJA50WA000024-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
292 | 2.ИСУП.12727609 | 20UJA50WA000024-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
293 | 2.ИСУП.12727610 | 20UJA50WA000024-0006 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Питательная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 5590.54 | 405121 | Клапан сильфонный регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А Ду50 Ру2.5 под приварку вода перегретая 250C с электроприводом SAR 07.1-F07 В1-4 ТУ 3742-003-80841469-2010 4 II QA4 II УХЛ3.1 | 13. Арматура регулирующая
294 | 2.ИСУП.12728124 | 20QKK11AA201 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
295 | 2.ИСУП.12728125 | 20QKK11AA202 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
296 | 2.ИСУП.12728126 | 20QKK11AA203 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R031 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
297 | 2.ИСУП.12728127 | 20QKK11AA204 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R031 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
298 | 2.ИСУП.12728128 | 20QKK11AA215 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R022 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
299 | 2.ИСУП.12728129 | 20QKK11AA216 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R022 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
300 | 2.ИСУП.12728130 | 20QKK11AA217 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
301 | 2.ИСУП.12728131 | 20QKK11AA218 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
302 | 2.ИСУП.12728132 | 20QKK11AA219 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
303 | 2.ИСУП.12728133 | 20QKK11AA220 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
304 | 2.ИСУП.12728134 | 20SBC14AA217 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
305 | 2.ИСУП.12728135 | 20SBC14AA218 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R019 |  | 20UKC;1.. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53,9..3.. 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 610 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
306 | 2.ИСУП.12728136 | 20UKC50WA000012-0013 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
307 | 2.ИСУП.12728137 | 20UKC50WA000012-0014 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC; 1.. 60 3х3 2 -типоразмер присоединяемой трубы 2.. др=53 9 мм 3.. патрубки с перепадом - = 70 мм 4.. материал корпуса - сталь 20 5.. элемент крепления к копрусу арматуры 6.. тип присоединения к трубопроводу-под приварку 7.. нагрузки принять по нп-068-05 в соответствии с параметрами и материалом 8.. строительная длина-не более 230 мм 9.. демонтажный размер - не более 495 мм 10.. тип разделки кромок- 1-23с-23 | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 43779.72 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
308 | 2.ИСУП.12728281 | 20UKC50WA000016-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
309 | 2.ИСУП.12728283 | 20UKC50WA000016-0005 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
310 | 2.ИСУП.12727536 | 20UJA50WA000021-0003 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | питательная вода | 8,2 | 8.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1093184 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода питательная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
311 | 2.ИСУП.12728294 | 20UKC50WA000016-0016 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
312 | 2.ИСУП.12728295 | 20UKC50WA000016-0017 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
313 | 2.ИСУП.12728300 | 20UKC50WA000016-0022 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | A21823-425-25; с электроприводом SAR 07.1-F10C-4-4-S-105-TP104/010 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 422-21-35/04 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 28703.27 | 1093344 | Клапан регулирующий А21823-425-25 МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3.1 II ТУ 422-21-35/04 | 13. Арматура регулирующая
314 | 2.ИСУП.12728053 | 20QKK11AA213 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1093347 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
315 | 2.ИСУП.12728054 | 20QKK11AA214 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 36076.35 | 1093347 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
316 | 2.ИСУП.12728065 | 20SBC14AA205 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R032 |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
317 | 2.ИСУП.12728066 | 20SBC14AA206 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R032 |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
318 | 2.ИСУП.12728067 | 20SBC14AA209 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R023 |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
319 | 2.ИСУП.12728068 | 20SBC14AA210 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R023 |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093468 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
320 | 2.ИСУП.12728069 | 20SBC14AA213 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R022 |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093370 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
321 | 2.ИСУП.12728070 | 20SBC14AA214 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Перегретая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R022 |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093370 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
322 | 2.ИСУП.12728071 | 20QKK11AA207 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R033 |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093370 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
323 | 2.ИСУП.12728072 | 20QKK11AA208 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А ; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Холодная вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) ; 20UKC33R033 |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093370 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
324 | 2.ИСУП.12728073 | 20UKC50WA000009-0009 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
325 | 2.ИСУП.12728074 | 20UKC50WA000009-0010 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
326 | 2.ИСУП.12728075 | 20UKC50WA000009-0011 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
327 | 2.ИСУП.12728076 | 20UKC50WA000009-0012 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
328 | 2.ИСУП.12728077 | 20UKC50WA000009-0013 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | техническая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-1ОВ |  |  | KUR_1165830 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  | 20UKC | 2020-10-17 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 32753.84 | 1093697 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
329 | 2.ИСУП.12726911 | 20UJA50WA000002-0012 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
330 | 2.ИСУП.12727173 | 20UJA50WA000011-0001 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
331 | 2.ИСУП.12727174 | 20UJA50WA000011-0002 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
332 | 2.ИСУП.12727175 | 20UJA50WA000011-0003 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
333 | 2.ИСУП.12727176 | 20UJA50WA000011-0004 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
334 | 2.ИСУП.12727177 | 20UJA50WA000011-0005 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
335 | 2.ИСУП.12727178 | 20UJA50WA000011-0006 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
336 | 2.ИСУП.12727179 | 20UJA50WA000011-0007 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
337 | 2.ИСУП.12727180 | 20UJA50WA000011-0008 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-020/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 20 | 2.5 | 250 | Сетевая вода | 8,2 | 27.2 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 26,9х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=22,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8051.37 | 1093156 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-020/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=20 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
338 | 2.ИСУП.12726921 | 20UJA50WA000002-0022 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
339 | 2.ИСУП.12727181 | 20UJA50WA000012-0001 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
340 | 2.ИСУП.12727182 | 20UJA50WA000012-0002 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
341 | 2.ИСУП.12727183 | 20UJA50WA000012-0003 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
342 | 2.ИСУП.12727184 | 20UJA50WA000012-0004 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
343 | 2.ИСУП.12727185 | 20UJA50WA000012-0005 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
344 | 2.ИСУП.12727186 | 20UJA50WA000012-0006 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
345 | 2.ИСУП.12727187 | 20UJA50WA000012-0007 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
346 | 2.ИСУП.12727188 | 20UJA50WA000012-0008 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-050/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | - | QA4 | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 33,6 | 35 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 4- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 610 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10268.6 | 1093281 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-050/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода холодная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
347 | 2.ИСУП.12726934 | 20UJA50WA000002-0035 | Клапан сильфонный регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-025/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 2BIIIв | QA2 | оборудование | 25 | 2.5 | 250 | техническая вода | 9,1 | 27 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 2НО | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA 1. 33,7х2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=29,7 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 160 мм; 9. Демонтажный размер - не более 558 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 10466.51 | 1092451 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-025/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=25 P=2.5МПа РабСр=вода техническая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 2ВIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 В1-4 Pприв=0.025кВт 2 Н I B QA2 УХЛ II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
348 | 2.ИСУП.12726936 | 20UJA50WA000003-0001 | Клапан регулирующий с электроприводом | АИ11 823-4025/250-032/А; с электроприводом SAR 07.1-F07 B1-4 | 3СIIIв | QA3 | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | сетевая вода | 18,1 | 28.5 | Электропривод |  | 0,025 | Угл | Под приварку | ТУ 3742-003-80841469-2010 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-1ОВ |  |  | KUR_1199160 | 3Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA) |  | 20UJA; 1. 42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=37,2 мм; 3. патрубки с перепадом - 45 мм; 4. Материал корпуса - сталь 20; 5. Элемент крепления к корпусу арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 563 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С- | 2021-04-13 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 8610.59 | 1093077 | Клапан регулирующий АИ11 823-4025/250-032/А МатКорп=сталь углеродистая 20 DN=32 P=2.5МПа РабСр=вода сетевая СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=встроенный электропривод 3СIIIв tрасч=250 °С Прив=SAR 07.1-F07 B1-4 Pприв=0.025кВт 3 НО I C QA3 УХЛ 3 II ТУ 3742-003-80841469-2010 | 13. Арматура регулирующая
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА