## Лист1
Спецификация. Поставка клапанов с электромагнитным приводом для сооружения энегоблоков № 1,2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Деление:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 2.ИСУП.5868594 | 10QKA17AA001 | Клапан со встроенным электромагнитным приводом (Нормально закрытый) | КПЛВ.492174.025-14; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 40 | обессоленная вода |  | 21.5 | Э/м однокатушечный |  | 0,12 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3742-014-49149890-2002 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.1-1Т | - |  | KUR_1173105 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (10UQR) |  | 10UQR; tсраб=1 s; Коэф. гидр. сопр.: 7; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 33,7x2; 2. Dр = 29,7 мм; 3. Тип разделки кромок 1-22 (С-22); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 230 мм; 7. Демонтажный размер не более 600 мм; | 2020-06-01 | AEP;MPKF;KPKO;GVO, | 116.5 | 1095317 | Клапан запорный КПЛВ.492174.025-14 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=электромагнитный привод НЗ Прив=ЭМП Pприв=0.12 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-014-49149890-2008 | 15. Электромагнит
2 | 2.ИСУП.5885296 | 20QKA17AA001 | Клапан со встроенным электромагнитным приводом (Нормально закрытый) | КПЛВ.492174.025-14; с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 25 | 1 | 40 | обессоленная вода |  | 21.5 | Э/м однокатушечный |  | 0,12 | Угл | с ответными фланцами | ТУ 3742-014-49149890-2002 | KUR-РАА0001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 03-28.2-1Т |  |  | KUR_1198930 | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание холодильных машин (20UQR) |  | 20UQR; tсраб=1 s; Коэф. гидр. сопр.: 7; Соответствует ПНСТ-166-2016; 1. Типоразмер присоединяемой трубы - 33,7x2; 2. Dр = 29,7 мм; 3. Тип разделки кромок 1-22 (С-22); 4. Патрубки соосны; 5. Нагрузки принять в соответствии с НП-068-05; 6. Строительная длина не более 230 мм; 7. Демонтажный размер не более 600 мм; | 2021-06-16 | AEP;MPKF;KPKO;GVO | 116.5 | 1095317 | Клапан запорный КПЛВ.492174.025-14 DN=25 P=2.5МПа МатКорп=сталь углеродистая РабСр=вода обессоленная tрабСр=до 250 °С СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=электромагнитный привод НЗ Прив=ЭМП Pприв=0.12 кВт 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-014-49149890-2008 | 15. Электромагнит
- условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; - Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными»
«При отсутствии в графе «Примечание» спецификации явно указанных требований по интервалу массогабаритных значений, массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); - мощности электродвигателя: «Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001»
ОТ ПОСТАВЩИКА