## Лист1
| Спецификация. Поставка арматуры регулирующей до DN 50 для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС | [24 empty] | Приложение № 1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна Происхождения | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 2.ИСУП.104236311 | 10KPL10AA202 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 200 оС | 2ВIIв | 2 | материалы | 10 | 0.9 | 100 | Радиоактив- ный газ: 97,79 N2; 2,0 O2; 0,01 РБГ*; 0,2 Н2 |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-06652с/о | 3Н/C | II | 1 |  | 0 |  | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  |  | UKA; Параметры: DP_max=0,001; DP_min=0,001;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 3.76 нм3/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2.05 нм3/ч; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы Труба=32х2,5 |  | Атомпроект
2 | 2.ИСУП.104236312 | 10KPL11AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-015М-03 Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | 3СIIIв | 2 | материалы | 15 | 0.9 | 100 | азот 50%, водород 50% |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-06652с/о | 3Н/C | II | 1 |  | 0 |  | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; DP_max=-0,025; DP_min=0,001; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2нм3/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 3нм3/ч ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 |  | Атомпроект
3 | 2.ИСУП.104236313 | 10KPL12AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-015М-03 Рр 2,5 МПа Тр 250 оС | 3СIIIв | 2 | материалы | 15 | 0.9 | 100 | азот 50%, водород 50% |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-06652с/о | 3Н/C | II | 1 |  | 0 |  | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; DP_max=-0,025; DP_min=0,001; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2нм3/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 3нм3/ч ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 |  | Атомпроект
4 | 2.ИСУП.104236316 | 10KPL14AA203 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-050М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | 3СIIIв | 2 | материалы | 50 | 0.9 | 100 | азот |  | 19.5 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-06652с/о | 3Н/C | II | 1 |  | 0 |  | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; DP_max=1,2; DP_min=0,001;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 412.8 нм3/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 222.4 нм3/ч ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 |  | Атомпроект
5 | 2.ИСУП.104236317 | 10KPL14AA204 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 200 оС | 3СIIIв | 2 | материалы | 10 | 0.9 | 100 | радиактивный газ |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-06652с/о | 3Н/C | II | 1 |  | 0 |  | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  |  | UKA; расход в нм3/ч Параметры: DP_max=0,351; DP_min=0,355;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 7 нм3/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 7 нм3/ч ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4; Присоединение к трубопроводу через переходы Труба=25х3 |  | Атомпроект
6 | 2.ИСУП.104236318 | 10KPL15AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-050М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | 3СIIIв | 2 | материалы | 50 | 0.9 | 100 | Радиоактив- ный газ: 97,79 N2; 2,0 O2; 0,01 РБГ*; 0,2 Н2 |  | 19.5 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-06652с/о | 3Н/C | II | 1 |  | 0 |  | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,02; DP_min=0,02;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 20 нм3/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 20 нм3/ч ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 |  | Атомпроект
7 | 2.ИСУП.104236320 | 10KPL30AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-010М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | 3СIIIв | 2 | материалы | 10 | 0.15 | 100 | радиоактивный газ |  | 6.9 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-06653с/о | 3Н/C | II | 1 |  | 0 |  | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  |  | UKA; расход в нм3/ч Параметры: Труба=14х2; DP_max=0,014; DP_min=0,014;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2 нм3/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2 нм3/ч; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 |  | Атомпроект
8 | 2.ИСУП.104236324 | 10KPL41AA201 | Клапан регулирующий; | По типу НГ27101-050М-03 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | 3СIIIв | 2 | материалы | 50 | 0.15 | 100 | радиоактивный газ |  | 19.5 | ручной |  |  | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-1387-2009 |  |  |  | БЛ-06653с/о | 3Н/C | II | 1 |  | 0 |  | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  |  | UKA; расход в нм3/ч Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,045; DP_min=0,045;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 94 нм3/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 94 нм3/ч; ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 |  | Атомпроект
[28 empty] | 0 |  | 0
Примечание: По техническим характеристикам допускается отклонения массы изделий если иное не указано в ИТТ.
|  |  |  | От Покупателя | [22 empty] | От Поставщика