## 625_1
Спецификация. Поставка арматуры защитной общепромышленной для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Здание | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Ответственный за позицию специалист БКП | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЛОТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 55
1 | 30.АЛК.500063419 | 20LWB17AA601 | Клапан обратный | Ш 085.025-02 или АНАЛОГ | _ | QA4 | оборудование | 25 | 4 | 350 | обессоленная вода |  | 3.5 | - | _ |  | нж | под приварку | ТУ 3742-056-29012225-2009 изв. КД20-2014 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LWB10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101145441 | 4Н | II | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 190000 | 190000 | 34200 | 224200 | Здание турбины (20UMA) | РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.117.28;Фланцы по ГОСТ 12821 с разделкой кромки 1-23 (С-23) ОСТ 34-10-417-90 под трубу 32х2,5 Монтажная длина L=130, Масса арматуры m=3.5кг±10%, Без перепада, Присоединительный размер O32x2.5 нж, Диаметр расточки 28(+0.21), Тип сварного соединения 1-23(С-23)Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1115456 | Клапан обратный Ш085.025-02 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=4МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды tрасч=350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-056-29012225-2009 |  | 648 | Поставка арматуры защитной общепромышленной | 20LWB17AA601 | TRUE | или АНАЛОГ
2 | 30.АЛК.500063421 | 20LWB18AA601 | Клапан обратный | Ш 085.050-02 или АНАЛОГ | _ | QA4 | оборудование | 50 | 4 | 350 | обессоленная вода |  | 7.9 | - | _ |  | нж | под приварку | ТУ 3742-056-29012225-2009 изв. КД20-2014 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LWB10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101145441 | 4Н | II | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 450000 | 450000 | 81000 | 531000 | Здание турбины (20UMA) | РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.117.15;Фланцы по ГОСТ 12821 с разделкой кромки 1-23 (С-23) ОСТ 34-10-417-90 под трубу 57х3 Монтажная длина L=180, Масса арматуры m=7.9кг±10%, Без перепада, Присоединительный размер O57x3 нж, Диаметр расточки 52(+0.30), Тип сварного соединения 1-23(С-23)Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1115449 | Клапан обратный Ш085.050-02 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=50 P=4МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды tрасч=350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-056-29012225-2009 |  | 1404 | Поставка арматуры защитной общепромышленной | 20LWB18AA601 | TRUE | или АНАЛОГ
3 | 30.АЛК.500063425 | 20LWB19AA601 | Клапан обратный | Ш 085.025-02 или АНАЛОГ | _ | QA4 | оборудование | 25 | 4 | 350 | обессоленная вода |  | 3.5 | - | _ |  | нж | под приварку | ТУ 3742-056-29012225-2009 изв. КД20-2014 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LWB10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101145441 | 4Н | II | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 190000 | 190000 | 34200 | 224200 | Здание турбины (20UMA) | РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.117.9;Фланцы по ГОСТ 12821 с разделкой кромки 1-23 (С-23) ОСТ 34-10-417-90 под трубу 32х2,5 Монтажная длина L=130, Масса арматуры m=3.5кг±10%, Без перепада, Присоединительный размер O32x2.5 нж, Диаметр расточки 28(+0.21), Тип сварного соединения 1-23(С-23)Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1115456 | Клапан обратный Ш085.025-02 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=4МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды tрасч=350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-056-29012225-2009 |  | 648 | Поставка арматуры защитной общепромышленной | 20LWB19AA601 | TRUE | или АНАЛОГ
4 | 30.АЛК.500068383 | 20LWB16AA601 | Клапан обратный | Ш 085.025-02 или АНАЛОГ | _ | QA4 | оборудование | 25 | 4 | 350 | обессоленная вода |  | 3.5 | - | _ |  | нж | под приварку | ТУ 3742-056-29012225-2009 изв. КД20-2014 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LWB10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101145441 | 4Н | II | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 190000 | 190000 | 34200 | 224200 | Здание турбины (20UMA) | РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.117.30;Фланцы по ГОСТ 12821 с разделкой кромки 1-23 (С-23) ОСТ 34-10-417-90 под трубу 32х2,5 Монтажная длина L=130, Масса арматуры m=3.5кг±10%, Без перепада, Присоединительный размер O32x2.5 нж, Диаметр расточки 28(+0.21), Тип сварного соединения 1-23(С-23)Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1115456 | Клапан обратный Ш085.025-02 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=4МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды tрасч=350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-056-29012225-2009 |  | 648 | Поставка арматуры защитной общепромышленной | 20LWB16AA601 | TRUE | или АНАЛОГ
5 | 30.АЛК.500193229 | 20LWB15AA601 | Клапан обратный | Ш 085.025-02 или АНАЛОГ | _ | QA4 | оборудование | 25 | 4 | 350 | обессоленная вода |  | 3.5 | - | _ |  | нж | под приварку | ТУ 3742-056-29012225-2009 изв. КД20-2014 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LWB10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101145441 | 4Н | II | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 190000 | 190000 | 34200 | 224200 | Здание турбины (20UMA) | РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.117.39;Фланцы по ГОСТ 12821 с разделкой кромки 1-23 (С-23) ОСТ 34-10-417-90 под трубу 32х2,5 Монтажная длина L=130, Масса арматуры m=3.5кг±10%, Без перепада, Присоединительный размер O32x2.5 нж, Диаметр расточки 28(+0.21), Тип сварного соединения 1-23(С-23)Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1115456 | Клапан обратный Ш085.025-02 МатКорп=сталь нержавеющая 12Х18Н10Т DN=25 P=4МПа РабСр=вода обессоленная СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды tрасч=350 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-056-29012225-2009 |  | 648 | Поставка арматуры защитной общепромышленной | 20LWB15AA601 | TRUE | или АНАЛОГ
6 | 30.АЛК.500294239 | 20JKM10AA601 | Затвор обратный | ЦКБ П41502-050-01 или АНАЛОГ | _ | QA4 | материалы | 50 | 1 | 40 | техническая вода |  | 11.5 | - | _ |  | нж | под приварку | ТУ 3742-079-34390194-2005 или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101141200 | 4Н | I | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 450000 | 450000 | 81000 | 531000 | Пристройка здания 20UJA (20UKA) | РФ | Пристройка здания 20UJA (20UKA) | 20UKA; Номер по СЗС:207.3.8.4.1; Строительная длина 201 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1114719 | Клапан обратный ЦКБ П41502-050-01 МатКорп=сталь нержавеющая 08Х18Н10Т DN=50 P=2.5МПа РабСр=вода техническая tрабСр=до 70 °С СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды РазделКромПатруб=1-23 (С-23) 4 Н II QNC ТВ 3 III ТУ 3742-079-34390194-2005 |  | 1095 | Поставка арматуры защитной общепромышленной | 20JKM10AA601 | TRUE | или АНАЛОГ
7 | 30.АЛК.500294245 | 20LCM05AA601 | Затвор обратный | А 43127-4040/250-65 или АНАЛОГ | _ | QA4 | материалы | 65 | 0.07 | 115 | конденсат |  | 45 | - | _ |  | угл | под приварку | ТУ 422-14-35/96 ред 2008 или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101139380 | 4Н | II | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 205000 | 205000 | 36900 | 241900 | Здание турбины (20UMA) | РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.33.51.1;- тип присоединения к трубопроводу- под приварку, тип шва С-23- габаритные размеры - L=360, сооснаяХарактеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1115148 | Затвор обратный А43127-4040/250-65 МатКорп=сталь углеродистая DN=65 P=2.5МПа РабСр=конденсат СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды tрасч=250 °С 4 Н II QA4 УХЛ 3 II ТУ 422-14-35/96 |  | 637 | Поставка арматуры защитной общепромышленной | 20LCM05AA601 | TRUE | или АНАЛОГ
[27 empty] | 7 |  |  |  |  | 1865000 | 335700 | 2200700
Примечание: «Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону от предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот.»
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.