## 625_2
Спецификация. Поставка арматуры защитной специальной DN20 для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Здание | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Ответственный за позицию специалист БКП | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЛОТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 55
1 | 2.СИО.219160919 | 20KPN20AA605 | Клапан обратный | ТД44118-020 | 3CIIIc/ II | QA3 | материалы | 20 | 0.4 | 40 | сжатый воздух |  | 4 | потоком среды |  |  | Сталь 08Х18Н10Т | под приварку | ТУ3742-023-71430388-2010 или АНАЛОГ |  |  |  |  | Алк.2 | 3 |  | 1 | УХЛ.4II |  | 8(ОЖ3) | 140000 | 140000 | 25200 | 165200 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | РФ | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | 20UKC; Номер по СЗС:207.10.34.19;Материалы 1. 25х3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=19,5 мм; 3. патрубки соосные; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 135 мм; 9. Демонтажный размер - не более 300 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 12 месяцев от даты заключения договора |  | 865132 | Клапан обратный ТД44118-020 МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т DN=20 P=1МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIс tрасч=200°С 3 Н II QA3 УХЛ 4 II ТУ 3742-023-71430388-2010 |  | 376 | Поставка арматуры защитной специальной DN20 | 20KPN20AA605 | TRUE | или АНАЛОГ
2 | 2.СИО.219150417 | 20KPN20AA601 | Клапан обратный | ТД44118-020 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 20 | 0.4 | 40 | сжатый воздух |  | 1.6 | ручной |  |  | Сталь 08Х18Н10Т | под приварку | ТУ3742-023-71430388-2010 или АНАЛОГ | [5 empty] | 3 | ¦¦ | 1 | УХЛ 4 | II | 8(ОЖ3) | 140000 | 140000 | 25200 | 165200 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | РФ | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | 20UKC; Номер по СЗС:207.10.34.19;Материалы 1. 25х3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=19,5 мм; 3. патрубки соосные; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 135 мм; 9. Демонтажный размер - не более 300 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 12 месяцев от даты заключения договора |  | 865132 | Клапан обратный ТД44118-020 МатКорп=сталь коррозионностойкая 08Х18Н10Т DN=20 P=1МПа РабСр=воздух сжатый СпосПрисоед=под приварку СпосУпр=от собственной среды 3СIIIс tрасч=200°С 3 Н II QA3 УХЛ 4 II ТУ 3742-023-71430388-2010 |  | 147 | Поставка арматуры защитной специальной DN20 | 20KPN20AA601 | TRUE | или АНАЛОГ
[27 empty] | 2 |  |  |  |  | 280000 | 50400 | 330400
Примечание: «Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону от предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот.»
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.