## Лист1
Спецификация. Поставка затворов комбинированных DN 2200 для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС (18 %), руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Здание | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Ответственный за позицию специалист БКП | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | 2.СИО.215799701 | 20PAB05AA601 | Затвор комбинированный с двойным эксцентриситетом с гидроприводом с ответными фланцами и крепежом (с компенсатором) | По типу V3-06H | 4H/II | QA4 | Оборудование | 2200 | 0.6 | 60 | вода |  | 8500 | Гидропривод с грузом с пультом управления, маслостанцией, аварийным ручным открытием (помпа) и демпфирующим устройством. Устройство механической блокировки арматуры в положении "закрыто" . Устройство ПЗУ в шкафу управления для записи режимов работы клапана/привода | Гидропривод | 2,2 | Угл. сталь | фланцевый |  | ИТТ NW20.D.130.&.1URT&&.PAB&&.024.MD.0001 | NW2P.D.372.2.1URT&&.&&&&&.024.TL.0002=2 (25468); Да; 28.08.12 |  |  |  | 4H | II | 1 | УХЛ4 II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/22URT |  | 21/22URT |  | 2018-05-30 |  | 1078549 |  | 261842
2 | 2.СИО.215799707 | 20PAB06AA601 | Затвор комбинированный с двойным эксцентриситетом с гидроприводом с ответными фланцами и крепежом (с компенсатором) | По типу V3-06H | 4H/II | QA4 | Оборудование | 2200 | 0.6 | 60 | вода |  | 8500 | Гидропривод с грузом с пультом управления, маслостанцией, аварийным ручным открытием (помпа) и демпфирующим устройством. Устройство механической блокировки арматуры в положении "закрыто" . Устройство ПЗУ в шкафу управления для записи режимов работы клапана/привода | Гидропривод | 2,2 | Угл. сталь | фланцевый |  | ИТТ NW20.D.130.&.1URT&&.PAB&&.024.MD.0001 | NW2P.D.372.2.1URT&&.&&&&&.024.TL.0002=2 (25468); Да; 28.08.12 |  |  |  | 4H | II | 1 | УХЛ4 II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/22URT |  | 21/22URT |  | 2018-05-30 |  | 1078549 |  | 261842
3 | 2.СИО.215799713 | 20PAB07AA601 | Затвор комбинированный с двойным эксцентриситетом с гидроприводом с ответными фланцами и крепежом (с компенсатором) | По типу V3-06H | 4H/II | QA4 | Оборудование | 2200 | 0.6 | 60 | вода |  | 8500 | Гидропривод с грузом с пультом управления, маслостанцией, аварийным ручным открытием (помпа) и демпфирующим устройством. Устройство механической блокировки арматуры в положении "закрыто" . Устройство ПЗУ в шкафу управления для записи режимов работы клапана/привода | Гидропривод | 2,2 | Угл. сталь | фланцевый |  | ИТТ NW20.D.130.&.1URT&&.PAB&&.024.MD.0001 | NW2P.D.372.2.1URT&&.&&&&&.024.TL.0002=2 (25468); Да; 28.08.12 |  |  |  | 4H | II | 1 | УХЛ4 II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/22URT |  | 21/22URT |  | 2018-05-30 |  | 1078549 |  | 261842
4 | 2.СИО.215799717 | 20PAB08AA601 | Затвор комбинированный с двойным эксцентриситетом с гидроприводом с ответными фланцами и крепежом (с компенсатором) | По типу V3-06H | 4H/II | QA4 | Оборудование | 2200 | 0.6 | 60 | вода |  | 8500 | Гидропривод с грузом с пультом управления, маслостанцией, аварийным ручным открытием (помпа) и демпфирующим устройством. Устройство механической блокировки арматуры в положении "закрыто" . Устройство ПЗУ в шкафу управления для записи режимов работы клапана/привода | Гидропривод | 2,2 | Угл. сталь | фланцевый |  | ИТТ NW20.D.130.&.1URT&&.PAB&&.024.MD.0001 | NW2P.D.372.2.1URT&&.&&&&&.024.TL.0002=2 (25468); Да; 28.08.12 |  |  |  | 4H | II | 1 | УХЛ4 II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/22URT |  | 21/22URT |  | 2018-05-30 |  | 1078549 |  | 261842
[27 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
1. Отклонение по массе допустимо не более 10% в большую сторону. Отклонения по массе в меньшую сторону не ограничено; 2. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  | От Покупателя | [30 empty] | От Поставщика