## 625_6
Спецификация. Поставка задвижек общепромышленных для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Здание | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Ответственный за позицию специалист БКП | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЛОТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 55
1 | 2.ИСУП.1106052363 | 20GKD49AA110 | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с941нж | _ | QA4 | материалы | 100 | 1.6 | 300 | вода |  | 55 | электропривод | ТЭ099.058-05М1К.01 | 0,25 | 20Л | фланцевый | ТУ 26-07-1125-96 или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101139331 | 4 | III | 1 | УХЛ4 | II | 8(ОЖ3) | 310000 | 310000 | 55800 | 365800 | Насосная станция ответственных потребителей (22URF) | РФ | Насосная станция ответственных потребителей (22URF) | 22URF; Номер по СЗС:207.5.6.15; DN100; PN 1,6 Мпа; Т<300°C | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1115332 | Задвижка ПТ11055-100-01 20Л DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ТЭ099.058-05М1К.01 Pприв=0.25кВт 4 Н III ТУ 26-07-1125-96 |  | 866 | Поставка задвижек общепромышленных | 20GKD49AA110 | TRUE | или АНАЛОГ
2 | 2.ИСУП.1106052364 | 20GKD49AA111 | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с941нж | _ | QA4 | материалы | 100 | 1.6 | 300 | вода |  | 55 | электропривод | ТЭ099.058-05М1К.01 | 0,25 | 20Л | фланцевый | ТУ 26-07-1125-96 или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101139331 | 4 | III | 1 | УХЛ4 | II | 8(ОЖ3) | 310000 | 310000 | 55800 | 365800 | Насосная станция ответственных потребителей (22URF) | РФ | Насосная станция ответственных потребителей (22URF) | 22URF; Номер по СЗС:207.5.6.15; DN100; PN 1,6 Мпа; Т<300°C | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1115332 | Задвижка ПТ11055-100-01 20Л DN=100 P=1.6МПа РабСр=вода tрабСр=до 300°С СпосПрисоед=фланцевый СпосУпр=встроенный электропривод Прив=ТЭ099.058-05М1К.01 Pприв=0.25кВт 4 Н III ТУ 26-07-1125-96 |  | 866 | Поставка задвижек общепромышленных | 20GKD49AA111 | TRUE | или АНАЛОГ
[27 empty] | 2 |  |  |  |  | 620000 | 111600 | 731600
Примечание: «Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону от предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот.»
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.