## 625_11
Спецификация. Поставка конденсатоотводчиков для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Здание | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Имя ЕОС НСИ | Ответственный за позицию специалист БКП | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЛОТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 55
1 | 30.АЛК.500011005 | 20LBG26AT401 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами | С.КО 25-1,6ФН | _ | QA4 | материалы | 25 | 1.6 | 250 | пароводяная смесь, конденсат |  | 9 | - | - |  | нж | фланцевый | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141-1 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LBG10.021.TL.0005 (42293) |  |  | NV2_3101139517 | 4 | ¦¦¦ | 1 | УХЛ 3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.4.67.4; Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный. | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG26AT401 | TRUE | или АНАЛОГ
2 | 30.АЛК.500011013 | 20LBG11AT401 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами | С.КО 25-1,6ФН | _ | QA4 | материалы | 25 | 1.6 | 250 | пароводяная смесь, конденсат |  | 9 | - | - |  | нж. | фланцевый | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141-1 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LBG10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101139515 | 4 | ¦¦¦ | 1 | УХЛ 3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.4.64.4; Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный. | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG11AT401 | TRUE | или АНАЛОГ
3 | 30.АЛК.500130801 | 20LBG26AT402 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами | С.КО 25-1,6Ф | _ | QA4 | материалы | 25 | 1.08 | 187 | пароводяная смесь, конденсат |  | 9 | ручной | - |  | угл | фланцевый | 7725/04158-2004 ТУ или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101139380 | 4 | ¦¦¦ | 1 | УХЛ 3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.4.67.6;материал Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный. | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG26AT402 | TRUE | или АНАЛОГ
4 | 30.АЛК.500152272 | 20LBG10AT001 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами под приварку | С.КО 25-1,6Н | _ | QA4 | материалы | 25 | 0.89 | 180 | пароводяная смесь, конденсат | Kv=0,6 Fmin=0,3 см2 | 9 | - | - |  | нж | под приварку | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LBG10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101139515 | 4Н | III | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.32.60; Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный.Рраб 0,89 МПа Траб 180°С Gmax 1.5 т/ч при ?Pmin 0,70 МПа Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG10AT001 | TRUE | или АНАЛОГ
5 | 30.АЛК.500152273 | 20LBG10AT002 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами под приварку | С.КО 25-1,6Н | _ | QA4 | материалы | 25 | 0.89 | 180 | пароводяная смесь, конденсат | Kv=0,6 Fmin=0,3 см2 | 9 | - | - |  | нж | под приварку | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LBG10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101139515 | 4Н | III | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.32.60; Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный.Рраб 0,89 МПа Траб 180°С Gmax 1.5 т/ч при ?Pmin 0,70 МПа Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG10AT002 | TRUE | или АНАЛОГ
6 | 30.АЛК.500152274 | 20LBG30AT001 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами под приварку | С.КО 25-1,6Н | _ | QA4 | материалы | 25 | 0.89 | 180 | пароводяная смесь, конденсат | Kv=0,6 Fmin=0,3 см2 | 9 | - | - |  | нж | под приварку | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LBG10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101139522 | 4Н | III | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.32.60; Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный.Рраб 0,89 МПа Траб 180°С Gmax 1.5 т/ч при ?Pmin 0,70 МПа Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG30AT001 | TRUE | или АНАЛОГ
7 | 30.АЛК.500152275 | 20LBG44AT001 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами под приварку | С.КО 25-1,6Н | _ | QA4 | материалы | 25 | 0.89 | 180 | пароводяная смесь, конденсат | Kv=0,6 Fmin=0,3 см2 | 9 | - | - |  | нж | под приварку | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LBG10.021.TL.0002 |  |  | NV2_3101139523 | 4Н | III | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.32.60; Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный.Рраб 0,89 МПа Траб 180°С Gmax 1.5 т/ч при ?Pmin 0,70 МПа Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG44AT001 | TRUE | или АНАЛОГ
8 | 30.АЛК.500152294 | 20LBG12AT001 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами под приварку | С.КО 32/25-1,6ФН | _ | QA4 | материалы | 32 | 0.89 | 180 | пароводяная смесь, конденсат | Kv=0,66 Fmin=0,33 см2 | 9 | - | - |  | нж | под приварку | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141 или АНАЛОГ |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.LBG10.021.TL.0004 |  |  | NV2_3101139516 | 4Н | III | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.32.70; Стыкуемая труба 38х3 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 33 +0,25, масса 9,0 кг, строительная длина L=350 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный.Рраб 0,89 МПа Траб 180 °С G 1,5 т/ч при ?P 0,59-0,70 МПа Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1114789 | Конденсатоотводчик С.КО 32/25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=32 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=1.21м^3/ч tрасч=200 °С 4 Н III QA4 ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG12AT001 | TRUE | или АНАЛОГ
9 | 30.АЛК.500195093 | 20LBG26AT001 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами под приварку | С.КО 25-1,6Н | _ | QA4 | материалы | 25 | 1.08 | 187 | пароводяная смесь | Kv=0,52 Fmin=0,26 см2 | 9 | - | - |  | нж | под приварку | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141 или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101139682 | 4Н | III | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.32.77; Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный.Рраб 1,08 МПа Траб 187°С Gmax 1,5 т/ч при ? Рmin 0,96 МПа Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG26AT001 | TRUE | или АНАЛОГ
10 | 30.АЛК.500285956 | 20LBG61AT001 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами под приварку | С.КО 25-1,6Н | _ | QA4 | материалы | 25 | 1.08 | 212 | пароводяная смесь, конденсат | Kv=0,52 Fmin=0,26 см2 | 9 | - | - |  | нж | под приварку | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Изв. № 141 или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101139380 | 4Н | III | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Здание турбины (20UMA) | завод РФ | Здание турбины (20UMA) | 20UMA; Номер по СЗС:207.3.32.22.1.1; Стыкуемая труба 32х2,5 нж, тип сварного соединения 1-23(С23), диаметр расточки 28 +0,21, масса 9,0 кг, строительная длина L=300 мм, с фильтром, с ответными фланцами под приварку, соосный.Рраб 1,08 МПа Траб 187-212 °С G 1,5 т/ч при ?P 0,96-1,07 МПа Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 905303 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6ФН МатКорп=сталь нержавеющая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная СпосПрисоед=фланцевый с ответными фланцами СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч tрасч=250°С 4 Н III ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 997 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG61AT001 | TRUE | или АНАЛОГ
11 | 30.АЛК.500287802 | 20LBG28AT001 | Конденсатоотводчик термодинамического типа.с фильтром, с ответными фланцами | С.КО 15-1,6Ф | _ | QA4 | материалы | 15 | 0.35 | 160 | пароводяная смесь | Kv-0.8 | 1.2 | - | _ |  | угл | под приварку | ТУ 3742-004-45585707-2011 или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101139380 | 4Н | III | 1 | УХЛ3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | завод РФ | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | Строительная длина - не более L= 160 мм, расположение патрубков- соосное, материал трубопровода- углеродистая сталь, диаметр присоединяемого трубопровода 18х2, тип разделки кромки 1-23 (С-23), Dр=15+0,18 Номер по СЗС:207.3.32.89.1;КО термодинамического типа.Поставлять с ответными Фланцами под приварку к трубопроводу из угл.ст.G max 0.9 т/ч при ?Pmin 0.1 МПа Kv-0.8 Характеристики надежности - в соответствии с ПНСТ 166-2016 "Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомный станций". Срок службы - не менее 40 лет. Герметичность затвора - не ниже класса B в соответствии ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1114704 | Конденсатоотводчик термодинамический 45нж13нж-ф КОРАЛ МатКорп=сталь нержавеющая DN=15 P=40кгс/см^2 РабСр=смесь пароводяная tрабСр=160 °С СпосПрисоед=под приварку 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ТУ 3742-004-45585707-2011 |  | 212 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG28AT001 | TRUE | или АНАЛОГ
12 | 2.ИСУП.1104719954 | 20LBG29AT001 | Конденсатоотводчик с фильтром, с ответными фланцами под приварку | С.КО 25-1,6Ф | _ | QA4 | материалы | 25 | 0.35 | 156 | пароводяная смесь, конденсат |  | 9 | - | - |  | угл. ст. | с ответными фланцами под приварку | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ или АНАЛОГ |  | Предварительная |  |  | NV2_3101139384 | 4 | III | 1 | УХЛ 3 | II | 8(ОЖ3) | 98000 | 98000 | 17640 | 115640 | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | завод РФ | Вспомогательное реакторное здание(20UKC) | Строительная длина L= 240 мм, расположение патрубков- соосное, материал трубопровода- углеродистая сталь, диаметр присоединяемого трубопровода 32х2, тип разделки кромки 1-23 (С-23), Dр=29+0,21; 20UKC; Номер по СЗС:207.4.49.4;статья затрат - материал | 9 месяцев от даты заключения договора |  | 1114656 | Конденсатоотводчик С.КО 25-1.6Ф МатКорп=сталь углеродистая DN=25 P=1.6МПа РабСр=конденсат смесь пароводяная tрабСр=156 °С СпосПрисоед=фланцевое с ответными фланцами под приварку СпосУпр=от собственной среды Kvy=0.52м^3/ч 4 Н III QA4 УХЛ 3 II ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | 392 | Поставка конденсатоотводчиков | 20LBG29AT001 | TRUE | или АНАЛОГ
[27 empty] | 12 |  |  |  |  | 1176000 | 211680 | 1387680
Примечание: «Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону от предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот.»
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.