## Август К002
Приложение №1
Поставка арматуры пневмоприводной для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Срок закл. договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 35
1 | 2.ИСУП.5875048 | 22KBA12AA803 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 726 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1198798) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 430 мм; 9. Демонтажный размер - не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
2 | 2.ИСУП.5875049 | 22KBA12AA802 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 726 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1198798) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 430 мм; 9. Демонтажный размер - не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
3 | 2.ИСУП.5875050 | 22KBA40AA801 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 726 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1198798) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 430 мм; 9. Демонтажный размер - не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
4 | 2.ИСУП.5875051 | 22KBA60AA802 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 209 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1198798) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
5 | 2.ИСУП.5875052 | 22KBA50AA801 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 209 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1198798) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-03-14 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
6 | 2.ИСУП.5901875 | 22PJA15AA801 | Задвижка клиновая | по типу ТД13075-400-18 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура |  | 670 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-41Т |  |  | KUR.0120.20UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198987) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМtсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 600 мм; 9. Демонтажный размер - не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
7 | 2.ИСУП.5901876 | 22PJA10AA802 | Задвижка клиновая | по типу ТД13075-400-18 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура |  | 670 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.2-41Т |  |  | KUR.0120.20UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1165347) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R801 |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМtсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 600 мм; 9. Демонтажный размер - не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-09-13 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
8 | 2.ИСУП.5874715 | 12KBA12AA803 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 726 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174308) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 430 мм; 9. Демонтажный размер - не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
9 | 2.ИСУП.5874716 | 12KBA12AA802 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 726 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174308) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 430 мм; 9. Демонтажный размер - не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
10 | 2.ИСУП.5874717 | 12KBA40AA801 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 726 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174308) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 430 мм; 9. Демонтажный размер - не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
11 | 2.ИСУП.5874718 | 12KBA60AA802 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 209 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174308) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
12 | 2.ИСУП.5874719 | 12KBA50AA801 | Клапан быстродействующий запорный | по типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 209 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-08/08 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174308) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 |  | tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 230 мм; 9. Демонтажный размер - не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-02-28 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
13 | 2.ИСУП.5875570 | 12PJA15AA801 | Задвижка клиновая | по типу ТД13075-400-18 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура |  | 670 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-41Т |  |  | KUR.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174322) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМtсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 600 мм; 9. Демонтажный размер - не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
14 | 2.ИСУП.5875571 | 12PJA10AA802 | Задвижка клиновая | по типу ТД13075-400-18 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 400 | 1 | 150 | вода промконтура |  | 670 | Пневмопривод "НЗ" |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-01.1-41Т |  |  | KUR.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174322) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R801 |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМtсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 406,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=396,0 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15ХМ; 5. Элемент крепления привода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 600 мм; 9. Демонтажный размер - не более 3000 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-08-30 | АЭП;БКП-1;Ооб | 930135 | 580508.18 | 2018-02-17 | К002 Арматура пневмоприводная
[24 empty] | ИТОГО: |  |  | 14 |  | 0 | 0 | 0
Примечания
1. Условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»:
| э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); | [30 empty] | От Поставщика
э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений).
При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, ДТТ и предложенным типом арматуры
2. Требование к допустимому отклонению массы указано в графе «Примечание» спецификации
3. Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными».
4. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками.