## АР1-1
[37 empty] | 28874221.64 |  |  | 346
Спецификация. Поставка клапанов запорных электроприводных НД для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1104459242 | 10KBC50AA005 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=250 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 50011.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
2 | 2.ИСУП.1104459287 | 10KTA22AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492154.105-04; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 0.05 | 70 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 101 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-44 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-024-49149890-2008 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=20 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Демонтажный размер 730 мм; Высота 675; Строительная длина L= 430; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949599 | 181843.85 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
3 | 2.ИСУП.1104459300 | 10KTA21AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492154.105-04; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 0.05 | 70 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 101 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-44 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-024-49149890-2008 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Демонтажный размер 730 мм; Высота 675; Строительная длина L= 430; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949599 | 181843.85 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
4 | 2.ИСУП.1104459728 | 11JND11AA001 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=130 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 130 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
5 | 2.ИСУП.1104459752 | 10KBC50AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126058.03 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
6 | 2.ИСУП.1104459939 | 10KTA21AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 271754 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
7 | 2.ИСУП.1104460826 | 10KBC11AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 181843.85 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
8 | 2.ИСУП.1104460873 | 10KBC40AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 50011.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
9 | 2.ИСУП.1104461219 | 10KTA22AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 87874.64 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
10 | 2.ИСУП.1104461338 | 10KBC17AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 1 | 200 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 149346.58 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
11 | 2.ИСУП.1104461400 | 10KBC50AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126058.03 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
12 | 2.ИСУП.1104461646 | 10KBC50AA004 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=250 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 271754 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
13 | 2.ИСУП.1104462021 | 10KBC21AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 0.05 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ26-07-573-98 (ред. 2009 г.) |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 408175 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
14 | 2.ИСУП.1104462047 | 10KTA23AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
15 | 2.ИСУП.1104462173 | 10KTA14AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492144.051-08; Pраб=0.69 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 0.69 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 32.2 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-0-07.1-22.С | 0,045 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183538 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=29 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949107 | 23064.85 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
16 | 2.ИСУП.1104462268 | 10KBC12AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 181843.85 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
17 | 2.ИСУП.1104462375 | 10KBC40AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 50011.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
18 | 2.ИСУП.1104462382 | 10KTA23AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492154.105-04; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 0.05 | 70 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 101 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-44 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-024-49149890-2008 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=20 s; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Демонтажный размер 730 мм; Высота 675; Строительная длина L= 430; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949599 | 181839.65 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
19 | 2.ИСУП.1104462443 | 11JND12AA001 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=130 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 130 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
20 | 2.ИСУП.1104870194 | 10FAK50AA002 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-150-33; Pраб=0.7 MPag; tmax=90 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 0.7 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ 3742-012-6203588-2010 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=13.2 s; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=150; Присоединяемая труба 159х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949311 | 129476.54 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
21 | 2.ИСУП.1104870195 | 10FAK50AA003 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-150-33; Pраб=0.7 MPag; tmax=90 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 0.7 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ 3742-012-6203588-2010 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=13.2 s; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=150; Присоединяемая труба 159х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949311 | 129476.54 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
22 | 2.ИСУП.1104870203 | 10FAK51AA007 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-О; Pраб=0.3 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 100 | 0.3 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=26 s; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949212 | 134492.57 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
23 | 2.ИСУП.1104870218 | 10FAL51AA006 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-11-П; Pраб=1.1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 1.1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407718 | 145411.69 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
24 | 2.ИСУП.1104870219 | 10FAL51AA007 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-11-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407718 | 145411.69 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
25 | 2.ИСУП.1104870238 | 10FAL52AA006 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-11-П; Pраб=1.1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 1.1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407718 | 145411.69 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
26 | 2.ИСУП.1104870239 | 10FAL52AA007 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-11-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407718 | 145411.69 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
27 | 2.ИСУП.1104870252 | 10FAL53AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=0.35 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126057.98 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
28 | 2.ИСУП.1104870253 | 10FAL61AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
29 | 2.ИСУП.1104870254 | 10FAL63AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
30 | 2.ИСУП.1104870264 | 10FAL71AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.2 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
31 | 2.ИСУП.1104870267 | 10FAL72AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.2 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
32 | 2.ИСУП.1104870270 | 10FAL73AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.2 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
33 | 2.ИСУП.1104870273 | 10FAL90AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126057.98 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
34 | 2.ИСУП.1104871370 | 10KBC10AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492144.051-08; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 50 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 32.2 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-0-07.1-22.С | 0,045 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0038 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183548 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=29 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949107 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
35 | 2.ИСУП.1104871379 | 10KBC11AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 1 | 200 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 149346.58 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
36 | 2.ИСУП.1104871383 | 10KBC12AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 1 | 200 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 149346.58 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
37 | 2.ИСУП.1104871387 | 10KBC13AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 181843.85 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
38 | 2.ИСУП.1104871388 | 10KBC13AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 1 | 200 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 149346.58 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
39 | 2.ИСУП.1104871394 | 10KBC16AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 63524.75 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
40 | 2.ИСУП.1104871396 | 10KBC16AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-03-П; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-098 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407695 | 146110.38 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
41 | 2.ИСУП.1104871403 | 10KBC17AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-03-П; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-098 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407695 | 146110.38 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
42 | 2.ИСУП.1104871410 | 10KBC20AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 50 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 (ред. 2009 г.) |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
43 | 2.ИСУП.1104871411 | 10KBC20AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 50 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 (ред. 2009 г.) |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
44 | 2.ИСУП.1104871412 | 10KBC20AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-050М-42; Pраб=1.0 MPag; tmax=70 C; | - | оборудование | 50 | 1 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 40 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС 07.5-11.С | 0,09 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=24 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 510 мм; Высота 500; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949586 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
45 | 2.ИСУП.1104871413 | 10KBC20AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-050М-42; Pраб=1.0 MPag; tmax=70 C; | - | оборудование | 50 | 1 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 40 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС 07.5-11.С | 0,09 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=24 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 510 мм; Высота 500; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949586 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
46 | 2.ИСУП.1104871414 | 10KBC21AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 0.05 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 (ред. 2009) |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
47 | 2.ИСУП.1104871415 | 10KBC21AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-050М-42; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | - | оборудование | 50 | 0.05 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 40 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС 07.5-11.С | 0,09 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=24 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 510 мм; Высота 500; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949586 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
48 | 2.ИСУП.1104871417 | 10KBC30AA001 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-032-03; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 32 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 25.7 | Электропривод / Motor drive | 2-ОМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0001 | ТУ 3742-012-62603588-2010 |  | RUP_3101183548 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=8.4 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949603 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
49 | 2.ИСУП.1104871456 | 10KBC40AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 46905.23 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
50 | 2.ИСУП.1104871457 | 10KBC40AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 46905.23 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
51 | 2.ИСУП.1104871460 | 10KBC40AA007 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126058.03 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
52 | 2.ИСУП.1104871461 | 10KBC40AA008 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126058.03 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
53 | 2.ИСУП.1104871468 | 10KBC43AA002 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
54 | 2.ИСУП.1104871469 | 10KBC43AA003 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
55 | 2.ИСУП.1104871470 | 10KBC43AA004 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
56 | 2.ИСУП.1104871471 | 10KBC43AA005 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
57 | 2.ИСУП.1104871472 | 10KBC43AA006 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
58 | 2.ИСУП.1104871473 | 10KBC43AA007 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
59 | 2.ИСУП.1104871474 | 10KBC50AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 50011.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
60 | 2.ИСУП.1104871488 | 10KBC60AA001 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=250 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 50011.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
61 | 2.ИСУП.1104871489 | 10KBC60AA002 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-032М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=250 C; | 3CIIIb | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 26 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 600 мм; Высота 549; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 408271 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
62 | 2.ИСУП.1104872771 | 10KTA21AA003 | Клапан запорный / Stop valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 20732.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
63 | 2.ИСУП.1104872778 | 10KTA22AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 20732.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
64 | 2.ИСУП.1104872785 | 10KTA23AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 20732.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
65 | 2.ИСУП.1104872790 | 10KTA30AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 20732.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
66 | 2.ИСУП.1104872791 | 10KTA30AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-032М-40; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 32 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 29.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-13 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=28 s; Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 475 мм; Высота 460; Строительная длина L= 180; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949532 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
67 | 2.ИСУП.1104878964 | 11FAK12AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-Э/О; Pраб=2.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 115 | Электропривод / Motor drive | Э/О | 0,75 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=25 s; Inom=2.5 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948096 | 98750.99 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
68 | 2.ИСУП.1104879091 | 11JNG10AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-50-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 61.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=19 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949812 | 45472.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
69 | 2.ИСУП.1104879092 | 11JNG10AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
70 | 2.ИСУП.1104879094 | 11JNG10AA005 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
71 | 2.ИСУП.1104879098 | 11JNG10AA012 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
72 | 2.ИСУП.1104879126 | 11JNG20AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-50-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 61.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=19 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949812 | 45472.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
73 | 2.ИСУП.1104879127 | 11JNG20AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
74 | 2.ИСУП.1104879129 | 11JNG20AA005 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
75 | 2.ИСУП.1104879133 | 11JNG20AA012 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
76 | 2.ИСУП.1104879179 | 11KBC10AA802 | Клапан / Valve | КПЛВ.492144.051-09; Pраб=0.7 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.7 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 33.2 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-О-07.1-25.С | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183548 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949153 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
77 | 2.ИСУП.1104879180 | 11KBC21AA801 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-050М-51; Pраб=0.05 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | оборудование | 50 | 0.05 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 42 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-О-07.5-14.С | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183858 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=9 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949564 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
78 | 2.ИСУП.1104879181 | 11KBC30AA802 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-032-03; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 32 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 25.7 | Электропривод / Motor drive | 2-ОМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-012-62603588-2010 |  | RUP_3101183548 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=22.1 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949603 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
79 | 2.ИСУП.1104879182 | 11KBC35AA801 | Клапан / Valve | КПЛВ.492144.051-09; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 33.2 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-О-07.1-25.С | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183548 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949153 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
80 | 2.ИСУП.1104879203 | 11KTA10AA801 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КСА26362-100-03; Pраб=1.0 MPag; tmax=250 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 1 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-OA-43 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-012-62603588-2010 |  | RUP_3101183538 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=7 s; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949616 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
81 | 2.ИСУП.1104879324 | 11QKJ01AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
82 | 2.ИСУП.1104879325 | 11QKJ01AA003 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
83 | 2.ИСУП.1104879326 | 11QKJ01AA004 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
84 | 2.ИСУП.1104879327 | 11QKJ01AA005 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 33543.56 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
85 | 2.ИСУП.1104879328 | 11QKJ01AA006 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 33543.56 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
86 | 2.ИСУП.1104879329 | 11QKJ01AA007 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
87 | 2.ИСУП.1104879330 | 11QKJ01AA008 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
88 | 2.ИСУП.1104879331 | 11QKJ01AA009 | Арматура запорная | У26161-025М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408850 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
89 | 2.ИСУП.1104879332 | 11QKJ01AA010 | Арматура запорная | У26161-025М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408850 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
90 | 2.ИСУП.1104879333 | 11QKJ01AA011 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 55716.58 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
91 | 2.ИСУП.1104879334 | 11QKJ01AA012 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 55716.58 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
92 | 2.ИСУП.1104879335 | 11QKJ01AA013 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
93 | 2.ИСУП.1104879336 | 11QKJ01AA014 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
94 | 2.ИСУП.1104879337 | 11QKJ01AA015 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 37586.13 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
95 | 2.ИСУП.1104879338 | 11QKJ01AA016 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 37586.13 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
96 | 2.ИСУП.1104879339 | 11QKJ01AA017 | Арматура запорная | У26161-125М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 128 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-35КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду125, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951259 | 65299.75 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
97 | 2.ИСУП.1104879340 | 11QKJ01AA018 | Арматура запорная | У26161-125М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 128 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-35КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951259 | 65299.75 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
98 | 2.ИСУП.1104879341 | 11QKJ01AA019 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 55716.58 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
99 | 2.ИСУП.1104879342 | 11QKJ01AA020 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 55716.58 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
100 | 2.ИСУП.1104879343 | 11QKJ01AA021 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 37586.13 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
101 | 2.ИСУП.1104879344 | 11QKJ01AA022 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 37586.13 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
102 | 2.ИСУП.1104879345 | 11QKJ01AA023 | Арматура запорная | У26161-032М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 26 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408855 | 33543.56 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
103 | 2.ИСУП.1104879346 | 11QKJ01AA024 | Арматура запорная | У26161-032М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 26 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408855 | 33543.56 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
104 | 2.ИСУП.1104879395 | 11QKJ02AA001 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
105 | 2.ИСУП.1104879396 | 11QKJ02AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
106 | 2.ИСУП.1104879403 | 11QKJ11AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
107 | 2.ИСУП.1104879405 | 11QKJ11AA102 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 139874 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
108 | 2.ИСУП.1104879540 | 12FAK22AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-Э/О-Н; Pраб=2.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 72 | Электропривод / Motor drive | Э/О | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948062 | 87695 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
109 | 2.ИСУП.1104879543 | 12FAK50AA001 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-150-33; Pраб=1.0 MPag; tmax=80 C; | 2BIIIc | оборудование | 150 | 1 | 80 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-012-6203588-2010 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=13.2 s; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=150; Присоединяемая труба 159х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949311 | 129476.54 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
110 | 2.ИСУП.1104879676 | 12JNG30AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-50-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 61.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=19 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949812 | 45474.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
111 | 2.ИСУП.1104879677 | 12JNG30AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
112 | 2.ИСУП.1104879679 | 12JNG30AA005 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
113 | 2.ИСУП.1104879683 | 12JNG30AA012 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
114 | 2.ИСУП.1104879715 | 12JNG40AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-50-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 61.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=19 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; 10UJA; tсраб=19 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949812 | 45472.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
115 | 2.ИСУП.1104879716 | 12JNG40AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 10UJA; tсраб=6.8 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
116 | 2.ИСУП.1104879718 | 12JNG40AA005 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 10UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
117 | 2.ИСУП.1104879722 | 12JNG40AA012 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 10UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
118 | 2.ИСУП.1104879850 | 12QKJ01AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
119 | 2.ИСУП.1104879851 | 12QKJ01AA003 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
120 | 2.ИСУП.1104879852 | 12QKJ01AA004 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
121 | 2.ИСУП.1104879853 | 12QKJ01AA005 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 33543.56 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
122 | 2.ИСУП.1104879854 | 12QKJ01AA006 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 33543.56 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
123 | 2.ИСУП.1104879855 | 12QKJ01AA007 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
124 | 2.ИСУП.1104879856 | 12QKJ01AA008 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
125 | 2.ИСУП.1104879857 | 12QKJ01AA009 | Арматура запорная | У26161-025М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 25, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408850 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
126 | 2.ИСУП.1104879858 | 12QKJ01AA010 | Арматура запорная | У26161-025М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 25, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408850 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
127 | 2.ИСУП.1104879859 | 12QKJ01AA011 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 55716.58 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
128 | 2.ИСУП.1104879860 | 12QKJ01AA012 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 55716.58 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
129 | 2.ИСУП.1104879861 | 12QKJ01AA013 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
130 | 2.ИСУП.1104879862 | 12QKJ01AA014 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
131 | 2.ИСУП.1104879863 | 12QKJ01AA015 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 37586.13 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
132 | 2.ИСУП.1104879864 | 12QKJ01AA016 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 37586.13 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
133 | 2.ИСУП.1104879865 | 12QKJ01AA017 | Арматура запорная | У26161-125М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 128 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-35КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951259 | 65299.75 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
134 | 2.ИСУП.1104879866 | 12QKJ01AA018 | Арматура запорная | У26161-125М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 128 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-35КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951259 | 65299.75 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
135 | 2.ИСУП.1104879867 | 12QKJ01AA019 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 55716.58 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
136 | 2.ИСУП.1104879868 | 12QKJ01AA020 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 55716.58 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
137 | 2.ИСУП.1104879869 | 12QKJ01AA021 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 37586.13 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
138 | 2.ИСУП.1104879870 | 12QKJ01AA022 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 37586.13 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
139 | 2.ИСУП.1104879871 | 12QKJ01AA023 | Арматура запорная | У26161-032М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 26 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408855 | 33543.56 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
140 | 2.ИСУП.1104879872 | 12QKJ01AA024 | Арматура запорная | У26161-032М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 26 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408855 | 33543.56 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
141 | 2.ИСУП.1104879922 | 12QKJ02AA001 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
142 | 2.ИСУП.1104879923 | 12QKJ02AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
143 | 2.ИСУП.1104879932 | 12QKJ11AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
144 | 2.ИСУП.1104879934 | 12QKJ11AA102 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 139874 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
145 | 2.ИСУП.1105205547 | 12KTA10AA802 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-100-03; Pраб=1 MPag; tmax=250 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-012-62603588-2010 |  | RUP_3101183139 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=22 s; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949616 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
146 | 2.ИСУП.1105210635 | 11FAK11AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-100-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 175 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,002 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=26 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947887 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
147 | 2.ИСУП.1105210636 | 11FAK14AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948074 | 87695 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
148 | 2.ИСУП.1105210637 | 11FAK14AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87695 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
149 | 2.ИСУП.1105210639 | 12FAK21AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-100-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 175 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,002 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=26 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947887 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
150 | 2.ИСУП.1105210640 | 12FAK24AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948074 | 87695 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
151 | 2.ИСУП.1105210641 | 12FAK24AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87695 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
152 | 2.ИСУП.1105213987 | 11JND11AA011 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=90 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
153 | 2.ИСУП.1105213989 | 11JND12AA011 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=90 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
154 | 2.ИСУП.1105213992 | 12JND21AA001 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=130 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 130 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
155 | 2.ИСУП.1105213993 | 12JND21AA011 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=90 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
156 | 2.ИСУП.1105213995 | 12JND22AA001 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=130 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 130 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
157 | 2.ИСУП.1105213996 | 12JND22AA011 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=90 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
158 | 2.ИСУП.1105217172 | 12KBC10AA801 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.7 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.7 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183094 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87695 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
159 | 2.ИСУП.1105217174 | 12KBC21AA802 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183858 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
160 | 2.ИСУП.1105217176 | 12KBC30AA801 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 32 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 30 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183094 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947961 | 47934.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
161 | 2.ИСУП.1105217178 | 12KBC35AA802 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183094 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87659 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
162 | 2.ИСУП.1105222463 | 10FAL65AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0016 | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 98750.99 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
163 | 2.ИСУП.1105222500 | 11FAL10AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-100АЭ-45; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 146 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-24.А | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1407-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.65; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.85; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949441 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
164 | 2.ИСУП.1105222501 | 11FAL10AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-100АЭ-45; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 146 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-24.А | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1407-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.65; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.85; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949441 | 85397.72 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
165 | 2.ИСУП.1105222502 | 11FAL10AA003 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 98750.99 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
166 | 2.ИСУП.1105222503 | 11FAL10AA004 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 84533.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
167 | 2.ИСУП.1105222505 | 11KAA10AA007 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 80 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 84334.12 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
168 | 2.ИСУП.1105222515 | 12FAL20AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-100АЭ-45; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 146 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-24.А | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1407-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.65; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.85; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949441 | 44326.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
169 | 2.ИСУП.1105222516 | 12FAL20AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-100АЭ-45; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 146 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-24.А | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1407-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.65; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.85; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949441 | 44326.01 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
170 | 2.ИСУП.1105222517 | 12FAL20AA003 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 84533.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
171 | 2.ИСУП.1105222518 | 12FAL20AA004 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 84533.17 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
172 | 2.ИСУП.1105222520 | 12KAA20AA007 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=0.3 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 80 | 0.3 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 84334.12 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
173 | 2.ИСУП.1105237943 | 12KAA20AA006 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-100-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 100 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 175 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=26 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947887 | 65786.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
174 | 2.ИСУП.1104880087 | 20FAK50AA002 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-150-33; Pраб=0.7 MPag; tmax=90 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 0.7 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ 3742-012-6203588-2010 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=13.2 s; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=150; Присоединяемая труба 159х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949311 | 129476.54 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
175 | 2.ИСУП.1104880088 | 20FAK50AA003 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-150-33; Pраб=0.7 MPag; tmax=90 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 0.7 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ 3742-012-6203588-2010 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=13.2 s; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=150; Присоединяемая труба 159х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949311 | 129476.54 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
176 | 2.ИСУП.1104880099 | 20FAK51AA007 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-О; Pраб=0.3 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 100 | 0.3 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=26 s; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949212 | 134492.57 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
177 | 2.ИСУП.1104880114 | 20FAL51AA006 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-11-П; Pраб=1.1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 1.1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407718 | 145411.69 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
178 | 2.ИСУП.1104880115 | 20FAL51AA007 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-11-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407718 | 145411.69 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
179 | 2.ИСУП.1104880130 | 20FAL52AA006 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-11-П; Pраб=1.1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 1.1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407718 | 145411.69 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
180 | 2.ИСУП.1104880131 | 20FAL52AA007 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-11-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407718 | 145411.69 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
181 | 2.ИСУП.1104880140 | 20FAL53AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=0.35 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126057.98 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
182 | 2.ИСУП.1104880141 | 20FAL61AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
183 | 2.ИСУП.1104880142 | 20FAL63AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
184 | 2.ИСУП.1104880152 | 20FAL71AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.2 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
185 | 2.ИСУП.1104880155 | 20FAL72AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.2 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
186 | 2.ИСУП.1104880158 | 20FAL73AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=1.2 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 84533.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
187 | 2.ИСУП.1104880161 | 20FAL90AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126057.98 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
188 | 2.ИСУП.1104881267 | 20KBC10AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492144.051-08; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 50 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 32.2 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-0-07.1-22.С | 0,045 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0038 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183548 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=29 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949107 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
189 | 2.ИСУП.1104881276 | 20KBC11AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 181843.85 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
190 | 2.ИСУП.1104881277 | 20KBC11AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 1 | 200 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 149346.58 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
191 | 2.ИСУП.1104881282 | 20KBC12AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 181843.85 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
192 | 2.ИСУП.1104881283 | 20KBC12AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 1 | 200 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 149346.58 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
193 | 2.ИСУП.1104881288 | 20KBC13AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 100 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 181843.85 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
194 | 2.ИСУП.1104881289 | 20KBC13AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 1 | 200 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 149346.58 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
195 | 2.ИСУП.1104881295 | 20KBC16AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 63524.75 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
196 | 2.ИСУП.1104881297 | 20KBC16AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-03-П; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-098 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407695 | 146110.38 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
197 | 2.ИСУП.1104881302 | 20KBC17AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIc | оборудование | 80 | 1 | 200 | Дистиллят / Distillate |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 408786 | 149346.58 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
198 | 2.ИСУП.1104881304 | 20KBC17AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-03-П; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-098 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=19 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1070 мм; Высота 1020; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407695 | 146110.38 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
199 | 2.ИСУП.1104881308 | 20KBC20AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 50 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 (ред. 2009 г.) |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
200 | 2.ИСУП.1104881309 | 20KBC20AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 50 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 (ред. 2009 г.) |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
201 | 2.ИСУП.1104881310 | 20KBC20AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-050М-42; Pраб=1.0 MPag; tmax=70 C; | - | оборудование | 50 | 1 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 40 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС 07.5-11.С | 0,09 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=24 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 510 мм; Высота 500; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949586 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
202 | 2.ИСУП.1104881311 | 20KBC20AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-050М-42; Pраб=1.0 MPag; tmax=70 C; | - | оборудование | 50 | 1 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 40 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС 07.5-11.С | 0,09 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=24 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 510 мм; Высота 500; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949586 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
203 | 2.ИСУП.1104881312 | 20KBC21AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 0.05 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ26-07-573-98 (ред. 2009 г.) |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 408175 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
204 | 2.ИСУП.1104881313 | 20KBC21AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 0.05 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 (ред. 2009) |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
205 | 2.ИСУП.1104881314 | 20KBC21AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-050М-42; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | - | оборудование | 50 | 0.05 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 40 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС 07.5-11.С | 0,09 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=24 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 510 мм; Высота 500; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949586 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
206 | 2.ИСУП.1104881316 | 20KBC30AA001 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-032-03; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | оборудование | 32 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 25.7 | Электропривод / Motor drive | 2-ОМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0001 | ТУ 3742-012-62603588-2010 |  | RUP_3101183548 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=8.4 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949603 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
207 | 2.ИСУП.1104881350 | 20KBC40AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 50011.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
208 | 2.ИСУП.1104881351 | 20KBC40AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 50011.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
209 | 2.ИСУП.1104881352 | 20KBC40AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 46905.23 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
210 | 2.ИСУП.1104881353 | 20KBC40AA004 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 46905.23 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
211 | 2.ИСУП.1104881356 | 20KBC40AA007 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126058.03 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
212 | 2.ИСУП.1104881357 | 20KBC40AA008 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126058.03 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
213 | 2.ИСУП.1104881364 | 20KBC43AA002 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
214 | 2.ИСУП.1104881365 | 20KBC43AA003 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
215 | 2.ИСУП.1104881366 | 20KBC43AA004 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
216 | 2.ИСУП.1104881367 | 20KBC43AA005 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
217 | 2.ИСУП.1104881368 | 20KBC43AA006 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
218 | 2.ИСУП.1104881369 | 20KBC43AA007 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=200 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 1 | 200 | Азот / Nitrogen |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949081 | 271754 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
219 | 2.ИСУП.1104881370 | 20KBC50AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126058.03 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
220 | 2.ИСУП.1104881371 | 20KBC50AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 126058.03 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
221 | 2.ИСУП.1104881372 | 20KBC50AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-03-П; Pраб=1 MPag; tmax=100 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 1 | 100 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=26 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 820 мм; Высота 770 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949227 | 50011.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
222 | 2.ИСУП.1104881373 | 20KBC50AA004 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=250 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 271754 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
223 | 2.ИСУП.1104881374 | 20KBC50AA005 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=250 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 50011.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
224 | 2.ИСУП.1104881388 | 20KBC60AA001 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=250 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 50011.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
225 | 2.ИСУП.1104881389 | 20KBC60AA002 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | У26161-032М1-11-П; Pраб=2.5 Pag; tmax=250 C; | 3CIIIb | оборудование | 32 | 2.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 26 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 600 мм; Высота 549; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 408271 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
226 | 2.ИСУП.1104882738 | 20KTA14AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492144.051-08; Pраб=0.69 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 0.69 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 32.2 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-0-07.1-22.С | 0,045 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183538 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=29 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949107 | 23064.85 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
227 | 2.ИСУП.1104882747 | 20KTA21AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492154.105-04; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 0.05 | 70 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 101 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-44 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-024-49149890-2008 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Демонтажный размер 730 мм; Высота 675; Строительная длина L= 430; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949599 | 181843.85 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
228 | 2.ИСУП.1104882748 | 20KTA21AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 271754 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
229 | 2.ИСУП.1104882749 | 20KTA21AA003 | Клапан запорный / Stop valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 20732.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
230 | 2.ИСУП.1104882756 | 20KTA22AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492154.105-04; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 0.05 | 70 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 101 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-44 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-024-49149890-2008 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=20 s; Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Демонтажный размер 730 мм; Высота 675; Строительная длина L= 430; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949599 | 181843.85 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
231 | 2.ИСУП.1104882757 | 20KTA22AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 87874.64 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
232 | 2.ИСУП.1104882758 | 20KTA22AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 20732.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
233 | 2.ИСУП.1104882765 | 20KTA23AA001 | Клапан / Valve | КПЛВ.492154.105-04; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | оборудование | 100 | 0.05 | 70 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 101 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-44 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-024-49149890-2008 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=20 s; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Демонтажный размер 730 мм; Высота 675; Строительная длина L= 430; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949599 | 181839.65 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
234 | 2.ИСУП.1104882766 | 20KTA23AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 50 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 35 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=22 s; Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 730 мм; Высота 680; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407638 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
235 | 2.ИСУП.1104882767 | 20KTA23AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 20732.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
236 | 2.ИСУП.1104882772 | 20KTA30AA001 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-11-П; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 73 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-10 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=14 s; Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 735 мм; Высота 685; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 407749 | 20732.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
237 | 2.ИСУП.1104889860 | 21FAK12AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-Э/О; Pраб=2.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 115 | Электропривод / Motor drive | Э/О | 0,75 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=25 s; Inom=2.5 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948096 | 98750.99 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
238 | 2.ИСУП.1104890010 | 21JNG10AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-50-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 61.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=19 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949812 | 45472.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
239 | 2.ИСУП.1104890011 | 21JNG10AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
240 | 2.ИСУП.1104890013 | 21JNG10AA005 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
241 | 2.ИСУП.1104890017 | 21JNG10AA012 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
242 | 2.ИСУП.1104890043 | 21JNG20AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-50-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 61.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=19 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949812 | 45472.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
243 | 2.ИСУП.1104890044 | 21JNG20AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
244 | 2.ИСУП.1104890046 | 21JNG20AA005 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
245 | 2.ИСУП.1104890050 | 21JNG20AA012 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
246 | 2.ИСУП.1104890100 | 21KBC10AA802 | Клапан / Valve | КПЛВ.492144.051-09; Pраб=0.7 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.7 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 33.2 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-О-07.1-25.С | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183548 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949153 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
247 | 2.ИСУП.1104890101 | 21KBC21AA801 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-050М-51; Pраб=0.05 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIb | оборудование | 50 | 0.05 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 42 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-О-07.5-14.С | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183858 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=9 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949564 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
248 | 2.ИСУП.1104890102 | 21KBC30AA802 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-032-03; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 32 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 25.7 | Электропривод / Motor drive | 2-ОМ-22 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-012-62603588-2010 |  | RUP_3101183548 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=22.1 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949603 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
249 | 2.ИСУП.1104890103 | 21KBC35AA801 | Клапан / Valve | КПЛВ.492144.051-09; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 33.2 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-О-07.1-25.С | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183548 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949153 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
250 | 2.ИСУП.1104890111 | 21KTA10AA801 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КСА26362-100-03; Pраб=1.0 MPag; tmax=250 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 1 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-OA-43 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-012-62603588-2010 |  | RUP_3101183538 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=7 s; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949616 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
251 | 2.ИСУП.1104890275 | 21QKJ01AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
252 | 2.ИСУП.1104890276 | 21QKJ01AA003 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
253 | 2.ИСУП.1104890277 | 21QKJ01AA004 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
254 | 2.ИСУП.1104890278 | 21QKJ01AA005 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 33543.56 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
255 | 2.ИСУП.1104890279 | 21QKJ01AA006 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 33543.56 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
256 | 2.ИСУП.1104890280 | 21QKJ01AA007 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
257 | 2.ИСУП.1104890281 | 21QKJ01AA008 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
258 | 2.ИСУП.1104890282 | 21QKJ01AA009 | Арматура запорная | У26161-025М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408850 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
259 | 2.ИСУП.1104890283 | 21QKJ01AA010 | Арматура запорная | У26161-025М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408850 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
260 | 2.ИСУП.1104890284 | 21QKJ01AA011 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 55716.58 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
261 | 2.ИСУП.1104890285 | 21QKJ01AA012 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 55716.58 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
262 | 2.ИСУП.1104890286 | 21QKJ01AA013 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
263 | 2.ИСУП.1104890287 | 21QKJ01AA014 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
264 | 2.ИСУП.1104890288 | 21QKJ01AA015 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 37586.13 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
265 | 2.ИСУП.1104890289 | 21QKJ01AA016 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 37586.13 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
266 | 2.ИСУП.1104890290 | 21QKJ01AA017 | Арматура запорная | У26161-125М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 128 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-35КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду125, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951259 | 65299.75 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
267 | 2.ИСУП.1104890291 | 21QKJ01AA018 | Арматура запорная | У26161-125М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 128 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-35КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951259 | 65299.75 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
268 | 2.ИСУП.1104890292 | 21QKJ01AA019 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 55716.58 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
269 | 2.ИСУП.1104890293 | 21QKJ01AA020 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 55716.58 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
270 | 2.ИСУП.1104890294 | 21QKJ01AA021 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 37586.13 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
271 | 2.ИСУП.1104890295 | 21QKJ01AA022 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 37586.13 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
272 | 2.ИСУП.1104890296 | 21QKJ01AA023 | Арматура запорная | У26161-032М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 26 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408855 | 33543.56 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
273 | 2.ИСУП.1104890297 | 21QKJ01AA024 | Арматура запорная | У26161-032М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 26 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408855 | 33543.56 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
274 | 2.ИСУП.1104890346 | 21QKJ02AA001 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
275 | 2.ИСУП.1104890347 | 21QKJ02AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
276 | 2.ИСУП.1104890354 | 21QKJ11AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
277 | 2.ИСУП.1104890356 | 21QKJ11AA102 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 139874 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
278 | 2.ИСУП.1104890496 | 22FAK22AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-Э/О-Н; Pраб=2.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 72 | Электропривод / Motor drive | Э/О | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948062 | 87695 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
279 | 2.ИСУП.1104890499 | 22FAK50AA001 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-150-33; Pраб=1.0 MPag; tmax=80 C; | 2BIIIc | оборудование | 150 | 1 | 80 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 205 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-05 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-012-6203588-2010 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=13.2 s; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=150; Присоединяемая труба 159х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949311 | 129476.54 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
280 | 2.ИСУП.1104890638 | 22JNG30AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-50-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 61.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=19 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949812 | 45474.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
281 | 2.ИСУП.1104890639 | 22JNG30AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
282 | 2.ИСУП.1104890641 | 22JNG30AA005 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
283 | 2.ИСУП.1104890645 | 22JNG30AA012 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
284 | 2.ИСУП.1104890677 | 22JNG40AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-50-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 61.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ОА-18 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=19 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; 20UJA; tсраб=19 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 6.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949812 | 45472.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
285 | 2.ИСУП.1104890678 | 22JNG40AA003 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 20UJA; tсраб=6.8 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
286 | 2.ИСУП.1104890680 | 22JNG40AA005 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 20UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
287 | 2.ИСУП.1104890684 | 22JNG40AA012 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20823-040-100-03; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 168.9 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-14 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=6.8 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.8; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; 20UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949800 | 89740.31 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
288 | 2.ИСУП.1104890846 | 22QKJ01AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
289 | 2.ИСУП.1104890847 | 22QKJ01AA003 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
290 | 2.ИСУП.1104890848 | 22QKJ01AA004 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
291 | 2.ИСУП.1104890849 | 22QKJ01AA005 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 33543.56 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
292 | 2.ИСУП.1104890850 | 22QKJ01AA006 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 33543.56 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
293 | 2.ИСУП.1104890851 | 22QKJ01AA007 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
294 | 2.ИСУП.1104890852 | 22QKJ01AA008 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 30408.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
295 | 2.ИСУП.1104890853 | 22QKJ01AA009 | Арматура запорная | У26161-025М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 25, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408850 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
296 | 2.ИСУП.1104890854 | 22QKJ01AA010 | Арматура запорная | У26161-025М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21-КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 25, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408850 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
297 | 2.ИСУП.1104890855 | 22QKJ01AA011 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 55716.58 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
298 | 2.ИСУП.1104890856 | 22QKJ01AA012 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 55716.58 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
299 | 2.ИСУП.1104890857 | 22QKJ01AA013 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
300 | 2.ИСУП.1104890858 | 22QKJ01AA014 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
301 | 2.ИСУП.1104890859 | 22QKJ01AA015 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 37586.13 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
302 | 2.ИСУП.1104890860 | 22QKJ01AA016 | Арматура запорная | У26161-080М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 73 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-10КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949457 | 37586.13 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
303 | 2.ИСУП.1104890861 | 22QKJ01AA017 | Арматура запорная | У26161-125М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 128 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-35КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951259 | 65299.75 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
304 | 2.ИСУП.1104890862 | 22QKJ01AA018 | Арматура запорная | У26161-125М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 128 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-35КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951259 | 65299.75 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
305 | 2.ИСУП.1104890863 | 22QKJ01AA019 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 55716.58 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
306 | 2.ИСУП.1104890864 | 22QKJ01AA020 | Арматура запорная | У26161-065М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 69 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПА-34-КМЗ | 0,18 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С; оборудование; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408932 | 55716.58 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
307 | 2.ИСУП.1104890865 | 22QKJ01AA021 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 37586.13 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
308 | 2.ИСУП.1104890866 | 22QKJ01AA022 | Арматура запорная | У26161-050М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 35 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 949406 | 37586.13 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
309 | 2.ИСУП.1104890867 | 22QKJ01AA023 | Арматура запорная | У26161-032М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 26 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408855 | 33543.56 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
310 | 2.ИСУП.1104890868 | 22QKJ01AA024 | Арматура запорная | У26161-032М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 26 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-22КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С; Оборудование; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408855 | 33543.56 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
311 | 2.ИСУП.1104890918 | 22QKJ02AA001 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
312 | 2.ИСУП.1104890919 | 22QKJ02AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 28587.12 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
313 | 2.ИСУП.1104890928 | 22QKJ11AA002 | Арматура запорная | У26161-020М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 24.7 | Электропривод / Motor drive | "электропривод 2-ПМ-21- КМЗ | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, рабочая среда - холодная вода, время открытия/закрытия - не более 12 с.; Оборудование;tсраб=12 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 408856 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
314 | 2.ИСУП.1104890930 | 22QKJ11AA102 | Арматура запорная | У26161-150М1-07-П; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 205 | Электропривод / Motor drive | электропривод 2ПБ-05КМ3 |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951261 | 139874 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
315 | 2.ИСУП.1105540194 | 20KTA30AA002 | Клапан запорный / Shut-off valve | НГ26526-032М-40; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 32 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 29.4 | Электропривод / Motor drive | 2-ПМ-13 | 0,025 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=28 s; Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 475 мм; Высота 460; Строительная длина L= 180; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949532 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
316 | 2.ИСУП.1105541009 | 21FAK11AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-100-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 175 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,002 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=26 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947887 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
317 | 2.ИСУП.1105541011 | 21FAK14AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948074 | 87695 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
318 | 2.ИСУП.1105541012 | 21FAK14AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87695 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
319 | 2.ИСУП.1105541049 | 21JND11AA001 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=130 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 130 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
320 | 2.ИСУП.1105541051 | 21JND11AA011 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=90 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
321 | 2.ИСУП.1105541058 | 21JND12AA001 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=130 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 130 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
322 | 2.ИСУП.1105541060 | 21JND12AA011 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=90 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
323 | 2.ИСУП.1105541497 | 22FAK21AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-100-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 175 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,002 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=26 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947887 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
324 | 2.ИСУП.1105541499 | 22FAK24AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=24 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948074 | 87695 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
325 | 2.ИСУП.1105541500 | 22FAK24AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183856 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87695 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
326 | 2.ИСУП.1105541511 | 22JND21AA001 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=130 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 130 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
327 | 2.ИСУП.1105541513 | 22JND21AA011 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=90 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
328 | 2.ИСУП.1105541520 | 22JND22AA001 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=130 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 130 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
329 | 2.ИСУП.1105541522 | 22JND22AA011 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=2.1 MPag; tmax=90 C; | 2BIIb | оборудование | 80 | 2.1 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2ЗЛ / PL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 59690.59 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
330 | 2.ИСУП.1105541536 | 22KBC10AA801 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.7 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.7 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183094 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87695 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
331 | 2.ИСУП.1105541538 | 22KBC21AA802 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183858 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
332 | 2.ИСУП.1105541540 | 22KBC30AA801 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 32 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 30 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183094 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=32 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947961 | 47934.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
333 | 2.ИСУП.1105541542 | 22KBC35AA802 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-Э/П-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 50 | 0.5 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 35 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 0,37 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183094 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=49 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948001 | 87659 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
334 | 2.ИСУП.1105541544 | 22KTA10AA802 | Клапан запорный сильфонный / Bellows shut-off valve | КСА 26362-100-03; Pраб=1 MPag; tmax=250 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-35 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-012-62603588-2010 |  | RUP_3101183139 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=22 s; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949616 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
335 | 2.ИСУП.1105541995 | 20FAL65AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0016 | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 98750.99 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
336 | 2.ИСУП.1105542787 | 21FAL10AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-100АЭ-45; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 146 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-24.А | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1407-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.65; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.85; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949441 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
337 | 2.ИСУП.1105542788 | 21FAL10AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-100АЭ-45; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 146 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-24.А | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1407-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.65; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.85; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949441 | 85397.72 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
338 | 2.ИСУП.1105542789 | 21FAL10AA003 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 98750.99 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
339 | 2.ИСУП.1105542790 | 21FAL10AA004 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 84533.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
340 | 2.ИСУП.1105542806 | 21KAA10AA007 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 80 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 84334.12 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
341 | 2.ИСУП.1105542833 | 22FAL20AA001 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-100АЭ-45; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 146 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-24.А | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1407-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.65; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.85; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949441 | 44326.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
342 | 2.ИСУП.1105542834 | 22FAL20AA002 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-100АЭ-45; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 100 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 146 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-24.А | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1407-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 4.65; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 4.85; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949441 | 44326.01 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
343 | 2.ИСУП.1105542835 | 22FAL20AA003 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 84533.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
344 | 2.ИСУП.1105542836 | 22FAL20AA004 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | НГ26526-080АЭ-63; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIb | оборудование | 80 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 100 | Электропривод / Motor drive | ЭПАС-14.1-14.D | 1,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3742-003-35740880-2008 |  | RUP_3101183143 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3.3; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.2; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949638 | 84533.17 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
345 | 2.ИСУП.1105542859 | 22KAA20AA006 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-100-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 100 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 175 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=26 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 160 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947887 | 65786.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
346 | 2.ИСУП.1105542860 | 22KAA20AA007 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-Э/П-Н; Pраб=0.3 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 80 | 0.3 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 98 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=21 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885092 | 84334.12 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных электроприводных НД | авг.руп_1-1
[25 empty] | 346 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 28874221.64
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.