## АР1-2
[37 empty] | 35974220.06 |  |  | 132
Спецификация. Поставка задвижек для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1104460804 | 10KBC17AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпиделем фланцевая с КОФ по ГОСТ 12821-80 / Flanged rising-stem wedge gate valve | БА 11139-050-06 (30нж941нж); Pраб=0.8 MPag; tmax=40 C; | - | оборудование | 50 | 0.8 | 40 | Дистиллят / Distillate |  | 48 | Электропривод / Motor drive | MON 52030.2282NV | 0,25 | Нж / Ss | С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3741-048-29012225-2009 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=38.5 s; Стыкуемая труба 57х3; С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•??; Высота 656; Строительная длина L= 280 (с ответными фланцами); Соосные патру | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 405524 | 57711.09 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
2 | 2.ИСУП.1104461748 | 10FAK51AA002 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.7 MPa; tmax=90 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.7 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 244554.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
3 | 2.ИСУП.1104462198 | 10FAK51AA003 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.3 MPa; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.3 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 244554.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
4 | 2.ИСУП.1104634308 | 11KAA13AA102 | Задвижка / Gate valve | ТД 13075-200-22; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 256 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 ред.2009 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949046 | 140892.53 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
5 | 2.ИСУП.1104634675 | 11KAA13AA101 | Задвижка / Gate valve | ТД 13075-200-22; Pраб=1 MPag; tmax=77 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 1 | 77 | Вода промконтура / Cooling water |  | 256 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 ред.2009 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949046 | 140892.53 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
6 | 2.ИСУП.1104870200 | 10FAK51AA004 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.1 MPa; tmax=150 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 244554.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
7 | 2.ИСУП.1104870201 | 10FAK51AA005 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.7 MPa; tmax=90 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.7 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 244554.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
8 | 2.ИСУП.1104870204 | 10FAK51AA106 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.1 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIc | оборудование | 300 | 0.1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 420 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886064 | 451835.64 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
9 | 2.ИСУП.1104870214 | 10FAL51AA001 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
10 | 2.ИСУП.1104870215 | 10FAL51AA002 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-250-06; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 250 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=46 s; Стыкуемая труба 273х11; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по НП-068-05; Диаметр расточки Dр=209 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 951268 | 257611.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
11 | 2.ИСУП.1104870216 | 10FAL51AA003 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-250-06; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 250 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=46 s; Стыкуемая труба 273х11; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по НП-068-05; Диаметр расточки Dр=209 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 951268 | 257611.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
12 | 2.ИСУП.1104870217 | 10FAL51AA005 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1.1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
13 | 2.ИСУП.1104870220 | 10FAL51AA008 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | КПЛВ.492654.200; Pраб=0.14 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.14 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3742-020-49149890-2008 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=49 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.60 Демонтажный размер 1500 мм Высота 1380; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949482 | 315031.44 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
14 | 2.ИСУП.1104870221 | 10FAL51AA009 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | КПЛВ.492654.200; Pраб=0.14 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.14 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3742-020-49149890-2008 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=49 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.60 Демонтажный размер 1500 мм Высота 1380; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949482 | 315031.44 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
15 | 2.ИСУП.1104870234 | 10FAL52AA001 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
16 | 2.ИСУП.1104870235 | 10FAL52AA002 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-250-06; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 250 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=46 s; Стыкуемая труба 273х11; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по НП-068-05; Диаметр расточки Dр=209 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 951268 | 257611.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
17 | 2.ИСУП.1104870236 | 10FAL52AA003 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-250-06; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 250 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=46 s; Стыкуемая труба 273х11; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по НП-068-05; Диаметр расточки Dр=209 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 951268 | 257611.39 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
18 | 2.ИСУП.1104870237 | 10FAL52AA005 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1.1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
19 | 2.ИСУП.1104870257 | 10FAL64AA001 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
20 | 2.ИСУП.1104870261 | 10FAL70AA003 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
21 | 2.ИСУП.1104870984 | 10JNG90AA001 | Задвижка / Gate valve | АИ00 123-0040/250-200/ТО; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 276 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 3741-002-80841469-2010 |  | RUP_3101183687 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=36 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 0.54; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=208; Присоединяемая труба 220х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949500 | 343969.63 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
22 | 2.ИСУП.1104870985 | 10JNG90AA002 | Задвижка / Gate valve | АИ00 123-0040/250-200/ТО; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 276 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 3741-002-80841469-2010 |  | RUP_3101183687 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=36 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 0.54; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=208; Присоединяемая труба 220х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949500 | 343969.63 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
23 | 2.ИСУП.1104870998 | 10KAA10AA137 | Задвижка / Gate valve | КСА 11025-200-23; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 200 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 249 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 3741-017-62603588-2011 |  | RUP_3101183945 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 873173 | 229100.38 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
24 | 2.ИСУП.1104871002 | 10KAA10AA158 | Задвижка / Gate valve | КСА 11025-200-23; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 200 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 249 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 3741-017-62603588-2011 |  | RUP_3101183945 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 873173 | 229100.38 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
25 | 2.ИСУП.1104871049 | 10KAA20AA137 | Задвижка / Gate valve | КСА 11025-200-23; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 200 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 249 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 3741-017-62603588-2011 |  | RUP_3101183945 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 873173 | 229100.38 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
26 | 2.ИСУП.1104871053 | 10KAA20AA158 | Задвижка / Gate valve | КСА 11025-200-23; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 200 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 249 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 3741-017-62603588-2011 |  | RUP_3101183945 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 873173 | 229100.38 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
27 | 2.ИСУП.1104871395 | 10KBC16AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпиделем фланцевая с КОФ по ГОСТ 12821-80 / Flanged rising-stem wedge gate valve | БА 11139-050-06 (30нж941нж); Pраб=0.8 MPag; tmax=40 C; | - | оборудование | 50 | 0.8 | 40 | Дистиллят / Distillate |  | 48 | Электропривод / Motor drive | MON 52030.2282NV | 0,25 | Нж / Ss | С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3741-048-29012225-2009 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=38.5 s; Стыкуемая труба 57х3; С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•??; Высота 656; Строительная длина L= 280 (с ответными фланцами); Соосные патру | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 405524 | 57711.09 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
28 | 2.ИСУП.1104871397 | 10KBC16AA004 | Задвижка клиновая с выдвижным шпиделем фланцевая с КОФ по ГОСТ 12821-80 / Flanged rising-stem wedge gate valve | БА 11139-050-06 (30нж941нж); Pраб=0.9 MPag; tmax=45 C; | - | оборудование | 50 | 0.9 | 45 | Дистиллят / Distillate; Альт. среда: Пульпа / Pulp |  | 48 | Электропривод / Motor drive | MON 52030.2282NV | 0,25 | Нж / Ss | С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3741-048-29012225-2009 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=38.5 s; Стыкуемая труба 57х3; С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•??; Высота 656; Строительная длина L= 280 (с ответными фланцами); Соосные патру | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 405524 | 57711.09 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
29 | 2.ИСУП.1104871404 | 10KBC17AA004 | Задвижка клиновая с выдвижным шпиделем фланцевая с КОФ по ГОСТ 12821-80 / Flanged rising-stem wedge gate valve | БА 11139-050-06 (30нж941нж); Pраб=0.9 MPag; tmax=45 C; | - | оборудование | 50 | 0.9 | 45 | Дистиллят / Distillate |  | 48 | Электропривод / Motor drive | MON 52030.2282NV | 0,25 | Нж / Ss | С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3741-048-29012225-2009 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=38.5 s; Стыкуемая труба 57х3; С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•??; Высота 656; Строительная длина L= 280 (с ответными фланцами); Соосные патру | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 405524 | 57711.09 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
30 | 2.ИСУП.1104871458 | 10KBC40AA005 | Задвижка / Gate valve | ПТ11075-150-УРП-01; Pраб=2.5 Pag; tmax=150 C; | 3CIIIb | оборудование | 150 | 2.5 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 174 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-15 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-1488-89 редакция 2009 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=71 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1450 мм; Высота 1145; Строительная длина L= 350; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949188 | 149085.64 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
31 | 2.ИСУП.1104871459 | 10KBC40AA006 | Задвижка / Gate valve | ПТ11075-150-УРП-01; Pраб=2.5 Pag; tmax=150 C; | 3CIIIb | оборудование | 150 | 2.5 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 174 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-15 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-1488-89 редакция 2009 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=71 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1450 мм; Высота 1145; Строительная длина L= 350; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949188 | 149085.64 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
32 | 2.ИСУП.1104878960 | 11FAK10AA002 | Задвижка / Gate valve | ИА 11165-200-03; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 249 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-46 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=50 s; Коэф. гидр. сопр.: 0.32; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949976 | 446782.18 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
33 | 2.ИСУП.1104878961 | 11FAK10AA101 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем / Rising-stem wedge gate valve | ПТ11075-250-06; Pраб=2 MPag; tmax=250 C; | 2BIIb | оборудование | 250 | 2 | 250 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 240 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0174 | ТУ 26-07-1488-89 (редакция 2009г.) |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949213 | 309842.26 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
34 | 2.ИСУП.1104878967 | 11FAK51AA101 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-73; Pраб=0.3 MPa; tmax=150 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 0.3 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 260 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | Доп. 2 к ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949626 | 120696.29 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
35 | 2.ИСУП.1104878968 | 11FAK51AA103 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-73; Pраб=0.3 MPa; tmax=80 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 0.3 | 80 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 260 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | Доп. 2 к ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949626 | 120696.29 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
36 | 2.ИСУП.1104878969 | 11FAL64AA802 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-53; Pраб=1.0 MPag; tmax=150 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 1 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183133 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=40 s; Inom=4.77 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949077 | 364481.24 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
37 | 2.ИСУП.1104878970 | 11FAL70AA801 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 200 | 0.5 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183133 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 364481.24 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
38 | 2.ИСУП.1104879170 | 11KAA10AA803 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-250-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 450 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-17 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Смета не выполнялалась | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183688 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=46 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | Проектное подразделение | 949514 | 336634 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
39 | 2.ИСУП.1104879171 | 11KAA10AA804 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-250-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 450 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-17 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Смета не выполнялалась | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183688 | 2Л / L | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=46 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | Проектное подразделение | 949514 | 336634 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
40 | 2.ИСУП.1104879172 | 11KAA20AA803 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-250-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 450 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-17 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183688 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=46 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949514 | 336633.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
41 | 2.ИСУП.1104879173 | 11KAA20AA804 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-250-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 450 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-17 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183688 | 2Л / L | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=46 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949514 | 336633.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
42 | 2.ИСУП.1104879323 | 11QKJ01AA001 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ЭК90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 350 | Электропривод / Motor drive | *электропривод МОА 250-40 N=1,5 кВт | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 37-41-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808 по пробному веществу "воздух" и "вода" - коэффициент гидравлического сопротивления - на золотник ? 7, под золотник ? 5,5 - расположение патрубков: несоосн; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951265 | 177661.38 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
43 | 2.ИСУП.1104879347 | 11QKJ01AA101 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ММ90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 300 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3741-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951263 | 139874.7 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
44 | 2.ИСУП.1104879401 | 11QKJ03AA801 | Арматура запорная | "ПТ11075-250-04 УПР-05 "; Pраб=2.5 MPa; tmax=250 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Вода / Water |  | 384 | Электропривод / Motor drive |  | 9,5 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | "ТУ26-07-1488-89 (Редакция 2009 года) " |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 250, Рр 2,5 МПа, Т 250 С; оборудование;тип привода должен обеспечивать работу под оболочкой Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;БКП-6 | 949069 | 281101.48 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
45 | 2.ИСУП.1104879402 | 11QKJ11AA001 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ЭК90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 350 | Электропривод / Motor drive | *электропривод МОА 250-40 N=1,5 кВт | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 37-41-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808 по пробному веществу "воздух" и "вода" - коэффициент гидравлического сопротивления - на золотник ? 7, под золотник ? 5,5 - расположение патрубков: несоосн; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951265 | 177661.38 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
46 | 2.ИСУП.1104879404 | 11QKJ11AA101 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ММ90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 300 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3741-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951263 | 139874 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
47 | 2.ИСУП.1104879480 | 11QKJ13AA801 | Арматура запорная | "ПТ11075-250-04 УПР-05 "; Pраб=2.5 MPa; tmax=250 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Вода / Water |  | 384 | Электропривод / Motor drive |  | 9,5 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | "ТУ26-07-1488-89 (Редакция 2009 года) " |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 250, Рр 2,5 МПа, Т 250 С; оборудование;тип привода должен обеспечивать работу под оболочкой Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;БКП-6 | 949069 | 281101.48 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
48 | 2.ИСУП.1104879538 | 12FAK20AA002 | Задвижка / Gate valve | ИА 11165-200-03; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 249 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-46 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=50 s; Коэф. гидр. сопр.: 0.32; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949976 | 446782.18 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
49 | 2.ИСУП.1104879539 | 12FAK20AA101 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем / Rising-stem wedge gate valve | ПТ11075-250-06; Pраб=2.5 MPa; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 250 | 2.5 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 240 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0174 | ТУ 26-07-1488-89 (редакция 2009г.) |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949213 | 309842.26 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
50 | 2.ИСУП.1104879544 | 12FAK51AA001 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=1 MPag; tmax=80 C; | 2BIIIc | оборудование | 200 | 1 | 80 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 364481.24 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
51 | 2.ИСУП.1104879545 | 12FAK51AA102 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-73; Pраб=0.3 MPa; tmax=80 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 0.3 | 80 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 260 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | Доп. 2 к ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949626 | 364481.24 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
52 | 2.ИСУП.1104879849 | 12QKJ01AA001 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ЭК90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 350 | Электропривод / Motor drive | *электропривод МОА 250-40 N=1,5 кВт | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 37-41-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808 по пробному веществу "воздух" и "вода" - коэффициент гидравлического сопротивления - на золотник ? 7, под золотник ? 5,5 - расположение патрубков: несоосн; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951265 | 177661.38 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
53 | 2.ИСУП.1104879873 | 12QKJ01AA101 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ММ90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 300 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3741-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода;оборудование; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951263 | 139874 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
54 | 2.ИСУП.1104879930 | 12QKJ03AA801 | Арматура запорная | "ПТ11075-250-04 УПР-05 "; Pраб=2.5 MPa; tmax=250 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Вода / Water |  | 384 | Электропривод / Motor drive |  | 9,5 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-360-86, ред 2009 |  | RUP_3101183854 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 250, Рр 2,5 МПа, Т 200 С,рабочую среда - холодная вода 6-12 °С - класс герметичности - по классу В ГОСТ 9544 (при этом PN=Pp) - коэффициент гидравлического сопротивления - не более 1,5 - тип присоединения к трубопроводу - - сварка. разделка кромок под;тип привода должен обеспечивать работу под оболочкой Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;БКП-6 | 949069 | 786633.66 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
55 | 2.ИСУП.1104879931 | 12QKJ11AA001 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ЭК90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 350 | Электропривод / Motor drive | *электропривод МОА 250-40 N=1,5 кВт | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 37-41-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808 по пробному веществу "воздух" и "вода" - коэффициент гидравлического сопротивления - на золотник ? 7, под золотник ? 5,5 - расположение патрубков: несоосн; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951265 | 177661.38 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
56 | 2.ИСУП.1104879933 | 12QKJ11AA101 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ММ90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 300 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3741-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951263 | 139874 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
57 | 2.ИСУП.1104880010 | 12QKJ13AA801 | Арматура запорная | "ПТ11075-250-04 УПР-05 "; Pраб=2.5 MPa; tmax=250 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Вода / Water |  | 384 | Электропривод / Motor drive |  | 9,5 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-360-86, ред 2009 |  | RUP_3101183854 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 250, Рр 2,5 МПа, Т 200 С,рабочую среда - холодная вода 6-12 °С - класс герметичности - по классу В ГОСТ 9544 (при этом PN=Pp) - коэффициент гидравлического сопротивления - не более 1,5 - тип присоединения к трубопроводу - - сварка. разделка кромок под;тип привода должен обеспечивать работу под оболочкой Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;БКП-6 | 949069 | 786633.66 | 2017-1359 Руп1 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
58 | 2.ИСУП.1105210597 | 11FAK10AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 300 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0174 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 313737.62 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
59 | 2.ИСУП.1105210602 | 12FAK20AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 300 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0174 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 313737.62 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
60 | 2.ИСУП.1105212736 | 11FAK13AA001 | Задвижка / Gate valve | ИА 11165-200-03; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 249 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-46 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=50 s; Коэф. гидр. сопр.: 0.32; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949976 | 446782.18 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
61 | 2.ИСУП.1105212737 | 12FAK23AA001 | Задвижка / Gate valve | ИА 11165-200-03; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 249 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-46 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=50 s; Коэф. гидр. сопр.: 0.32; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949976 | 446782.18 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
62 | 2.ИСУП.1105216866 | 11JNG90AA003 | Задвижка / Gate valve | АИ00 123-0040/250-200/ТО; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 276 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-002-80841469-2010 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=36 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 0.54; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=208; Присоединяемая труба 220х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949500 | 343969.63 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
63 | 2.ИСУП.1105237933 | 11KAA10AA003 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 300 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 325123.76 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
64 | 2.ИСУП.1105237934 | 11KAA10AA004 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | оборудование | 300 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 325123.76 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
65 | 2.ИСУП.1105237940 | 12KAA20AA003 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 300 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 325123.76 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
66 | 2.ИСУП.1105237941 | 12KAA20AA004 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | оборудование | 300 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 325123.76 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
67 | 2.ИСУП.1104880094 | 20FAK51AA002 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.7 MPa; tmax=90 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.7 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 244554.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
68 | 2.ИСУП.1104880095 | 20FAK51AA003 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.3 MPa; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.3 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 244554.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
69 | 2.ИСУП.1104880096 | 20FAK51AA004 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.1 MPa; tmax=150 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 244554.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
70 | 2.ИСУП.1104880097 | 20FAK51AA005 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.7 MPa; tmax=90 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.7 | 90 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 244554.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
71 | 2.ИСУП.1104880101 | 20FAK51AA106 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.1 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIc | оборудование | 300 | 0.1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 420 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183097 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886064 | 451835.64 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
72 | 2.ИСУП.1104880110 | 20FAL51AA001 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
73 | 2.ИСУП.1104880111 | 20FAL51AA002 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-250-06; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 250 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=46 s; Стыкуемая труба 273х11; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по НП-068-05; Диаметр расточки Dр=209 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 951268 | 257611.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
74 | 2.ИСУП.1104880112 | 20FAL51AA003 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-250-06; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 250 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=46 s; Стыкуемая труба 273х11; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по НП-068-05; Диаметр расточки Dр=209 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 951268 | 257611.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
75 | 2.ИСУП.1104880113 | 20FAL51AA005 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1.1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
76 | 2.ИСУП.1104880116 | 20FAL51AA008 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | КПЛВ.492654.200; Pраб=0.14 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.14 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3742-020-49149890-2008 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=49 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.60 Демонтажный размер 1500 мм Высота 1380; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949482 | 315031.44 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
77 | 2.ИСУП.1104880117 | 20FAL51AA009 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | КПЛВ.492654.200; Pраб=0.14 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 0.14 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3742-020-49149890-2008 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=49 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.60 Демонтажный размер 1500 мм Высота 1380; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949482 | 315031.44 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
78 | 2.ИСУП.1104880126 | 20FAL52AA001 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
79 | 2.ИСУП.1104880127 | 20FAL52AA002 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-250-06; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 250 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=46 s; Стыкуемая труба 273х11; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по НП-068-05; Диаметр расточки Dр=209 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 951268 | 257611.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
80 | 2.ИСУП.1104880128 | 20FAL52AA003 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-250-06; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 250 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 390 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=46 s; Стыкуемая труба 273х11; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по НП-068-05; Диаметр расточки Dр=209 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 951268 | 257611.39 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
81 | 2.ИСУП.1104880129 | 20FAL52AA005 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1.1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
82 | 2.ИСУП.1104880145 | 20FAL64AA001 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
83 | 2.ИСУП.1104880149 | 20FAL70AA003 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ИА 11165-200-06; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 309 | Электропривод / Motor drive | 2-ПБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=40 s; Стыкуемая труба 220х7; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=209+0.46 Высота 1545; Строительная длина L=400; Соосные патрубки | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949459 | 225198.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
84 | 2.ИСУП.1104880867 | 20JNG90AA001 | Задвижка / Gate valve | АИ00 123-0040/250-200/ТО; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 276 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 3741-002-80841469-2010 |  | RUP_3101183687 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=36 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 0.54; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=208; Присоединяемая труба 220х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949500 | 343969.63 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
85 | 2.ИСУП.1104880868 | 20JNG90AA002 | Задвижка / Gate valve | АИ00 123-0040/250-200/ТО; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 276 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 3741-002-80841469-2010 |  | RUP_3101183687 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=36 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 0.54; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=208; Присоединяемая труба 220х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949500 | 343969.63 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
86 | 2.ИСУП.1104880879 | 20KAA10AA137 | Задвижка / Gate valve | КСА 11025-200-23; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 200 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 249 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 3741-017-62603588-2011 |  | RUP_3101183945 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 873173 | 229100.38 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
87 | 2.ИСУП.1104880883 | 20KAA10AA158 | Задвижка / Gate valve | КСА 11025-200-23; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 200 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 249 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 3741-017-62603588-2011 |  | RUP_3101183945 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 873173 | 229100.38 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
88 | 2.ИСУП.1104880930 | 20KAA20AA137 | Задвижка / Gate valve | КСА 11025-200-23; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 200 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 249 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 3741-017-62603588-2011 |  | RUP_3101183945 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 873173 | 229100.38 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
89 | 2.ИСУП.1104880934 | 20KAA20AA158 | Задвижка / Gate valve | КСА 11025-200-23; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 200 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 249 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 3741-017-62603588-2011 |  | RUP_3101183945 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 873173 | 229100.38 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
90 | 2.ИСУП.1104881296 | 20KBC16AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпиделем фланцевая с КОФ по ГОСТ 12821-80 / Flanged rising-stem wedge gate valve | БА 11139-050-06 (30нж941нж); Pраб=0.8 MPag; tmax=40 C; | - | оборудование | 50 | 0.8 | 40 | Дистиллят / Distillate |  | 48 | Электропривод / Motor drive | MON 52030.2282NV | 0,25 | Нж / Ss | Фланцевая с ответными фланцами под приварку | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3741-048-29012225-2009 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=38.5 s; Стыкуемая труба 57х3; С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•??; Высота 656; Строительная длина L= 280 (с ответными фланцами); Соосные патру | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 405524 | 57711.09 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
91 | 2.ИСУП.1104881298 | 20KBC16AA004 | Задвижка клиновая с выдвижным шпиделем фланцевая с КОФ по ГОСТ 12821-80 / Flanged rising-stem wedge gate valve | БА 11139-050-06 (30нж941нж); Pраб=0.9 MPag; tmax=45 C; | - | оборудование | 50 | 0.9 | 45 | Дистиллят / Distillate; Альт. среда: Пульпа / Pulp |  | 48 | Электропривод / Motor drive | MON 52030.2282NV | 0,25 | Нж / Ss | Фланцевая с ответными фланцами под приварку | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3741-048-29012225-2009 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=38.5 s; Стыкуемая труба 57х3; С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•??; Высота 656; Строительная длина L= 280 (с ответными фланцами); Соосные патру | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 405524 | 57711.09 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
92 | 2.ИСУП.1104881303 | 20KBC17AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпиделем фланцевая с КОФ по ГОСТ 12821-80 / Flanged rising-stem wedge gate valve | БА 11139-050-06 (30нж941нж); Pраб=0.8 MPag; tmax=40 C; | - | оборудование | 50 | 0.8 | 40 | Дистиллят / Distillate |  | 48 | Электропривод / Motor drive | MON 52030.2282NV | 0,25 | Нж / Ss | С ответными фланцами/ with mating flanges | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3741-048-29012225-2009 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=38.5 s; Стыкуемая труба 57х3; С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•??; Высота 656; Строительная длина L= 280 (с ответными фланцами); Соосные патру | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 405524 | 57711.09 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
93 | 2.ИСУП.1104881305 | 20KBC17AA004 | Задвижка клиновая с выдвижным шпиделем фланцевая с КОФ по ГОСТ 12821-80 / Flanged rising-stem wedge gate valve | БА 11139-050-06 (30нж941нж); Pраб=0.9 MPag; tmax=45 C; | - | оборудование | 50 | 0.9 | 45 | Дистиллят / Distillate |  | 48 | Электропривод / Motor drive | MON 52030.2282NV | 0,25 | Нж / Ss | С ответными фланцами/ with mating flanges | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3741-048-29012225-2009 |  | RUP_3101184065 | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=38.5 s; Стыкуемая труба 57х3; С ответными воротниковыми фланцами с разделкой под приваремый патрубок 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•??; Высота 656; Строительная длина L= 280 (с ответными фланцами); Соосные патру | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 405524 | 57711.09 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
94 | 2.ИСУП.1104881354 | 20KBC40AA005 | Задвижка / Gate valve | ПТ11075-150-УРП-01; Pраб=2.5 Pag; tmax=150 C; | 3CIIIb | оборудование | 150 | 2.5 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 174 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-15 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-1488-89 редакция 2009 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=71 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1450 мм; Высота 1145; Строительная длина L= 350; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949188 | 149085.64 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
95 | 2.ИСУП.1104881355 | 20KBC40AA006 | Задвижка / Gate valve | ПТ11075-150-УРП-01; Pраб=2.5 Pag; tmax=150 C; | 3CIIIb | оборудование | 150 | 2.5 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 174 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-15 | 0,18 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-1488-89 редакция 2009 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=71 s; Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 1450 мм; Высота 1145; Строительная длина L= 350; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949188 | 149085.64 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
96 | 2.ИСУП.1104889856 | 21FAK10AA002 | Задвижка / Gate valve | ИА 11165-200-03; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 249 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-46 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=50 s; Коэф. гидр. сопр.: 0.32; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949976 | 446782.18 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
97 | 2.ИСУП.1104889857 | 21FAK10AA101 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем / Rising-stem wedge gate valve | ПТ11075-250-06; Pраб=2 MPag; tmax=250 C; | 2BIIb | оборудование | 250 | 2 | 250 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 240 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0174 | ТУ 26-07-1488-89 (редакция 2009г.) |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949213 | 309842.26 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
98 | 2.ИСУП.1104889863 | 21FAK51AA101 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-73; Pраб=0.3 MPa; tmax=150 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 0.3 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 260 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | Доп. 2 к ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949626 | 120696.29 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
99 | 2.ИСУП.1104889864 | 21FAK51AA103 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-73; Pраб=0.3 MPa; tmax=80 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 0.3 | 80 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 260 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | Доп. 2 к ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949626 | 120696.29 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
100 | 2.ИСУП.1104889865 | 21FAL64AA802 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-53; Pраб=1.0 MPag; tmax=150 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 1 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183133 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=40 s; Inom=4.77 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949077 | 364481.24 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
101 | 2.ИСУП.1104889866 | 21FAL70AA801 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 200 | 0.5 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183133 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 364481.24 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
102 | 2.ИСУП.1104890090 | 21KAA10AA803 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-250-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 450 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-17 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Смета не выполнялалась | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183688 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=46 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | Проектное подразделение | 949514 | 336634 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
103 | 2.ИСУП.1104890091 | 21KAA10AA804 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-250-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 450 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-17 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Смета не выполнялалась | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183688 | 2Л / L | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=46 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | Проектное подразделение | 949514 | 336634 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
104 | 2.ИСУП.1104890092 | 21KAA13AA101 | Задвижка / Gate valve | ТД 13075-200-22; Pраб=1 MPag; tmax=77 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 1 | 77 | Вода промконтура / Cooling water |  | 256 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 ред.2009 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949046 | 140892.53 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
105 | 2.ИСУП.1104890093 | 21KAA13AA102 | Задвижка / Gate valve | ТД 13075-200-22; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 256 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 ред.2009 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949046 | 140892.53 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
106 | 2.ИСУП.1104890094 | 21KAA20AA803 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-250-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 450 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-17 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183688 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=46 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949514 | 336633.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
107 | 2.ИСУП.1104890095 | 21KAA20AA804 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-250-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 450 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-17 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183688 | 2Л / L | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=46 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949514 | 336633.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
108 | 2.ИСУП.1104890274 | 21QKJ01AA001 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ЭК90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 350 | Электропривод / Motor drive | *электропривод МОА 250-40 N=1,5 кВт | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 37-41-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808 по пробному веществу "воздух" и "вода" - коэффициент гидравлического сопротивления - на золотник ? 7, под золотник ? 5,5 - расположение патрубков: несоосн; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951265 | 177661.38 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
109 | 2.ИСУП.1104890298 | 21QKJ01AA101 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ММ90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 300 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3741-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951263 | 139874.7 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
110 | 2.ИСУП.1104890352 | 21QKJ03AA801 | Арматура запорная | "ПТ11075-250-04 УПР-05 "; Pраб=2.5 MPa; tmax=250 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Вода / Water |  | 384 | Электропривод / Motor drive |  | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | "ТУ26-07-1488-89 (Редакция 2009 года) " |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 250, Рр 2,5 МПа, Т 250 С; оборудование; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное;тип привода должен обеспечивать работу под оболочкой, тип привода должен обеспечивать работу под оболочкой Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;БКП-6 | 949453 | 281101.48 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
111 | 2.ИСУП.1104890353 | 21QKJ11AA001 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ЭК90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 350 | Электропривод / Motor drive | *электропривод МОА 250-40 N=1,5 кВт | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 37-41-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808 по пробному веществу "воздух" и "вода" - коэффициент гидравлического сопротивления - на золотник ? 7, под золотник ? 5,5 - расположение патрубков: несоосн; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951265 | 177661.38 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
112 | 2.ИСУП.1104890355 | 21QKJ11AA101 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ММ90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 300 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3741-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951263 | 139874 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
113 | 2.ИСУП.1104890431 | 21QKJ13AA801 | Арматура запорная | "ПТ11075-250-04 УПР-05 "; Pраб=2.5 MPa; tmax=250 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Вода / Water |  | 384 | Электропривод / Motor drive |  | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | "ТУ26-07-1488-89 (Редакция 2009 года) " |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 250, Рр 2,5 МПа, Т 250 С; оборудование;тип привода должен обеспечивать работу под оболочкой Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;БКП-6 | 949453 | 281101.48 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
114 | 2.ИСУП.1104890494 | 22FAK20AA002 | Задвижка / Gate valve | ИА 11165-200-03; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 249 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-46 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=50 s; Коэф. гидр. сопр.: 0.32; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949976 | 446782.18 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
115 | 2.ИСУП.1104890495 | 22FAK20AA101 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем / Rising-stem wedge gate valve | ПТ11075-250-06; Pраб=2.5 MPa; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 250 | 2.5 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 240 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0174 | ТУ 26-07-1488-89 (редакция 2009г.) |  | RUP_3101181607 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949213 | 309842.26 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
116 | 2.ИСУП.1104890500 | 22FAK51AA001 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-48; Pраб=1 MPag; tmax=80 C; | 2BIIIc | оборудование | 200 | 1 | 80 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 330 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=40 s; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949509 | 364481.24 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
117 | 2.ИСУП.1104890501 | 22FAK51AA102 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-73; Pраб=0.3 MPa; tmax=80 C; | 2BIIIc | материалы | 200 | 0.3 | 80 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 260 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | Доп. 2 к ТУ26-07-360-86, ред.2009 |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949626 | 364481.24 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
118 | 2.ИСУП.1104890845 | 22QKJ01AA001 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ЭК90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 350 | Электропривод / Motor drive | *электропривод МОА 250-40 N=1,5 кВт | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 37-41-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808 по пробному веществу "воздух" и "вода" - коэффициент гидравлического сопротивления - на золотник ? 7, под золотник ? 5,5 - расположение патрубков: несоосн; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951265 | 177661.38 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
119 | 2.ИСУП.1104890869 | 22QKJ01AA101 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ММ90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 300 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3741-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода;оборудование; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951263 | 139874 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
120 | 2.ИСУП.1104890926 | 22QKJ03AA801 | Арматура запорная | "ПТ11075-250-04 УПР-05 "; Pраб=2.5 MPa; tmax=250 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Вода / Water |  | 384 | Электропривод / Motor drive |  | 9,5 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-360-86, ред 2009 |  | RUP_3101183854 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 250, Рр 2,5 МПа, Т 200 С,рабочую среда - холодная вода 6-12 °С - класс герметичности - по классу В ГОСТ 9544 (при этом PN=Pp) - коэффициент гидравлического сопротивления - не более 1,5 - тип присоединения к трубопроводу - - сварка. разделка кромок подтип привода должен обеспечивать работу под оболочкой ; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;БКП-6 | 949069 | 786633.66 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
121 | 2.ИСУП.1104890927 | 22QKJ11AA001 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ЭК90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 350 | Электропривод / Motor drive | *электропривод МОА 250-40 N=1,5 кВт | 1,7 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 37-41-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808 по пробному веществу "воздух" и "вода" - коэффициент гидравлического сопротивления - на золотник ? 7, под золотник ? 5,5 - расположение патрубков: несоосн; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951265 | 177661.38 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
122 | 2.ИСУП.1104890929 | 22QKJ11AA101 | Арматура запорная | КНПГ 211-250-ММ90 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 300 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3741-006-59162910-2007 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 250, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; оборудование; Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951263 | 139874 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
123 | 2.ИСУП.1104891006 | 22QKJ13AA801 | Арматура запорная | "ПТ11075-250-04 УПР-05 "; Pраб=2.5 MPa; tmax=250 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 250 | 2.5 | 250 | Вода / Water |  | 384 | Электропривод / Motor drive |  | 9,5 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-360-86, ред 2009 |  | RUP_3101183854 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 250, Рр 2,5 МПа, Т 200 С,рабочую среда - холодная вода 6-12 °С - класс герметичности - по классу В ГОСТ 9544 (при этом PN=Pp) - коэффициент гидравлического сопротивления - не более 1,5 - тип присоединения к трубопроводу - - сварка. разделка кромок под;тип привода должен обеспечивать работу под оболочкой Строительная длина не более 450 мм; демонтажный р-р не более 1900 мм; расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-24-1(С-24-1), dp=259; Присоединяемая труба 273х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;БКП-6 | 949069 | 786633.66 | 2017-1358 Руп2 |  | задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
124 | 2.ИСУП.1105541006 | 21FAK10AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 300 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0174 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 313737.62 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
125 | 2.ИСУП.1105541010 | 21FAK13AA001 | Задвижка / Gate valve | ИА 11165-200-03; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 249 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-46 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=50 s; Коэф. гидр. сопр.: 0.32; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949976 | 446782.18 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
126 | 2.ИСУП.1105541070 | 21JNG90AA003 | Задвижка / Gate valve | АИ00 123-0040/250-200/ТО; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 276 | Электропривод / Motor drive | 2-ОБ-16 | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-002-80841469-2010 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=36 s, не более; Коэф. гидр. сопр.: 0.54; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=208; Присоединяемая труба 220х8; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949500 | 343969.63 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
127 | 2.ИСУП.1105541494 | 22FAK20AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1.0 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 300 | 1 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0174 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 313737.62 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
128 | 2.ИСУП.1105541498 | 22FAK23AA001 | Задвижка / Gate valve | ИА 11165-200-03; Pраб=2 MPag; tmax=110 C; | 2BIIb | оборудование | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 249 | Электропривод / Motor drive | 2-ПА-46 | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3741-001-80841593-2007 |  | RUP_3101183856 | 2НЗЛ / NPL | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=50 s; Коэф. гидр. сопр.: 0.32; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949976 | 446782.18 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
129 | 2.ИСУП.1105542803 | 21KAA10AA003 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 300 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 325123.76 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
130 | 2.ИСУП.1105542804 | 21KAA10AA004 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | оборудование | 300 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 325123.76 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
131 | 2.ИСУП.1105542856 | 22KAA20AA003 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 300 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 325123.76 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
132 | 2.ИСУП.1105542857 | 22KAA20AA004 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-300-25-250-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | оборудование | 300 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 483 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 1,7 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=90 s; Inom=6.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.9; Длина не более 500 мм Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=305; Присоединяемая труба 325х12 Допускаемые нагрузки согласно НП-068-05; Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949244 | 325123.76 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек | авг.руп_1-2
[25 empty] | 132 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 35974220.06
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.