## АР1-3
[37 empty] | 4923606.86 |  |  | 72
Спецификация. Поставка арматуры регулирующей для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
216 | 2.ИСУП.1104872793 | 10KTA30AA201 | Клапан регулирующий / Control valve | по типу С.КРК 80-00-00-Э-02; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 64 | Электропривод / Motor drive | MODACT MON 52030.7AN3NA | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; tсраб=60 s; при dPmin=0.1 MPag; ; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 45т/ч Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Высота 786; Строительная длина L= 240; Соосные патруб | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949528 | 114648 | 2017-1359 Руп1 |  | арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
330 | 2.ИСУП.1104879452 | 11QKJ11AA203 | Арматура регулирующая | A21821-425-125; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 187 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN125, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 3,8т/ч); материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951194 | 11967.4 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
331 | 2.ИСУП.1104879453 | 11QKJ11AA204 | Арматура регулирующая | A21821-425-125; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 187 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN 125, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 3,8т/ч); материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951194 | 11967.4 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
332 | 2.ИСУП.1104879456 | 11QKJ11AA207 | Арматура регулирующая | A21823-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 18 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 4,3т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951237 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
333 | 2.ИСУП.1104879457 | 11QKJ11AA208 | Арматура регулирующая | A21823-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 18 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 4,3т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951237 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
334 | 2.ИСУП.1104879458 | 11QKJ11AA209 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 8,6т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
335 | 2.ИСУП.1104879459 | 11QKJ11AA210 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 8,6т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
336 | 2.ИСУП.1104879462 | 11QKJ11AA213 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 6,4т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
337 | 2.ИСУП.1104879463 | 11QKJ11AA214 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 6,4т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
338 | 2.ИСУП.1104879464 | 11QKJ11AA215 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 20,1т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 96616 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
339 | 2.ИСУП.1104879465 | 11QKJ11AA216 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 20,1т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 96616 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
340 | 2.ИСУП.1104879466 | 11QKJ11AA217 | Арматура регулирующая | A21821-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 100 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 16.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 17,2т/ч); материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951213 | 96616 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
341 | 2.ИСУП.1104879467 | 11QKJ11AA218 | Арматура регулирующая | A21821-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 100 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 16.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 17,2т/ч); материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951213 | 96616 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
342 | 2.ИСУП.1104879468 | 11QKJ11AA219 | Арматура регулирующая | A21823-425-32; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 28.5 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4,5-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN32, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 7,9т/ч); оборудование;tсраб=68 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951227 | 58292 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
343 | 2.ИСУП.1104879469 | 11QKJ11AA220 | Арматура регулирующая | A21823-425-32; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 28.5 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4,5-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN32, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 7,9т/ч); оборудование tсраб=68 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951227 | 58292 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
344 | 2.ИСУП.1104879470 | 11QKJ11AA221 | Арматура регулирующая | A21823-425-25; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 27 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN25, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 5,7т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=29; Присоединяемая труба 32х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951222 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
345 | 2.ИСУП.1104879471 | 11QKJ11AA222 | Арматура регулирующая | A21823-425-25; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 27 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN25, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 5,7т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=29; Присоединяемая труба 32х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951222 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
453 | 2.ИСУП.1104879981 | 12QKJ11AA203 | Арматура регулирующая | A21821-425-125; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 187 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN125, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 3,8т/ч); материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951194 | 11967.4 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
454 | 2.ИСУП.1104879982 | 12QKJ11AA204 | Арматура регулирующая | A21821-425-125; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 187 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN125, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 3,8т/ч); материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951194 | 11967.4 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
455 | 2.ИСУП.1104879985 | 12QKJ11AA207 | Арматура регулирующая | A21823-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 18 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 4,3т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951237 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
456 | 2.ИСУП.1104879986 | 12QKJ11AA208 | Арматура регулирующая | A21823-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 18 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 4,3т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951237 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
457 | 2.ИСУП.1104879987 | 12QKJ11AA209 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 8,6т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
458 | 2.ИСУП.1104879988 | 12QKJ11AA210 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 8,6т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
459 | 2.ИСУП.1104879991 | 12QKJ11AA213 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 6,4т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
460 | 2.ИСУП.1104879992 | 12QKJ11AA214 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 6,4т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
461 | 2.ИСУП.1104879993 | 12QKJ11AA215 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 20,1т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 96616 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
462 | 2.ИСУП.1104879994 | 12QKJ11AA216 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 20,1т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 96616 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
463 | 2.ИСУП.1104879995 | 12QKJ11AA217 | Арматура регулирующая | A21821-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 100 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 16.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 17,2т/ч); материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951213 | 96616 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
464 | 2.ИСУП.1104879996 | 12QKJ11AA218 | Арматура регулирующая | A21821-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 100 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 16.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 17,2т/ч); материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951213 | 96616 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
465 | 2.ИСУП.1104879997 | 12QKJ11AA219 | Арматура регулирующая | A21823-425-32; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 28.5 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4,5-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN32, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 7,9т/ч); оборудование;tсраб=68 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951227 | 58292 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
466 | 2.ИСУП.1104879998 | 12QKJ11AA220 | Арматура регулирующая | A21823-425-32; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 28.5 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4,5-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN32, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 7,9т/ч); оборудование;tсраб=68 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951227 | 58292 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
467 | 2.ИСУП.1104879999 | 12QKJ11AA221 | Арматура регулирующая | A21823-425-25; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 27 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN25, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 5,7т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=29; Присоединяемая труба 32х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951222 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
468 | 2.ИСУП.1104880000 | 12QKJ11AA222 | Арматура регулирующая | A21823-425-25; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 27 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; DN25, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 5,7т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=29; Присоединяемая труба 32х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951222 | 46349 | 2017-1359 Руп1 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
494 | 2.ИСУП.1105212816 | 10FAK81AA201 | Клапан регулирующий / Control valve | по типу КР 32.01-1-1-Р; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 40 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 6981-012-46578997-2011 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу КР 32.01-1-1-РGmax=10 m^3/h; при dPmin=0.01 MPa; Характеристика: Линейная / Linear; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949795 | 218705.53 | 2017-1359 Руп1 |  | арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
503 | 2.ИСУП.1105212826 | 10FAK82AA201 | Клапан регулирующий / Control valve | по типу КР 32.01-1-1-Р; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 40 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 6981-012-46578997-2011 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу КР 32.01-1-1-РGmax=10 m^3/h; при dPmin=0.01 MPa; Характеристика: Линейная / Linear; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949795 | 218705.53 | 2017-1359 Руп1 |  | арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
584 | 2.ИСУП.1105541963 | 10FAL70AA201 | Клапан регулирующий / Control valve | по типу СКА 034.100.01.000-03.03; Pраб=1.0 MPa; tmax=100 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 100 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 6981-494-08847871-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC; при dPmin=0.06 MPa; ; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 60т/ч Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Высота 1000; Строительная длина L= 450; Соосные патрубки. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949816 | 293635.89 | 2017-1359 Руп1 |  | арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
167 | 2.ИСУП.1104882774 | 20KTA30AA201 | Клапан регулирующий / Control valve | по типу С.КРК 80-00-00-Э-02; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | оборудование | 80 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 64 | Электропривод / Motor drive | MODACT MON 52030.7AN3NA | 0,25 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; tсраб=60 s; при dPmin=0.1 MPag; ; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 45т/ч Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Высота 786; Строительная длина L= 240; Соосные патруб | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949528 | 114648 | 2017-1358 Руп2 |  | арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
290 | 2.ИСУП.1104890403 | 21QKJ11AA203 | Арматура регулирующая | A21821-425-125; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 187 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN125, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 3,8т/ч); материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951194 | 11967.4 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
291 | 2.ИСУП.1104890404 | 21QKJ11AA204 | Арматура регулирующая | A21821-425-125; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 187 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN 125, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 3,8т/ч); материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951194 | 11967.4 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
292 | 2.ИСУП.1104890407 | 21QKJ11AA207 | Арматура регулирующая | A21823-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 18 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 4,3т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951237 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
293 | 2.ИСУП.1104890408 | 21QKJ11AA208 | Арматура регулирующая | A21823-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 18 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 4,3т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951237 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
294 | 2.ИСУП.1104890409 | 21QKJ11AA209 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 8,6т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
295 | 2.ИСУП.1104890410 | 21QKJ11AA210 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 8,6т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
296 | 2.ИСУП.1104890413 | 21QKJ11AA213 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 6,4т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
297 | 2.ИСУП.1104890414 | 21QKJ11AA214 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 6,4т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
298 | 2.ИСУП.1104890415 | 21QKJ11AA215 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 20,1т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 96616 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
299 | 2.ИСУП.1104890416 | 21QKJ11AA216 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 20,1т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 96616 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
300 | 2.ИСУП.1104890417 | 21QKJ11AA217 | Арматура регулирующая | A21821-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 100 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 16.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 17,2т/ч); материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951213 | 96616 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
301 | 2.ИСУП.1104890418 | 21QKJ11AA218 | Арматура регулирующая | A21821-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 100 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 16.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 17,2т/ч); материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951213 | 96616 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
302 | 2.ИСУП.1104890419 | 21QKJ11AA219 | Арматура регулирующая | A21823-425-32; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 28.5 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4,5-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN32, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 7,9т/ч); оборудование;tсраб=68 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951227 | 58292 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
303 | 2.ИСУП.1104890420 | 21QKJ11AA220 | Арматура регулирующая | A21823-425-32; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 28.5 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4,5-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN32, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 7,9т/ч); оборудование tсраб=68 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951227 | 58292 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
304 | 2.ИСУП.1104890421 | 21QKJ11AA221 | Арматура регулирующая | A21823-425-25; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 27 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN25, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 5,7т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=29; Присоединяемая труба 32х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951222 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
305 | 2.ИСУП.1104890422 | 21QKJ11AA222 | Арматура регулирующая | A21823-425-25; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 27 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN25, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 5,7т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=29; Присоединяемая труба 32х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951222 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
419 | 2.ИСУП.1104890977 | 22QKJ11AA203 | Арматура регулирующая | A21821-425-125; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 187 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN125, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 3,8т/ч); материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951194 | 11967.4 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
420 | 2.ИСУП.1104890978 | 22QKJ11AA204 | Арматура регулирующая | A21821-425-125; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 187 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN125, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 3,8т/ч); материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951194 | 11967.4 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
421 | 2.ИСУП.1104890981 | 22QKJ11AA207 | Арматура регулирующая | A21823-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 18 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 4,3т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951237 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
422 | 2.ИСУП.1104890982 | 22QKJ11AA208 | Арматура регулирующая | A21823-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 50 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 18 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 4,3т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951237 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
423 | 2.ИСУП.1104890983 | 22QKJ11AA209 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 8,6т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
424 | 2.ИСУП.1104890984 | 22QKJ11AA210 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 8,6т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
425 | 2.ИСУП.1104890987 | 22QKJ11AA213 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 6,4т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
426 | 2.ИСУП.1104890988 | 22QKJ11AA214 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 6,4т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 23918.86 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
427 | 2.ИСУП.1104890989 | 22QKJ11AA215 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 20,1т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 96616 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
428 | 2.ИСУП.1104890990 | 22QKJ11AA216 | Арматура регулирующая | A21821-425-65; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 38.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN65, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 20,1т/ч); материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951216 | 96616 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
429 | 2.ИСУП.1104890991 | 22QKJ11AA217 | Арматура регулирующая | A21821-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 100 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 16.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 17,2т/ч); материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951213 | 96616 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
430 | 2.ИСУП.1104890992 | 22QKJ11AA218 | Арматура регулирующая | A21821-425-50; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 100 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 16.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN50, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 17,2т/ч); материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951213 | 96616 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
431 | 2.ИСУП.1104890993 | 22QKJ11AA219 | Арматура регулирующая | A21823-425-32; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 28.5 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4,5-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN32, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 7,9т/ч); оборудование;tсраб=68 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951227 | 58292 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
432 | 2.ИСУП.1104890994 | 22QKJ11AA220 | Арматура регулирующая | A21823-425-32; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 32 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 28.5 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4,5-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN32, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 7,9т/ч); оборудование;tсраб=68 s; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951227 | 58292 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
433 | 2.ИСУП.1104890995 | 22QKJ11AA221 | Арматура регулирующая | A21823-425-25; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 27 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN25, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 5,7т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=29; Присоединяемая труба 32х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951222 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
434 | 2.ИСУП.1104890996 | 22QKJ11AA222 | Арматура регулирующая | A21823-425-25; Pраб=2.5 MPa; tmax=12 C; | 2BIIIc/I (2/B/I) | оборудование | 25 | 2.5 | 200 | Вода / Water |  | 27 | Электропривод / Motor drive | AUMA SAR 07.1-F10С-4-4-6G-9G-DUO-21.2/4-S-G-105-11-IP67-TP140/010 + комплект кабельных вводов, | 0,025 | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 422-21-35/04 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; DN25, Рр 2,5 МПа, Т 250 С, (вода, Рраб =0,6МПа. Траб=12 С, расход 5,7т/ч); оборудование;tсраб=60 s; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=29; Присоединяемая труба 32х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951222 | 46349 | 2017-1358 Руп2 |  | Арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
515 | 2.ИСУП.1105542669 | 20FAK81AA201 | Клапан регулирующий / Control valve | по типу КР 32.01-1-1-Р; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 40 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 6981-012-46578997-2011 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу КР 32.01-1-1-РGmax=10 m^3/h; при dPmin=0.01 MPa; Характеристика: Линейная / Linear; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949795 | 218705.53 | 2017-1358 Руп2 |  | арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
524 | 2.ИСУП.1105542680 | 20FAK82AA201 | Клапан регулирующий / Control valve | по типу КР 32.01-1-1-Р; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 40 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 6981-012-46578997-2011 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу КР 32.01-1-1-РGmax=10 m^3/h; при dPmin=0.01 MPa; Характеристика: Линейная / Linear; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949795 | 218705.53 | 2017-1358 Руп2 |  | арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
581 | 2.ИСУП.1105555304 | 20FAL70AA201 | Клапан регулирующий / Control valve | по типу СКА 034.100.01.000-03.03; Pраб=1.0 MPa; tmax=100 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 100 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 6981-494-08847871-2007 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC; при dPmin=0.06 MPa; ; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 60т/ч Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Высота 1000; Строительная длина L= 450; Соосные патрубки. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949816 | 293635.89 | 2017-1358 Руп2 |  | арматура регулирующая | Поставка арматуры регулирующей | авг.руп_1-3
[25 empty] | 72 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4923606.86
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.