## АР1-5
[37 empty] | 12752970.2 |  |  | 20
Спецификация. Поставка задвижек DN500 для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1104634267 | 11KAA12AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
2 | 2.ИСУП.1104634300 | 11KAA11AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
3 | 2.ИСУП.1104634548 | 11KAA12AA002 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
4 | 2.ИСУП.1105237935 | 11KAA10AA005 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
5 | 2.ИСУП.1105237936 | 11KAA11AA002 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
6 | 2.ИСУП.1105237942 | 12KAA20AA005 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
7 | 2.ИСУП.1105237946 | 12KAA21AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
8 | 2.ИСУП.1105237947 | 12KAA21AA002 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
9 | 2.ИСУП.1105237949 | 12KAA22AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
10 | 2.ИСУП.1105237950 | 12KAA22AA002 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
11 | 2.ИСУП.1105542805 | 21KAA10AA005 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
12 | 2.ИСУП.1105542819 | 21KAA11AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
13 | 2.ИСУП.1105542820 | 21KAA11AA002 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
14 | 2.ИСУП.1105542823 | 21KAA12AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
15 | 2.ИСУП.1105542824 | 21KAA12AA002 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
16 | 2.ИСУП.1105542858 | 22KAA20AA005 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
17 | 2.ИСУП.1105542877 | 22KAA21AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
18 | 2.ИСУП.1105542878 | 22KAA21AA002 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
19 | 2.ИСУП.1105542881 | 22KAA22AA001 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
20 | 2.ИСУП.1105542882 | 22KAA22AA002 | Задвижка / Gate valve | ЗД30-500-16-200-Э/П-Н; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIIc | оборудование | 500 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 1460 | Электропривод / Motor drive | Э/П | 5,5 | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 37-049-70262486-2008 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=95 s; Inom=13 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Присоединительный р-р 530х8 (dp=516); Разделка кромок по НП-068-05: 1-24-1 (C-24-1); Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; Строительная длина по НП-068-05=700 мм Расположение патрубков - соосное | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949265 | 637648.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек DN500 | авг.руп_1-5
[25 empty] | 20 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12752970.2
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.