## АР1-6
[37 empty] | 4120871.76 |  |  | 12
Спецификация. Поставка задвижек пневмоприводных для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1105218590 | 12FAL70AA802 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-12; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 200 | 0.5 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 344 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" | НЗ (нормально закрытого действия) |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183143 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949052 | 364481.24 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
2 | 2.ИСУП.1105222519 | 12FAL64AA801 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-27; Pраб=1.0 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 200 | 1 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 344 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183143 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949058 | 364481.24 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
3 | 2.ИСУП.1105237938 | 12KAA10AA801 | Задвижка / Gate valve | ТД13075-250-18; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 480 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183809 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 332868.35 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
4 | 2.ИСУП.1105237939 | 12KAA10AA802 | Задвижка / Gate valve | ТД13075-250-18; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 480 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183809 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 332868.35 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
5 | 2.ИСУП.1105237944 | 12KAA20AA801 | Задвижка / Gate valve | ТД13075-250-18; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 480 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183809 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 332868.35 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
6 | 2.ИСУП.1105237945 | 12KAA20AA802 | Задвижка / Gate valve | ТД13075-250-18; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 480 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183809 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 332868.35 | 2017-1359 Руп1 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
7 | 2.ИСУП.1105542837 | 22FAL64AA801 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-27; Pраб=1.0 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 200 | 1 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 344 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183143 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949058 | 364481.24 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
8 | 2.ИСУП.1105542839 | 22FAL70AA802 | Задвижка клиновая / Wedge gate valve | ТД13075-200-12; Pраб=0.5 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 200 | 0.5 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 344 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" | НЗ (нормально закрытого действия) |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183143 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Строительная длина 400 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=209; Присоединяемая труба 220х7; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949052 | 364481.24 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
9 | 2.ИСУП.1105542852 | 22KAA10AA801 | Задвижка / Gate valve | ТД13075-250-18; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 480 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183809 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 332868.35 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
10 | 2.ИСУП.1105542853 | 22KAA10AA802 | Задвижка / Gate valve | ТД13075-250-18; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 480 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183809 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 332868.35 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
11 | 2.ИСУП.1105542873 | 22KAA20AA801 | Задвижка / Gate valve | ТД13075-250-18; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 480 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183809 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 332868.35 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
12 | 2.ИСУП.1105542874 | 22KAA20AA802 | Задвижка / Gate valve | ТД13075-250-18; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | оборудование | 250 | 1 | 150 | Вода промконтура / Cooling water |  | 480 | Пневмопривод "НЗ" / Pneumatic drive "NC" |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-360-86 |  | RUP_3101183809 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; tсраб=10 s; Коэф. гидр. сопр.: 1; Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=255; Присоединяемая труба 273х11; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885522 | 332868.35 | 2017-1358 Руп2 |  | Задвижки | Поставка задвижек пневмоприводных | авг.руп_1-6
[25 empty] | 12 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4120871.76
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.