## АР1-7
[37 empty] | 11636564.34 |  |  | 308
Спецификация. Поставка клапанов запорных НД для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1104461191 | 10KBC16AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 14090.42 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
2 | 2.ИСУП.1104461476 | 10FAK51AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.3 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | материалы | 80 | 0.3 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0034 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 42095.38 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
3 | 2.ИСУП.1104462019 | 10KTA14AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-22; Pраб=0.69 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 0.69 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009) |  | RUP_3101183538 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 859504 | 3032.73 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
4 | 2.ИСУП.1104464021 | 10KTA10AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-020М1-20; Pраб=0.5 MPag; tmax=250 C; | 3CIIIb | материалы | 20 | 0.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 9.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009) |  | RUP_3101183538 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=19; Присоединяемая труба 25х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 861962 | 6531.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
5 | 2.ИСУП.1104464336 | 10KBC12AA101 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.157; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 139 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.53 Демонтажный размер 470 мм; Высота 370; Строительная длина L= 550 мм; Перепад патрубков 210. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 858717 | 44309.48 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
6 | 2.ИСУП.1104464337 | 10KBC11AA101 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.157; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 139 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.53 Демонтажный размер 470 мм; Высота 370; Строительная длина L= 550 мм; Перепад патрубков 210. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 858717 | 44309.48 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
7 | 2.ИСУП.1104634108 | 11JND10AA101 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-32-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | материалы | 32 | 0.1 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 10 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947929 | 8950.43 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
8 | 2.ИСУП.1104634293 | 11KAA10AA101 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
9 | 2.ИСУП.1104870211 | 10FAK81AA113 | Клапан запорный / Shut-off valve | ТД26161-025; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 25 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 8.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 26-07-612-2002 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 897328 | 57637.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
10 | 2.ИСУП.1104870212 | 10FAK82AA113 | Клапан запорный / Shut-off valve | ТД26161-025; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 25 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 8.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 26-07-612-2002 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 897328 | 57637.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
11 | 2.ИСУП.1104870222 | 10FAL51AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 29195.43 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
12 | 2.ИСУП.1104870225 | 10FAL51AA104 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-20; Pраб=0.01 MPag; tmax=40 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.1 | 40 | Газовая смесь / Other gas |  | 129 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 720 мм; Высота 679; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949430 | 69717.07 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
13 | 2.ИСУП.1104870240 | 10FAL52AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 29195.43 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
14 | 2.ИСУП.1104870243 | 10FAL52AA104 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-20; Pраб=0.1 MPag; tmax=40 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.1 | 40 | Газовая смесь / Other gas |  | 129 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 720 мм; Высота 679; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949430 | 69717.07 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
15 | 2.ИСУП.1104870255 | 10FAL63AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 1 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 42095.38 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
16 | 2.ИСУП.1104870265 | 10FAL71AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1; Pраб=0.35 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 505 мм; Высота 455 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 860456 | 49145.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
17 | 2.ИСУП.1104870268 | 10FAL72AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1; Pраб=0.35 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 505 мм; Высота 455 мм Перепад патрубков 120 мм | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 860456 | 49145.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
18 | 2.ИСУП.1104870271 | 10FAL73AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1; Pраб=0.35 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 505 мм; Высота 455 мм Перепад патрубков 120 мм | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 860456 | 49145.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
19 | 2.ИСУП.1104870274 | 10FAL90AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-09; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 323; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 859022 | 14532.87 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
20 | 2.ИСУП.1104870988 | 10JNG91AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20821-040-50-З; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949906 | 61084.07 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
21 | 2.ИСУП.1104870989 | 10JNG92AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20821-040-50-З; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949906 | 61084.07 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
22 | 2.ИСУП.1104870994 | 10KAA10AA113 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
23 | 2.ИСУП.1104870995 | 10KAA10AA114 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
24 | 2.ИСУП.1104870996 | 10KAA10AA115 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
25 | 2.ИСУП.1104870997 | 10KAA10AA116 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
26 | 2.ИСУП.1104870999 | 10KAA10AA145 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.127; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 125 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 118 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=124; Присоединяемая труба 133х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949085 | 22968.69 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
27 | 2.ИСУП.1104871000 | 10KAA10AA147 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949295 | 42041.14 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
28 | 2.ИСУП.1104871001 | 10KAA10AA149 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 37 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949187 | 24321.87 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
29 | 2.ИСУП.1104871003 | 10KAA10AA159 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.127; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 125 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 118 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=124; Присоединяемая труба 133х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949085 | 22968.69 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
30 | 2.ИСУП.1104871004 | 10KAA10AA160 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949295 | 42041.14 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
31 | 2.ИСУП.1104871005 | 10KAA10AA161 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 37 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949187 | 24321.87 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
32 | 2.ИСУП.1104871045 | 10KAA20AA113 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
33 | 2.ИСУП.1104871046 | 10KAA20AA114 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
34 | 2.ИСУП.1104871047 | 10KAA20AA115 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
35 | 2.ИСУП.1104871048 | 10KAA20AA116 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
36 | 2.ИСУП.1104871050 | 10KAA20AA145 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.127; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 125 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 118 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=124; Присоединяемая труба 133х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949085 | 22968.69 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
37 | 2.ИСУП.1104871051 | 10KAA20AA147 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949295 | 42041.14 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
38 | 2.ИСУП.1104871052 | 10KAA20AA149 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 37 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949187 | 24321.87 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
39 | 2.ИСУП.1104871054 | 10KAA20AA159 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.127; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 125 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 118 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=124; Присоединяемая труба 133х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949085 | 22968.69 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
40 | 2.ИСУП.1104871055 | 10KAA20AA160 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949295 | 42041.14 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
41 | 2.ИСУП.1104871056 | 10KAA20AA161 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 37 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949187 | 24321.87 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
42 | 2.ИСУП.1104871371 | 10KBC10AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-21; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 62 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 625 мм; Высота 544 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 860496 | 55501.75 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
43 | 2.ИСУП.1104871389 | 10KBC13AA101 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.157; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 139 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.53 Демонтажный размер 470 мм; Высота 370; Строительная длина L= 550 мм; Перепад патрубков 210. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 858717 | 44309.48 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
44 | 2.ИСУП.1104871399 | 10KBC16AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.005 MPag; tmax=40 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 0.01 | 40 | Азот / Nitrogen |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 ред. 2009 г. |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 11941.03 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
45 | 2.ИСУП.1104871405 | 10KBC17AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 14090.42 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
46 | 2.ИСУП.1104871407 | 10KBC17AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.005 MPag; tmax=40 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 0.01 | 40 | Азот / Nitrogen |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 ред. 2009 г. |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 11941.03 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
47 | 2.ИСУП.1104871418 | 10KBC30AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-032М1-21; Pраб=0.52 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 32 | 0.52 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 13 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 420 мм; Высота 338,5; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 858814 | 3798.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
48 | 2.ИСУП.1104871419 | 10KBC30AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-032М1; Pраб=0.02 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 0.02 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 325 мм; Высота 280; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 858071 | 3798.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
49 | 2.ИСУП.1104871420 | 10KBC30AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-032М1; Pраб=0.52 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 0.52 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 325 мм; Высота 280; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 858071 | 3798.68 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
50 | 2.ИСУП.1104871449 | 10KBC35AA101 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-050М1-22; Pраб=0.01 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 0.01 | 70 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 470 мм; Высота 386; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 859504 | 5366.32 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
51 | 2.ИСУП.1104871453 | 10KBC37AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-025М1-20; Pраб=0.02 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 25 | 0.02 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 9.3 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 32х2.5; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=28+0.21 Демонтажный размер 410 мм; Высота 328; Строительная длина L= 160; Перепад патрубков 35 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 858585 | 16113.51 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
52 | 2.ИСУП.1104871454 | 10KBC38AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-22; Pраб=0.01 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 0.01 | 70 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 470 мм; Высота 386; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 859504 | 50488.63 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
53 | 2.ИСУП.1104871455 | 10KBC39AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-032М1-21; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 32 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 13 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 420 мм; Высота 338,5; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 858814 | 26645.09 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
54 | 2.ИСУП.1104871464 | 10KBC41AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 317; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949074 | 14365.57 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
55 | 2.ИСУП.1104871465 | 10KBC41AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 317; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949074 | 14365.57 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
56 | 2.ИСУП.1104871475 | 10KBC50AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | материалы | 150 | 1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 126 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 690 мм; Высота 637; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949406 | 331263.43 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
57 | 2.ИСУП.1104871476 | 10KBC50AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | материалы | 150 | 1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 126 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 690 мм; Высота 637; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949406 | 331263.43 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
58 | 2.ИСУП.1104871477 | 10KBC50AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | материалы | 150 | 1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 126 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 690 мм; Высота 637; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949406 | 331263.43 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
59 | 2.ИСУП.1104871490 | 10KBC60AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 317; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 949074 | 14365.57 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
60 | 2.ИСУП.1104871491 | 10KBC60AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-09; Pраб=2.5 Pag; tmax=50 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 2.5 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 323; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 859022 | 14247.91 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
61 | 2.ИСУП.1104871492 | 10KBC60AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-09; Pраб=2.5 Pag; tmax=50 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 2.5 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 323; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 859022 | 14247.91 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
62 | 2.ИСУП.1104871497 | 10KBC70AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЗА 0208-050М1-28; Pраб=1 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 50 | Дистиллят / Distillate |  | 20 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101181489 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949949 | 42219.35 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
63 | 2.ИСУП.1104871499 | 10KBC70AA401 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-025М1; Pраб=1 MPag; tmax=25 C; | - | материалы | 25 | 1 | 25 | Дистиллят / Distillate |  | 8 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UKC-MCA0047 | ТУ26-07-573-98 (ред.2009 г) |  | RUP_3101181489 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949224 | 16237.62 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
64 | 2.ИСУП.1104872698 | 10KTA10AA104 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-020М1-20 c замком; Pраб=0.05 MPag; tmax=250 C; | 3CIIIb | материалы | 20 | 0.05 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 9.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 25х3; Тип разделки 1-23 по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=19.5+0.21 Демонтажный размер 290; Высота 245 мм; Строительная длина L= 160; Перепад патрубков 35 мм | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 861962 | 6531.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
65 | 2.ИСУП.1104872767 | 10KTA20AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-020М1-20; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 20 | 0.05 | 70 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 9.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 25х3; Тип разделки 1-23 по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=19.5+0.21 Демонтажный размер 290; Высота 245 мм; Строительная длина L= 160; Перепад патрубков 35 мм | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 861962 | 6531.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
66 | 2.ИСУП.1104872792 | 10KTA30AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-22; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) |  |  | 10UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 470 мм; Высота 386; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2019-01-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 859504 | 8397.56 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
67 | 2.ИСУП.1104878995 | 11JMN10AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-025М1-20; Pраб=0.8 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIc | материалы | 25 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 9.3 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183117 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 858585 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
68 | 2.ИСУП.1104879348 | 11QKJ01AA102 | Арматура запорная | У26161-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 895791 | 139874.7 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
69 | 2.ИСУП.1104879406 | 11QKJ11AA103 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
70 | 2.ИСУП.1104879407 | 11QKJ11AA104 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
71 | 2.ИСУП.1104879408 | 11QKJ11AA105 | Арматура запорная | КЗА 0208-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951249 | 93100.73 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
72 | 2.ИСУП.1104879409 | 11QKJ11AA106 | Арматура запорная | КЗА 0208-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951249 | 93100.73 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
73 | 2.ИСУП.1104879410 | 11QKJ11AA107 | Арматура запорная | КЗА 0208-025М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725126 | 13923.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
74 | 2.ИСУП.1104879411 | 11QKJ11AA108 | Арматура запорная | КЗА 0208-025М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725126 | 13923.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
75 | 2.ИСУП.1104879412 | 11QKJ11AA109 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
76 | 2.ИСУП.1104879413 | 11QKJ11AA110 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
77 | 2.ИСУП.1104879414 | 11QKJ11AA111 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 43092.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
78 | 2.ИСУП.1104879415 | 11QKJ11AA112 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 43092.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
79 | 2.ИСУП.1104879416 | 11QKJ11AA113 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 13875.49 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
80 | 2.ИСУП.1104879417 | 11QKJ11AA114 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 13875.49 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
81 | 2.ИСУП.1104879418 | 11QKJ11AA115 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 32529 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
82 | 2.ИСУП.1104879419 | 11QKJ11AA116 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 32529 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
83 | 2.ИСУП.1104879420 | 11QKJ11AA117 | Арматура запорная | КЗА 0208-125М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 95 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725193 | 36519.11 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
84 | 2.ИСУП.1104879421 | 11QKJ11AA118 | Арматура запорная | КЗА 0208-125М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 95 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725193 | 36519.11 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
85 | 2.ИСУП.1104879422 | 11QKJ11AA119 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 43092.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
86 | 2.ИСУП.1104879423 | 11QKJ11AA120 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 43092.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
87 | 2.ИСУП.1104879424 | 11QKJ11AA121 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 32529 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
88 | 2.ИСУП.1104879425 | 11QKJ11AA122 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 32529 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
89 | 2.ИСУП.1104879426 | 11QKJ11AA123 | Арматура запорная | КЗА 0208-032М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725129 | 93100.73 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
90 | 2.ИСУП.1104879427 | 11QKJ11AA124 | Арматура запорная | КЗА 0208-032М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725129 | 93100.73 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
91 | 2.ИСУП.1104879474 | 11QKJ12AA101 | Арматура запорная | КЗА 0208-020М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725162 | 11967.4 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
92 | 2.ИСУП.1104879475 | 11QKJ12AA102 | Арматура запорная | КЗА 0208-020М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725162 | 11967.4 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
93 | 2.ИСУП.1104879567 | 12JMN20AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-025М1-20; Pраб=0.8 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIc | материалы | 25 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 9.3 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183117 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 858585 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
94 | 2.ИСУП.1104879874 | 12QKJ01AA102 | Арматура запорная | У26161-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 895791 | 139874 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
95 | 2.ИСУП.1104879935 | 12QKJ11AA103 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
96 | 2.ИСУП.1104879936 | 12QKJ11AA104 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
97 | 2.ИСУП.1104879937 | 12QKJ11AA105 | Арматура запорная | КЗА 0208-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951249 | 93100.73 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
98 | 2.ИСУП.1104879938 | 12QKJ11AA106 | Арматура запорная | КЗА 0208-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951249 | 93100.73 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
99 | 2.ИСУП.1104879939 | 12QKJ11AA107 | Арматура запорная | КЗА 0208-025М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725126 | 13875.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
100 | 2.ИСУП.1104879940 | 12QKJ11AA108 | Арматура запорная | КЗА 0208-025М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725126 | 13875.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
101 | 2.ИСУП.1104879941 | 12QKJ11AA109 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13925.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
102 | 2.ИСУП.1104879942 | 12QKJ11AA110 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13925.41 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
103 | 2.ИСУП.1104879943 | 12QKJ11AA111 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 43092 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
104 | 2.ИСУП.1104879944 | 12QKJ11AA112 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 43092 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
105 | 2.ИСУП.1104879945 | 12QKJ11AA113 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 13875.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
106 | 2.ИСУП.1104879946 | 12QKJ11AA114 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 13875.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
107 | 2.ИСУП.1104879947 | 12QKJ11AA115 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 32529 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
108 | 2.ИСУП.1104879948 | 12QKJ11AA116 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 32529 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
109 | 2.ИСУП.1104879949 | 12QKJ11AA117 | Арматура запорная | КЗА 0208-125М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 95 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725193 | 36519.11 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
110 | 2.ИСУП.1104879950 | 12QKJ11AA118 | Арматура запорная | КЗА 0208-125М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 95 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725193 | 36519.11 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
111 | 2.ИСУП.1104879951 | 12QKJ11AA119 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 43092 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
112 | 2.ИСУП.1104879952 | 12QKJ11AA120 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 43092 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
113 | 2.ИСУП.1104879953 | 12QKJ11AA121 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 32529 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
114 | 2.ИСУП.1104879954 | 12QKJ11AA122 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 32529 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
115 | 2.ИСУП.1104879955 | 12QKJ11AA123 | Арматура запорная | КЗА 0208-032М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725129 | 93100.73 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
116 | 2.ИСУП.1104879956 | 12QKJ11AA124 | Арматура запорная | КЗА 0208-032М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725129 | 93100.73 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
117 | 2.ИСУП.1104880006 | 12QKJ12AA101 | Арматура запорная | КЗА 0208-020М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725162 | 13875.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
118 | 2.ИСУП.1104880007 | 12QKJ12AA102 | Арматура запорная | КЗА 0208-020М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725162 | 13875.55 | 2017-1359 Руп1 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
119 | 2.ИСУП.1105212808 | 10FAK81AA101 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | материалы | 32 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 10 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947929 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
120 | 2.ИСУП.1105212809 | 10FAK81AA103 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | материалы | 50 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885637 | 87695 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
121 | 2.ИСУП.1105212811 | 10FAK81AA107 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-50-16-300-МХ-Н; Pраб=0.005 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 50 | 0.01 | 70 | Газовая смесь / Other gas |  | 18.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949329 | 45472.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
122 | 2.ИСУП.1105212812 | 10FAK81AA108 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-25-16-200-МХ-Н; Pраб=0.03 MPag; tmax=45 C; | - | материалы | 25 | 0.03 | 45 | Химический раствор / Chemical |  | 8.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 14631.54 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
123 | 2.ИСУП.1105212813 | 10FAK81AA110 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 13.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 17705.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
124 | 2.ИСУП.1105212814 | 10FAK81AA112 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 25 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947899 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
125 | 2.ИСУП.1105212815 | 10FAK81AA121 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 13.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 17705.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
126 | 2.ИСУП.1105212818 | 10FAK82AA101 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | материалы | 32 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 10 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947929 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
127 | 2.ИСУП.1105212819 | 10FAK82AA103 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | материалы | 50 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 885637 | 87695 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
128 | 2.ИСУП.1105212821 | 10FAK82AA107 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-50-16-300-МХ-Н; Pраб=0.005 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 50 | 0.01 | 70 | Газовая смесь / Other gas |  | 18.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949329 | 45472.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
129 | 2.ИСУП.1105212822 | 10FAK82AA108 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-25-16-200-МХ-Н; Pраб=0.03 MPag; tmax=45 C; | - | материалы | 25 | 0.03 | 45 | Химический раствор / Chemical |  | 8.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 14631.54 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
130 | 2.ИСУП.1105212823 | 10FAK82AA110 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 13.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 17705.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
131 | 2.ИСУП.1105212824 | 10FAK82AA112 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 25 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947899 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
132 | 2.ИСУП.1105212825 | 10FAK82AA121 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 13.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 17705.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
133 | 2.ИСУП.1105213837 | 10JND10AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.65 MPag; tmax=45 C; | - | материалы | 32 | 0.65 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 13.2 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0019 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183233 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949306 | 17705.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
134 | 2.ИСУП.1105213838 | 10JND20AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.65 MPag; tmax=45 C; | - | материалы | 32 | 0.65 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 13.2 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0019 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183233 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949306 | 17705.46 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
135 | 2.ИСУП.1105213991 | 12JND20AA101 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-32-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | материалы | 32 | 0.1 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 10 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947929 | 8950.43 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
136 | 2.ИСУП.1105218586 | 11KAA16AA111 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
137 | 2.ИСУП.1105218587 | 11KAA16AA112 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
138 | 2.ИСУП.1105218588 | 11KAA16AA114 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
139 | 2.ИСУП.1105222506 | 11KAA10AA102 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
140 | 2.ИСУП.1105222507 | 11KAA10AA103 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
141 | 2.ИСУП.1105222508 | 11KAA10AA104 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
142 | 2.ИСУП.1105222509 | 11KAA10AA105 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | материалы | 80 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 65 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183441 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948080 | 42041.14 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
143 | 2.ИСУП.1105222510 | 11KAA10AA117 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-МХ-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | материалы | 50 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 32 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948027 | 17131.49 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
144 | 2.ИСУП.1105222511 | 11KAA16AA113 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
145 | 2.ИСУП.1105222521 | 12KAA20AA101 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
146 | 2.ИСУП.1105222522 | 12KAA20AA102 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
147 | 2.ИСУП.1105222523 | 12KAA20AA103 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
148 | 2.ИСУП.1105222524 | 12KAA20AA104 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
149 | 2.ИСУП.1105222525 | 12KAA20AA105 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.3 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | материалы | 80 | 0.3 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 65 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183441 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948080 | 42041.14 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
150 | 2.ИСУП.1105222526 | 12KAA20AA117 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | материалы | 50 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 32 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 948027 | 17131.49 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
151 | 2.ИСУП.1105222527 | 12KAA26AA111 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
152 | 2.ИСУП.1105222528 | 12KAA26AA112 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
153 | 2.ИСУП.1105222529 | 12KAA26AA113 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
154 | 2.ИСУП.1105222530 | 12KAA26AA114 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1359 Руп1 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
155 | 2.ИСУП.1104880100 | 20FAK51AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.3 MPag; tmax=150 C; | 2BIIIc | материалы | 80 | 0.3 | 150 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0034 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183097 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 42095.38 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
156 | 2.ИСУП.1104880108 | 20FAK81AA113 | Клапан запорный / Shut-off valve | ТД26161-025; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 25 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 8.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 26-07-612-2002 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 897328 | 57637.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
157 | 2.ИСУП.1104880109 | 20FAK82AA113 | Клапан запорный / Shut-off valve | ТД26161-025; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 25 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 8.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 26-07-612-2002 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 897328 | 57637.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
158 | 2.ИСУП.1104880118 | 20FAL51AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 29195.43 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
159 | 2.ИСУП.1104880119 | 20FAL51AA104 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-20; Pраб=0.01 MPag; tmax=40 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.1 | 40 | Газовая смесь / Other gas |  | 129 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 720 мм; Высота 679; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949430 | 69717.07 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
160 | 2.ИСУП.1104880132 | 20FAL52AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.08 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 0.08 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 29195.43 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
161 | 2.ИСУП.1104880133 | 20FAL52AA104 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-20; Pраб=0.1 MPag; tmax=40 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.1 | 40 | Газовая смесь / Other gas |  | 129 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 720 мм; Высота 679; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949430 | 69717.07 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
162 | 2.ИСУП.1104880143 | 20FAL63AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 1 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 42095.38 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
163 | 2.ИСУП.1104880153 | 20FAL71AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1; Pраб=0.35 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 505 мм; Высота 455 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 860456 | 49145.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
164 | 2.ИСУП.1104880156 | 20FAL72AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1; Pраб=0.35 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 505 мм; Высота 455 мм Перепад патрубков 120 мм | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 860456 | 49145.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
165 | 2.ИСУП.1104880159 | 20FAL73AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1; Pраб=0.35 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 505 мм; Высота 455 мм Перепад патрубков 120 мм | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 860456 | 49145.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
166 | 2.ИСУП.1104880162 | 20FAL90AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-09; Pраб=1.0 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0065 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182856 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 323; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 859022 | 14532.87 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
167 | 2.ИСУП.1104880875 | 20KAA10AA113 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
168 | 2.ИСУП.1104880876 | 20KAA10AA114 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
169 | 2.ИСУП.1104880877 | 20KAA10AA115 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
170 | 2.ИСУП.1104880878 | 20KAA10AA116 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
171 | 2.ИСУП.1104880880 | 20KAA10AA145 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.127; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 125 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 118 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=124; Присоединяемая труба 133х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949085 | 22968.69 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
172 | 2.ИСУП.1104880881 | 20KAA10AA147 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949295 | 42041.14 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
173 | 2.ИСУП.1104880882 | 20KAA10AA149 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 37 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949187 | 24321.87 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
174 | 2.ИСУП.1104880884 | 20KAA10AA159 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.127; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 125 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 118 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=124; Присоединяемая труба 133х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949085 | 22968.69 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
175 | 2.ИСУП.1104880885 | 20KAA10AA160 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949295 | 42041.14 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
176 | 2.ИСУП.1104880886 | 20KAA10AA161 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 37 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949187 | 24321.87 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
177 | 2.ИСУП.1104880926 | 20KAA20AA113 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
178 | 2.ИСУП.1104880927 | 20KAA20AA114 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
179 | 2.ИСУП.1104880928 | 20KAA20AA115 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
180 | 2.ИСУП.1104880929 | 20KAA20AA116 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-032М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949061 | 4738.97 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
181 | 2.ИСУП.1104880931 | 20KAA20AA145 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.127; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 125 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 118 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=124; Присоединяемая труба 133х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949085 | 22968.69 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
182 | 2.ИСУП.1104880932 | 20KAA20AA147 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949295 | 42041.14 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
183 | 2.ИСУП.1104880933 | 20KAA20AA149 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 37 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183852 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949187 | 24321.87 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
184 | 2.ИСУП.1104880935 | 20KAA20AA159 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.127; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 125 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 118 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=124; Присоединяемая труба 133х6; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949085 | 22968.69 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
185 | 2.ИСУП.1104880936 | 20KAA20AA160 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 64 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 430 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 120 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=99; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949295 | 42041.14 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
186 | 2.ИСУП.1104880937 | 20KAA20AA161 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-08; Pраб=1 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 1 | 70 | Вода промконтура / Cooling water |  | 37 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0021 | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009 г.) |  | RUP_3101183688 | 3Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949187 | 24321.87 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
187 | 2.ИСУП.1104881268 | 20KBC10AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-100М1-21; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 100 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 62 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 108х5; Тип разделки 1-25-1 по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=99+0.35 Строительная длина L= 430 мм; Демонтажный размер 625 мм; Высота 544 мм Перепад патрубков 120 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 860496 | 55501.75 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
188 | 2.ИСУП.1104881278 | 20KBC11AA101 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.157; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 139 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.53 Демонтажный размер 470 мм; Высота 370; Строительная длина L= 550 мм; Перепад патрубков 210. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 858717 | 44309.48 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
189 | 2.ИСУП.1104881284 | 20KBC12AA101 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.157; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 139 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.53 Демонтажный размер 470 мм; Высота 370; Строительная длина L= 550 мм; Перепад патрубков 210. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 858717 | 44309.48 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
190 | 2.ИСУП.1104881290 | 20KBC13AA101 | Клапан / Valve | КПЛВ.491154.157; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 150 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 139 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 3742-004-49149890-2008 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.53 Демонтажный размер 470 мм; Высота 370; Строительная длина L= 550 мм; Перепад патрубков 210. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 858717 | 44309.48 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
191 | 2.ИСУП.1104881299 | 20KBC16AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 14090.42 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
192 | 2.ИСУП.1104881300 | 20KBC16AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.005 MPag; tmax=40 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 0.01 | 40 | Азот / Nitrogen |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 ред. 2009 г. |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 11941.03 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
193 | 2.ИСУП.1104881306 | 20KBC17AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.15 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 80 | 0.15 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 14090.42 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
194 | 2.ИСУП.1104881307 | 20KBC17AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-080М1-21; Pраб=0.005 MPag; tmax=40 C; | 3CIIIc | материалы | 80 | 0.01 | 40 | Азот / Nitrogen |  | 37.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 ред. 2009 г. |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 89х5; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=80+0.35 Демонтажный размер 520 мм; Высота 311; Строительная длина L= 380; Перепад патрубков 95. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949194 | 11941.03 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
195 | 2.ИСУП.1104881346 | 20KBC35AA101 | Клапан запорный / shutoff valve | У26161-050М1-22; Pраб=0.01 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 0.01 | 70 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 470 мм; Высота 386; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 859504 | 5366.32 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
196 | 2.ИСУП.1104881349 | 20KBC38AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-22; Pраб=0.01 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 0.01 | 70 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 470 мм; Высота 386; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 859504 | 50488.63 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
197 | 2.ИСУП.1104881360 | 20KBC41AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 317; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949074 | 14365.57 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
198 | 2.ИСУП.1104881361 | 20KBC41AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 317; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949074 | 14365.57 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
199 | 2.ИСУП.1104881375 | 20KBC50AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | материалы | 150 | 1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 126 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 690 мм; Высота 637; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949406 | 331263.43 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
200 | 2.ИСУП.1104881376 | 20KBC50AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | материалы | 150 | 1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 126 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 690 мм; Высота 637; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949406 | 331263.43 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
201 | 2.ИСУП.1104881377 | 20KBC50AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-150М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | материалы | 150 | 1 | 150 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 126 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 159х6; Тип разделки 1-25-1 (С-42) по ПНАЭ Г-7-009-89; Диаметр расточки Dр=150+0.40 Демонтажный размер 690 мм; Высота 637; Строительная длина L= 530; Перепад патрубков 180. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949406 | 331263.43 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
202 | 2.ИСУП.1104881390 | 20KBC60AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-01; Pраб=1 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 317; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 949074 | 14365.57 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
203 | 2.ИСУП.1104881391 | 20KBC60AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-09; Pраб=2.5 Pag; tmax=50 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 2.5 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 323; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 859022 | 14247.91 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
204 | 2.ИСУП.1104881392 | 20KBC60AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-09; Pраб=2.5 Pag; tmax=50 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 2.5 | 50 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 16 | Привод ручной дистанционный / Manual remote drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183808 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 375 мм; Высота 323; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 859022 | 14247.91 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
205 | 2.ИСУП.1104881397 | 20KBC70AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЗА 0208-050М1-28; Pраб=1 MPag; tmax=50 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 1 | 50 | Дистиллят / Distillate |  | 20 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101181489 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949949 | 42219.35 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
206 | 2.ИСУП.1104881399 | 20KBC70AA401 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-025М1; Pраб=1 MPag; tmax=25 C; | - | материалы | 25 | 1 | 25 | Дистиллят / Distillate |  | 8 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0047 | ТУ26-07-573-98 (ред.2009 г) |  | RUP_3101181489 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949224 | 16237.62 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
207 | 2.ИСУП.1104882722 | 20KTA10AA104 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-020М1-20 c замком; Pраб=0.05 MPag; tmax=250 C; | 3CIIIb | материалы | 20 | 0.05 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 9.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 25х3; Тип разделки 1-23 по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=19.5+0.21 Демонтажный размер 290; Высота 245 мм; Строительная длина L= 160; Перепад патрубков 35 мм | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 861962 | 6531.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
208 | 2.ИСУП.1104882739 | 20KTA14AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-22; Pраб=0.69 MPag; tmax=150 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 0.69 | 150 | Дистиллят / Distillate |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009) |  | RUP_3101183538 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 859504 | 3032.73 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
209 | 2.ИСУП.1104882744 | 20KTA20AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-020М1-20; Pраб=0.05 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 20 | 0.05 | 70 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 9.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 25х3; Тип разделки 1-23 по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=19.5+0.21 Демонтажный размер 290; Высота 245 мм; Строительная длина L= 160; Перепад патрубков 35 мм | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 861962 | 6531.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
210 | 2.ИСУП.1104882773 | 20KTA30AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-050М1-22; Pраб=2.15 MPag; tmax=60 C; | 3CIIIb | материалы | 50 | 2.15 | 60 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101182709 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 57х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=52??•?? Демонтажный размер 470 мм; Высота 386; Строительная длина L= 230; Перепад патрубков 70 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 859504 | 8397.56 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
211 | 2.ИСУП.1104889893 | 21JMN10AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-025М1-20; Pраб=0.8 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIc | материалы | 25 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 9.3 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183117 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 858585 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
212 | 2.ИСУП.1104890299 | 21QKJ01AA102 | Арматура запорная | У26161-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 895791 | 139874.7 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
213 | 2.ИСУП.1104890357 | 21QKJ11AA103 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
214 | 2.ИСУП.1104890358 | 21QKJ11AA104 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
215 | 2.ИСУП.1104890359 | 21QKJ11AA105 | Арматура запорная | КЗА 0208-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951249 | 93100.73 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
216 | 2.ИСУП.1104890360 | 21QKJ11AA106 | Арматура запорная | КЗА 0208-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951249 | 93100.73 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
217 | 2.ИСУП.1104890361 | 21QKJ11AA107 | Арматура запорная | КЗА 0208-025М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725126 | 13923.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
218 | 2.ИСУП.1104890362 | 21QKJ11AA108 | Арматура запорная | КЗА 0208-025М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725126 | 13923.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
219 | 2.ИСУП.1104890363 | 21QKJ11AA109 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
220 | 2.ИСУП.1104890364 | 21QKJ11AA110 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
221 | 2.ИСУП.1104890365 | 21QKJ11AA111 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 43092.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
222 | 2.ИСУП.1104890366 | 21QKJ11AA112 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 43092.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
223 | 2.ИСУП.1104890367 | 21QKJ11AA113 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 13875.49 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
224 | 2.ИСУП.1104890368 | 21QKJ11AA114 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 13875.49 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
225 | 2.ИСУП.1104890369 | 21QKJ11AA115 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 32529 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
226 | 2.ИСУП.1104890370 | 21QKJ11AA116 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 32529 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
227 | 2.ИСУП.1104890371 | 21QKJ11AA117 | Арматура запорная | КЗА 0208-125М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 95 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725193 | 36519.11 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
228 | 2.ИСУП.1104890372 | 21QKJ11AA118 | Арматура запорная | КЗА 0208-125М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 95 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725193 | 36519.11 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
229 | 2.ИСУП.1104890373 | 21QKJ11AA119 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 43092.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
230 | 2.ИСУП.1104890374 | 21QKJ11AA120 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 43092.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
231 | 2.ИСУП.1104890375 | 21QKJ11AA121 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 32529 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
232 | 2.ИСУП.1104890376 | 21QKJ11AA122 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 32529 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
233 | 2.ИСУП.1104890377 | 21QKJ11AA123 | Арматура запорная | КЗА 0208-032М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725129 | 93100.73 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
234 | 2.ИСУП.1104890378 | 21QKJ11AA124 | Арматура запорная | КЗА 0208-032М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725129 | 93100.73 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
235 | 2.ИСУП.1104890425 | 21QKJ12AA101 | Арматура запорная | КЗА 0208-020М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725162 | 11967.4 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
236 | 2.ИСУП.1104890426 | 21QKJ12AA102 | Арматура запорная | КЗА 0208-020М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725162 | 11967.4 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
237 | 2.ИСУП.1104890523 | 22JMN20AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-025М1-20; Pраб=0.8 MPag; tmax=110 C; | 2BIIIc | материалы | 25 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 9.3 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101183117 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 858585 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
238 | 2.ИСУП.1104890870 | 22QKJ01AA102 | Арматура запорная | У26161-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009г) |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 895791 | 139874 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
239 | 2.ИСУП.1104890931 | 22QKJ11AA103 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
240 | 2.ИСУП.1104890932 | 22QKJ11AA104 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13923.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
241 | 2.ИСУП.1104890933 | 22QKJ11AA105 | Арматура запорная | КЗА 0208-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951249 | 93100.73 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
242 | 2.ИСУП.1104890934 | 22QKJ11AA106 | Арматура запорная | КЗА 0208-150М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 150 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 126 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 150, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина не более 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 180 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=151; Присоединяемая труба 159х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 951249 | 93100.73 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
243 | 2.ИСУП.1104890935 | 22QKJ11AA107 | Арматура запорная | КЗА 0208-025М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725126 | 13875.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
244 | 2.ИСУП.1104890936 | 22QKJ11AA108 | Арматура запорная | КЗА 0208-025М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 25 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725126 | 13875.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
245 | 2.ИСУП.1104890937 | 22QKJ11AA109 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13925.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
246 | 2.ИСУП.1104890938 | 22QKJ11AA110 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 13925.41 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
247 | 2.ИСУП.1104890939 | 22QKJ11AA111 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 43092 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
248 | 2.ИСУП.1104890940 | 22QKJ11AA112 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 43092 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
249 | 2.ИСУП.1104890941 | 22QKJ11AA113 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 13875.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
250 | 2.ИСУП.1104890942 | 22QKJ11AA114 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 13875.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
251 | 2.ИСУП.1104890943 | 22QKJ11AA115 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 32529 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
252 | 2.ИСУП.1104890944 | 22QKJ11AA116 | Арматура запорная | КЗА 0208-080М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 80 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 70 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=84; Присоединяемая труба 89х3,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725178 | 32529 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
253 | 2.ИСУП.1104890945 | 22QKJ11AA117 | Арматура запорная | КЗА 0208-125М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 95 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725193 | 36519.11 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
254 | 2.ИСУП.1104890946 | 22QKJ11AA118 | Арматура запорная | КЗА 0208-125М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 125 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 95 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 125, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 550 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 210 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=127; Присоединяемая труба 133х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725193 | 36519.11 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
255 | 2.ИСУП.1104890947 | 22QKJ11AA119 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 43092 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
256 | 2.ИСУП.1104890948 | 22QKJ11AA120 | Арматура запорная | КЗА 0208-065М1-04 Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 65 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 37.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 340 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 85 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=71; Присоединяемая труба 76х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725173 | 43092 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
257 | 2.ИСУП.1104890949 | 22QKJ11AA121 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 32529 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
258 | 2.ИСУП.1104890950 | 22QKJ11AA122 | Арматура запорная | КЗА 0208-050М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 50 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 20 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725132 | 32529 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
259 | 2.ИСУП.1104890951 | 22QKJ11AA123 | Арматура запорная | КЗА 0208-032М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725129 | 93100.73 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
260 | 2.ИСУП.1104890952 | 22QKJ11AA124 | Арматура запорная | КЗА 0208-032М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 32 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183859 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=35; Присоединяемая труба 38х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725129 | 93100.73 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
261 | 2.ИСУП.1104891002 | 22QKJ12AA101 | Арматура запорная | КЗА 0208-020М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725162 | 13875.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
262 | 2.ИСУП.1104891003 | 22QKJ12AA102 | Арматура запорная | КЗА 0208-020М1-04; Pраб=1 MPa; | 2BIIIc/I (2/B/I) | материалы | 20 | 1 | 200 | Вода / Water |  | 11.3 | Ручной привод / Hand-operated drive | - |  | Угл / Cs | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 |  | ТУ 3742-010-57180370-2008 |  | RUP_3101183129 | 2- | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С, среда - холодная вода; материал; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-22(С-22), dp=22; Присоединяемая труба 25х2; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-6;ОВиО | 725162 | 13875.55 | 2017-1358 Руп2 |  | клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
263 | 2.ИСУП.1105540035 | 20JND10AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.65 MPag; tmax=45 C; | - | материалы | 32 | 0.65 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 13.2 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0019 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183233 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949306 | 17705.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
264 | 2.ИСУП.1105540044 | 20JND20AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.65 MPag; tmax=45 C; | - | материалы | 32 | 0.65 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 13.2 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0019 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183233 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949306 | 17705.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
265 | 2.ИСУП.1105540055 | 20JNG91AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20821-040-50-З; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949906 | 61084.07 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
266 | 2.ИСУП.1105540056 | 20JNG92AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | А20821-040-50-З; Pраб=3 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 18.9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 422-21-33/04 |  | RUP_3101183803 | 2Н / N | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949906 | 61084.07 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
267 | 2.ИСУП.1105540103 | 20KBC30AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-032М1-21; Pраб=0.52 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 32 | 0.52 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 13 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 420 мм; Высота 338,5; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 858814 | 3798.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
268 | 2.ИСУП.1105540104 | 20KBC30AA102 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-032М1; Pраб=0.02 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 0.02 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 325 мм; Высота 280; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 858071 | 3798.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
269 | 2.ИСУП.1105540105 | 20KBC30AA103 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-032М1; Pраб=0.52 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 32 | 0.52 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 10 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 325 мм; Высота 280; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 858071 | 3798.68 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
270 | 2.ИСУП.1105540110 | 20KBC37AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-025М1-20; Pраб=0.02 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 25 | 0.02 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 9.3 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 32х2.5; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=28+0.21 Демонтажный размер 410 мм; Высота 328; Строительная длина L= 160; Перепад патрубков 35 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 858585 | 16113.51 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
271 | 2.ИСУП.1105540111 | 20KBC39AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-032М1-21; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIb | материалы | 32 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 13 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UKC-MCA0075 | ТУ 26-07-573-98 |  | RUP_3101184065 | 3- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) |  |  | 20UKC Стыкуемая труба 38х3; Тип разделки 1-23 (С-23) по ОСТ 34-10-417-90; Диаметр расточки Dр=33+0.25 Демонтажный размер 420 мм; Высота 338,5; Строительная длина L= 180; Перепад патрубков 45 мм. | 2020-01-29 | АЭП;БКП-1;ООб | 858814 | 26645.09 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
272 | 2.ИСУП.1105540147 | 20KTA10AA101 | Клапан запорный / Shut-off valve | У26161-020М1-20; Pраб=0.5 MPag; tmax=250 C; | 3CIIIb | материалы | 20 | 0.5 | 250 | Раствор борной кислоты / Boric acid solution |  | 9.5 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-573-98 (ред.2009) |  | RUP_3101183538 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=19; Присоединяемая труба 25х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 861962 | 6531.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
273 | 2.ИСУП.1105541048 | 21JND10AA101 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-32-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | материалы | 32 | 0.1 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 10 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947929 | 8950.43 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
274 | 2.ИСУП.1105541510 | 22JND20AA101 | Клапан сильфонный запорный / Shut-off bellows valve | КЛ14-32-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.1 MPag; tmax=45 C; | 2BIIIc | материалы | 32 | 0.1 | 45 | Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3 / 40 g/dm^3 boric acid solution |  | 10 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183233 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947929 | 8950.43 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
275 | 2.ИСУП.1105542659 | 20FAK81AA101 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | материалы | 32 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 10 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947929 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
276 | 2.ИСУП.1105542660 | 20FAK81AA103 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | материалы | 50 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885637 | 87695 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
277 | 2.ИСУП.1105542664 | 20FAK81AA107 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-50-16-300-МХ-Н; Pраб=0.005 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 50 | 0.01 | 70 | Газовая смесь / Other gas |  | 18.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949329 | 45472.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
278 | 2.ИСУП.1105542665 | 20FAK81AA108 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-25-16-200-МХ-Н; Pраб=0.03 MPag; tmax=45 C; | - | материалы | 25 | 0.03 | 45 | Химический раствор / Chemical |  | 8.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 14631.54 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
279 | 2.ИСУП.1105542666 | 20FAK81AA110 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 13.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 17705.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
280 | 2.ИСУП.1105542667 | 20FAK81AA112 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 25 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947899 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
281 | 2.ИСУП.1105542668 | 20FAK81AA121 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 13.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 17705.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
282 | 2.ИСУП.1105542671 | 20FAK82AA101 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | материалы | 32 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 10 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947929 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
283 | 2.ИСУП.1105542672 | 20FAK82AA103 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.03 MPag; tmax=70 C; | 2BIIIc | материалы | 50 | 0.03 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 2Л / L | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 885637 | 87695 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
284 | 2.ИСУП.1105542675 | 20FAK82AA107 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-50-16-300-МХ-Н; Pраб=0.005 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 50 | 0.01 | 70 | Газовая смесь / Other gas |  | 18.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949329 | 45472.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
285 | 2.ИСУП.1105542676 | 20FAK82AA108 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-25-16-200-МХ-Н; Pраб=0.03 MPag; tmax=45 C; | - | материалы | 25 | 0.03 | 45 | Химический раствор / Chemical |  | 8.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 14631.54 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
286 | 2.ИСУП.1105542677 | 20FAK82AA110 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 13.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 17705.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
287 | 2.ИСУП.1105542678 | 20FAK82AA112 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-10-200-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.7 MPag; tmax=70 C; | 3CIIIc | материалы | 25 | 0.7 | 70 | Дистиллят / Distillate |  | 9 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183118 | 3Н / N | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947899 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
288 | 2.ИСУП.1105542679 | 20FAK82AA121 | Клапан запорный / Shut-off valve | КЛ15-32-16-200-МХ-Н; Pраб=0.5 MPag; tmax=70 C; | - | материалы | 32 | 0.5 | 70 | Химический раствор / Chemical |  | 13.2 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0175 | ТУ 3742-205-34390194-2008 |  | RUP_3101183118 | 4- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 6; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949294 | 17705.46 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
289 | 2.ИСУП.1105542808 | 21KAA10AA101 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
290 | 2.ИСУП.1105542809 | 21KAA10AA102 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
291 | 2.ИСУП.1105542810 | 21KAA10AA103 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
292 | 2.ИСУП.1105542811 | 21KAA10AA104 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
293 | 2.ИСУП.1105542812 | 21KAA10AA105 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | материалы | 80 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 65 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183441 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948080 | 42041.14 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
294 | 2.ИСУП.1105542818 | 21KAA10AA117 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-МХ-Н; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | материалы | 50 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 32 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948027 | 17131.49 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
295 | 2.ИСУП.1105542827 | 21KAA16AA111 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
296 | 2.ИСУП.1105542828 | 21KAA16AA112 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
297 | 2.ИСУП.1105542829 | 21KAA16AA113 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
298 | 2.ИСУП.1105542830 | 21KAA16AA114 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
299 | 2.ИСУП.1105542862 | 22KAA20AA101 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
300 | 2.ИСУП.1105542863 | 22KAA20AA102 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
301 | 2.ИСУП.1105542864 | 22KAA20AA103 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
302 | 2.ИСУП.1105542865 | 22KAA20AA104 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-25-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 25 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 11 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 160 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 35 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=28; Присоединяемая труба 32х2,5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947921 | 12647.6 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
303 | 2.ИСУП.1105542866 | 22KAA20AA105 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-80-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=0.3 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | материалы | 80 | 0.3 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 65 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183441 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 5.5; Строительная длина 380 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 95 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=80; Присоединяемая труба 89х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948080 | 42041.14 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
304 | 2.ИСУП.1105542872 | 22KAA20AA117 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-50-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=53 C; | 2BIIIc | материалы | 50 | 1 | 53 | Вода промконтура / Cooling water |  | 32 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183809 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 230 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 70 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=52; Присоединяемая труба 57х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 948027 | 17131.49 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
305 | 2.ИСУП.1105542885 | 22KAA26AA111 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
306 | 2.ИСУП.1105542886 | 22KAA26AA112 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
307 | 2.ИСУП.1105542887 | 22KAA26AA113 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=46 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 46 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
308 | 2.ИСУП.1105542888 | 22KAA26AA114 | Клапан сильфонный запорный / Bellows-type stop valve | КЛ14-32-25-250-МХ-Н-ЗК; Pраб=1 MPag; tmax=55 C; | 2BIIb | материалы | 32 | 1 | 55 | Вода промконтура / Cooling water |  | 16 | Привод ручной с замком / Locking manual drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 3743-001-34390194-2007 |  | RUP_3101183526 | 2НО / NS | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; Строительная длина 180 мм; расположение патрубков - с перепадом; величина перепада 45 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-23(С-23), dp=33; Присоединяемая труба 38х3; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 В нижней части корпуса предусмотреть плиту для крепления к металлоконструкциям. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 947976 | 49662.02 | 2017-1358 Руп2 |  | Клапаны запорные | Поставка клапанов запорных НД | авг.руп_1-7
[25 empty] | 308 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 11636564.34
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.