## АР1-10
[37 empty] | 8665322.24 |  |  | 64
Спецификация. Поставка дроссельно-регулирующих устройств для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1104879101 | 11JNG10AA201 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
2 | 2.ИСУП.1104879102 | 11JNG10AA202 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
3 | 2.ИСУП.1104879103 | 11JNG10AA203 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
4 | 2.ИСУП.1104879104 | 11JNG10AA204 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
5 | 2.ИСУП.1104879105 | 11JNG10AA205 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
6 | 2.ИСУП.1104879106 | 11JNG10AA206 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
7 | 2.ИСУП.1104879107 | 11JNG10AA207 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
8 | 2.ИСУП.1104879108 | 11JNG10AA208 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
9 | 2.ИСУП.1104879136 | 11JNG20AA201 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
10 | 2.ИСУП.1104879137 | 11JNG20AA202 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
11 | 2.ИСУП.1104879138 | 11JNG20AA203 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
12 | 2.ИСУП.1104879139 | 11JNG20AA204 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
13 | 2.ИСУП.1104879140 | 11JNG20AA205 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
14 | 2.ИСУП.1104879141 | 11JNG20AA206 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
15 | 2.ИСУП.1104879142 | 11JNG20AA207 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
16 | 2.ИСУП.1104879143 | 11JNG20AA208 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
17 | 2.ИСУП.1104879686 | 12JNG30AA201 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
18 | 2.ИСУП.1104879687 | 12JNG30AA202 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
19 | 2.ИСУП.1104879688 | 12JNG30AA203 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
20 | 2.ИСУП.1104879689 | 12JNG30AA204 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
21 | 2.ИСУП.1104879690 | 12JNG30AA205 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
22 | 2.ИСУП.1104879691 | 12JNG30AA206 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
23 | 2.ИСУП.1104879692 | 12JNG30AA207 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
24 | 2.ИСУП.1104879693 | 12JNG30AA208 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
25 | 2.ИСУП.1104879725 | 12JNG40AA201 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 10UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
26 | 2.ИСУП.1104879726 | 12JNG40AA202 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 10UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
27 | 2.ИСУП.1104879727 | 12JNG40AA203 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 10UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
28 | 2.ИСУП.1104879728 | 12JNG40AA204 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 10UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
29 | 2.ИСУП.1104879729 | 12JNG40AA205 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 10UJA; по типу АР.018.100 Строительная длина 100 мм; расположение патрубков - соосное Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
30 | 2.ИСУП.1104879730 | 12JNG40AA206 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 10UJA; по типу АР.018.100 Строительная длина 100 мм; расположение патрубков - соосное Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
31 | 2.ИСУП.1104879731 | 12JNG40AA207 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 10UJA Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=130; Присоединяемая труба 159х17; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
32 | 2.ИСУП.1104879732 | 12JNG40AA208 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 10UJA Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=130; Присоединяемая труба 159х17; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1359 Руп1 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
33 | 2.ИСУП.1104890018 | 21JNG10AA201 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
34 | 2.ИСУП.1104890019 | 21JNG10AA202 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
35 | 2.ИСУП.1104890020 | 21JNG10AA203 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
36 | 2.ИСУП.1104890021 | 21JNG10AA204 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
37 | 2.ИСУП.1104890022 | 21JNG10AA205 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
38 | 2.ИСУП.1104890023 | 21JNG10AA206 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
39 | 2.ИСУП.1104890024 | 21JNG10AA207 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
40 | 2.ИСУП.1104890025 | 21JNG10AA208 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
41 | 2.ИСУП.1104890052 | 21JNG20AA201 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
42 | 2.ИСУП.1104890053 | 21JNG20AA202 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
43 | 2.ИСУП.1104890054 | 21JNG20AA203 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
44 | 2.ИСУП.1104890055 | 21JNG20AA204 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
45 | 2.ИСУП.1104890056 | 21JNG20AA205 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
46 | 2.ИСУП.1104890057 | 21JNG20AA206 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
47 | 2.ИСУП.1104890058 | 21JNG20AA207 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
48 | 2.ИСУП.1104890059 | 21JNG20AA208 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
49 | 2.ИСУП.1104890648 | 22JNG30AA201 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
50 | 2.ИСУП.1104890649 | 22JNG30AA202 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
51 | 2.ИСУП.1104890650 | 22JNG30AA203 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
52 | 2.ИСУП.1104890651 | 22JNG30AA204 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
53 | 2.ИСУП.1104890652 | 22JNG30AA205 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
54 | 2.ИСУП.1104890653 | 22JNG30AA206 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
55 | 2.ИСУП.1104890654 | 22JNG30AA207 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
56 | 2.ИСУП.1104890655 | 22JNG30AA208 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
57 | 2.ИСУП.1104890687 | 22JNG40AA201 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 20UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
58 | 2.ИСУП.1104890688 | 22JNG40AA202 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 20UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
59 | 2.ИСУП.1104890689 | 22JNG40AA203 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 20UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
60 | 2.ИСУП.1104890690 | 22JNG40AA204 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 20UJA; по типу АР.018.050 Строительная длина 100 мм; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=50; Присоединяемая труба 57х4; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
61 | 2.ИСУП.1104890691 | 22JNG40AA205 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 20UJA; по типу АР.018.100 Строительная длина 100 мм; расположение патрубков - соосное Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
62 | 2.ИСУП.1104890692 | 22JNG40AA206 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 20UJA; по типу АР.018.100 Строительная длина 100 мм; расположение патрубков - соосное Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
63 | 2.ИСУП.1104890693 | 22JNG40AA207 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 20UJA Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=130; Присоединяемая труба 159х17; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
64 | 2.ИСУП.1104890694 | 22JNG40AA208 | Дроссельно-регулирующее устройство / Throttle-regulating device | по типу АР.018.050; Pраб=3 MPag; tmax=235 C | 2BIIb | оборудование | 50 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 1.5 | Ручной привод / Hand-operated drive |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТЗ 69-096-29474183-2013 |  | RUP_3101183687 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; коэффициент гидравлического сопротивления от 150 до 1725; расход через ДРУ, Q от 3.3 до 11 м3/ч 20UJA Строительная длина 450 мм (согласно НП-068-05); расположение патрубков - соосное; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=130; Присоединяемая труба 159х17; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 886314 | 135395.66 | 2017-1358 Руп2 |  | Дроссельно-регулирующие устройства | Поставка дроссельно-регулирующих устройств | авг.руп_1-10
[25 empty] | 64 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8665322.24
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.