## АР1-11
[37 empty] | 8754096.8 |  |  | 16
Спецификация. Поставка импульсно-предохранительных устройств DN100 для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1104879121 | 11JNG10AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
2 | 2.ИСУП.1104879122 | 11JNG10AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
3 | 2.ИСУП.1104879162 | 11JNG20AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
4 | 2.ИСУП.1104879163 | 11JNG20AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
5 | 2.ИСУП.1104879710 | 12JNG30AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
6 | 2.ИСУП.1104879711 | 12JNG30AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
7 | 2.ИСУП.1104879747 | 12JNG40AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
8 | 2.ИСУП.1104879748 | 12JNG40AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50025-100Р-04 Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; | 2019-02-23 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
9 | 2.ИСУП.1104890038 | 21JNG10AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
10 | 2.ИСУП.1104890039 | 21JNG10AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
11 | 2.ИСУП.1104890078 | 21JNG20AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
12 | 2.ИСУП.1104890079 | 21JNG20AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
13 | 2.ИСУП.1104890672 | 22JNG30AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
14 | 2.ИСУП.1104890673 | 22JNG30AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; Разделка кромок по НП-068-05, тип разделки 1-25-1(С-42), dp=100; Присоединяемая труба 108х5; Допускаемые нагрузки на патрубки согласно НП-068-05 На корпусе предусмотреть место крепления к металлоконструкции. | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
15 | 2.ИСУП.1104890709 | 22JNG40AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
16 | 2.ИСУП.1104890710 | 22JNG40AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | по типу УФ50025-100Р-04; Pраб=3.0 MPag; tmax=235 C; | 2BIIb | оборудование | 100 | 3 | 235 | Р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution |  | 90 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | Предварительная | ТУ 26-07-1329-2006 ред. 2009 |  | RUP_3101183803 | 2НЗ / NP | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50025-100Р-04 Pполн.откр=3.31 MPag; Pзакр=2.61 MPag; | 2020-02-24 | АЭП;БКП-1;ООб | 949588 | 547131.05 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN100 | Поставка ИПУ DN100 | авг.руп_1-11
[25 empty] | 16 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8754096.8
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.