## АР1-12
[37 empty] | 15464004 |  |  | 16
Спецификация. Поставка импульсно-предохранительных устройств DN25 для сооружения энергоблоков №1 и №2 АЭС Руппур
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.2 | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения Оборудования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | ЗЗ | 11 | ТИП3 | ЛОТ | номер раб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33
1 | 2.ИСУП.1104506961 | 10JNG50AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2019-02-23 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
2 | 2.ИСУП.1104507502 | 10JNG60AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2019-02-23 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
3 | 2.ИСУП.1104508233 | 10JNG60AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-04 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2019-02-23 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
4 | 2.ИСУП.1104870979 | 10JNG50AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2019-02-23 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
5 | 2.ИСУП.1104870980 | 10JNG70AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2019-02-23 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
6 | 2.ИСУП.1104870981 | 10JNG70AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2019-02-23 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
7 | 2.ИСУП.1104870982 | 10JNG80AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2019-02-23 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
8 | 2.ИСУП.1104870983 | 10JNG80AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 10UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (10UJA) |  |  | 10UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2019-02-23 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1359 Руп1 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
9 | 2.ИСУП.1104880859 | 20JNG50AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2020-02-24 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
10 | 2.ИСУП.1104880860 | 20JNG50AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2020-02-24 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
11 | 2.ИСУП.1104880861 | 20JNG60AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2020-02-24 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
12 | 2.ИСУП.1104880862 | 20JNG60AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-04 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2020-02-24 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
13 | 2.ИСУП.1104880863 | 20JNG70AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2020-02-24 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
14 | 2.ИСУП.1104880864 | 20JNG70AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2020-02-24 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
15 | 2.ИСУП.1104880865 | 20JNG80AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2020-02-24 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
16 | 2.ИСУП.1104880866 | 20JNG80AA902 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) / Pulse-safety device (IPU) | УФ50023-025-05 | 2BIIa | оборудование | 25 | 6.38 | 150 | Азот / Nitrogen |  | 85.5 | - |  |  | Нж / Ss | Под приварку / For being welded | ИТТ RPR-PAA0001 | 20UJA-MCA0173 | ТУ 26-07-1364-85 редакция 2009г. |  | RUP_3101185356 | 2З / P | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание/Внутренний контайнмент (20UJA) |  |  | 20UJA; по типу УФ50023-025-05 Pполн.откр=6.42 MPag; Pзакр=5.3 MPag; Fluid code - азот/ nitrogen, р-р борной к-ты с конц 16 г/дм^3 / 16 g/dm^3 boric acid solution | 2020-02-24 | OKBGP | 950051 | 966500.25 | 2017-1358 Руп2 |  | ИПУ DN25 | Поставка ИПУ DN25 | авг.руп_1-12
[25 empty] | 16 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15464004
От Поставщика:
________________ /_______________/
м.п.