## ПЦ №5
Спецификация. Поставка кранов шаровых для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз.2 | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | НДС, руб. | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок закл договора | Срок поставки | Примечание | Марка предлагаемого оборудования | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса | Номер ЗЗ | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 18 | 19
1 | 30.АЛК.500131120 | 20KTB60AA103 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.015.100.44-02.Р.33 | DN 15 Рp 10,0 МПа Тp 160 °С Среда - азот | по типу ТУ 3742-074-29012225-2013 изм.1 Изв. Кд 44-2013 | 4/III |  |  | Алк.2 | 207.3.16.52 |  | NW2P.D.120.2.0UKA&&.&&&&&.021.TL.0201=0 (41576) |  | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0UKA |  |  | Тип привода: ручной с замком |  |  | БКП-1/Арматура | Оборудование | 0.9 | Прочее оборудование | QA4 | нж | П-525/00-2015 | 270 | 270
2 | 30.АЛК.500090511 | 20KPN20AA043 | Кран шаровой | по типу А.КШ.Р.020.16.01.01.Э | DN 20¶Pp 0,005 МПа¶Tp 45 0C¶Среда - воздух герметичность затвора класс В коэффициент гидравлического сопротивления не более 0,5 тип присоединения к трубопроводу сварка(С-22) габаритные размеры L=165мм,H=261мм время срабатывания электропривода не более 10с ремонтопригодность раз в 12 лет срок службы 50 лет | По типу ТУ 3742-003-71186184-11 | 3CIIIс/II |  |  | Алк.2 | 207.4.54.31 |  |  |  | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | оборудование; Тип привода: Электропривод МЭОФ-16/10-0,25У-96А¶110 Вт |  |  | БКП |  | 11.5 | Прочее оборудование | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | П-549/00-2015 | 0 | 0
3 | 30.АЛК.500090512 | 20KPN20AA044 | Кран шаровой | по типу А.КШ.Р.020.16.01.01.Э | DN 20¶Pp 0,005 МПа¶Tp 45 0C¶Среда - воздух герметичность затвора класс В коэффициент гидравлического сопротивления не более 0,5 тип присоединения к трубопроводу сварка(С-22) габаритные размеры L=165мм,H=261мм время срабатывания электропривода не более 10с ремонтопригодность раз в 12 лет срок службы 50 лет | По типу ТУ 3742-003-71186184-11 | 3CIIIс/II |  |  | Алк.2 | 207.4.54.31 |  |  |  | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | оборудование; Тип привода: Электропривод МЭОФ-16/10-0,25У-96А¶110 Вт |  |  | БКП |  | 11.5 | Прочее оборудование | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | П-549/00-2015 | 0 | 0
4 | 30.АЛК.500050375 | 20LCQ52AA035 | Кран шаровый | по типу С.КШ1 50-00-00-ЭН | DN 50 Рр 8,6 МПа Tp 100 °C Среда - продувочная вода, дистиллат | по типу ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Извещение № 294 | 4/II |  |  | Алк.2 | 207.3.56.45 |  | предварительная смета |  | 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | Тип привода: электропривод МЭОФ-250/25-0,25М-99 N 0,25 кВт t 25 c |  |  | БКП/БКП-1 | Оборудование | 50 | Прочее оборудование | QA4 | нж | П-563/00-2015 | 8677 | 8677
5 | 30.АЛК.500050376 | 20LCQ52AA036 | Кран шаровый | по типу С.КШ1 50-00-00-ЭН | DN 50 Рр 8,6 МПа Tp 100 °C Среда - продувочная вода, дистиллат | по типу ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Извещение № 294 | 4/II |  |  | Алк.2 | 207.3.56.45 |  | предварительная смета |  | 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | Тип привода: электропривод МЭОФ-250/25-0,25М-99 N 0,25 кВт t 25 c |  |  | БКП/БКП-1 | Оборудование | 50 | Прочее оборудование | QA4 | нж | П-563/00-2015 | 8677 | 8677
6 | 30.АЛК.500188662 | 20KBF40AA008 | Кран шаровый | по типу С.КШ 65-00-00-ЭН | DN 65 Рр 1,0 МПа Tp 100 °C Среда - дистиллат | по типу ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Извещение № 294 | 4/II |  |  | Алк.2 | 207.3.50.103 |  | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KBF&&.021.TL.0002=0 (29009) |  | 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | Тип привода: электропривод МЭОФ-100/25-0,25М-99 N 0,17 кВт t 25 c |  |  | БКП-1/Арматура | Оборудование | 32 | Прочее оборудование | QA4 | нж | П-563/00-2015 | 3184 | 3184
7 | 30.АЛК.500224445 | 20KPK10AA002 | Кран шаровый | по типу С.КШ 50-00-00-ЭН | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 160 °C Среда - пульпа, концентрат солей | по типу ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Извещение № 294 | 3СIIIc/II |  |  | Алк.2 | 207.3.68.48 |  | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KPK&&.021.TL.0001=0 (22778) |  | 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | Тип привода: электропривод МЭОФ-40/25-0,25М-0,25У-08КА N 0,11 кВт t 25 c |  |  | БКП-1/Арматура | Оборудование | 20 | Прочее оборудование | QA3 | нж | П-563/00-2015 | 7423 | 7423
8 | 30.АЛК.500224446 | 20KPK30AA003 | Кран шаровый | по типу С.КШ 50-00-00-ЭН | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 160 °C Среда - пульпа, концентрат солей | по типу ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Извещение № 294 | 3СIIIc/II |  |  | Алк.2 | 207.3.68.48 |  | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KPK&&.021.TL.0001=0 (22778) |  | 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | Тип привода: электропривод МЭОФ-40/25-0,25М-0,25У-08КА N 0,11 кВт t 25 c |  |  | БКП-1/Арматура | Оборудование | 20 | Прочее оборудование | QA3 | нж | П-563/00-2015 | 7423 | 7423
9 | 30.АЛК.500224447 | 20KPK30AA006 | Кран шаровый | по типу С.КШ 50-00-00-ЭН | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 160 °C Среда - пульпа, концентрат солей | по типу ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Извещение № 294 | 3СIIIc/II |  |  | Алк.2 | 207.3.68.48 |  | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KPK&&.021.TL.0001=0 (22778) |  | 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | Тип привода: электропривод МЭОФ-40/25-0,25М-0,25У-08КА N 0,11 кВт t 25 c |  |  | БКП-1/Арматура | Оборудование | 20 | Прочее оборудование | QA3 | нж | П-563/00-2015 | 7423 | 7423
10 | 30.АЛК.500224448 | 20KPK30AA009 | Кран шаровый | по типу С.КШ 50-00-00-ЭН | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 160 °C Среда - пульпа, концентрат солей | по типу ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ Извещение № 294 | 3СIIIc/II |  |  | Алк.2 | 207.3.68.48 |  | NW2P.D.120.2.0UKC&&.KPK&&.021.TL.0001=0 (22778) |  | 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0UKC |  |  | Тип привода: электропривод МЭОФ-40/25-0,25М-0,25У-08КА N 0,11 кВт t 25 c |  |  | БКП-1/Арматура | Оборудование | 20 | Прочее оборудование | QA3 | нж | П-563/00-2015 | 7423 | 7423
11 | 30.АЛК.500304025 | 20KPN20AA045 | Кран шаровый | по типу А.КШ.Р.025.25.01.01.Э | DN 25P 0,4 МПаT 45 0CСреда - шлам, кубовый остаток | По типу ТУ 3742-003-71186184-11 | 3CIIIв/II |  |  | Алк.2 | 207.4.54.42 |  | Предварительная смета |  | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | оборудование; Тип привода: Электропривод МЭОФ-16/10-0,25У-08А110 Вт |  |  | БКП/БКП-6 | Оборудование | 11.8 | Прочее оборудование | QA3 | Сталь 12Х18Н10Т | П-613/00-2015 | 2537 | 2537
0