## Дек Б01
Спецификация. Поставка клапанов регулирующих низкого завления для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Столбец1 | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок закл. договора | Срок поставки | Разработчик РД | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Столбец13 | Столбец14 | Столбец15 | Столбец16 | Столбец17 | Столбец18 | Столбец19 | Столбец20 | Столбец21 | Столбец22 | Столбец23 | Столбец24 | Столбец25 | Столбец26 | Столбец27 | Столбец28 | Столбец29 | Столбец30 | Столбец31 | Столбец32 | Столбец33 | Столбец34 | Столбец35 | Столбец36 | Столбец37 | Столбец38 | Столбец39 | Столбец40 | Столбец41 | Столбец42 | Столбец43 | Столбец44 | Столбец45 | Столбец46 | Столбец47 | Столбец48 | Столбец49 | Столбец50 | Столбец51 | Столбец52 | Столбец53 | Столбец54 | Столбец55 | Столбец56 | Столбец57 | Столбец58 | Столбец59 | Столбец60 | Столбец61 | Столбец62 | Столбец63 | Столбец64 | Столбец65 | Столбец66 | Столбец67 | Столбец68 | Столбец69 | Столбец70 | Столбец71 | Столбец72 | Столбец73 | Столбец74 | Столбец75 | Столбец76 | Столбец77 | Столбец78 | Столбец79 | Столбец80 | Столбец81 | Столбец82 | Столбец83 | Столбец84 | Столбец85 | Столбец86 | Столбец87 | Столбец88 | Столбец89 | Столбец90 | Столбец91 | Столбец92 | Столбец93 | Столбец94 | Столбец95 | Столбец96 | Столбец97 | Столбец98 | Столбец99 | Столбец100 | Столбец101 | Столбец102 | Столбец103 | Столбец104 | Столбец105 | Столбец106 | Столбец107 | Столбец108 | Столбец109 | Столбец110 | Столбец111 | Столбец112 | Столбец113 | Столбец114 | Столбец115 | Столбец116 | Столбец117 | Столбец118 | Столбец119 | Столбец120 | Столбец121 | Столбец122 | Столбец123 | Столбец124 | Столбец125 | Столбец126 | Столбец127 | Столбец128 | Столбец129 | Столбец130 | Столбец131 | Столбец132 | Столбец133 | Столбец134 | Столбец135 | Столбец136 | Столбец137 | Столбец138 | Столбец139 | Столбец140 | Столбец141 | Столбец142 | Столбец143 | Столбец144 | Столбец145 | Столбец146 | Столбец147 | Столбец148 | Столбец149 | Столбец150 | Столбец151 | Столбец152 | Столбец153 | Столбец154 | Столбец155 | Столбец156 | Столбец157 | Столбец158 | Столбец159 | Столбец160 | Столбец161 | Столбец162 | Столбец163 | Столбец164 | Столбец165 | Столбец166 | Столбец167 | Столбец168 | Столбец169 | Столбец170 | Столбец171 | Столбец172 | Столбец173 | Столбец174 | Столбец175 | Столбец176 | Столбец177 | Столбец178 | Столбец179 | Столбец180 | Столбец181 | Столбец182 | Столбец183 | Столбец184 | Столбец185 | Столбец186 | Столбец187 | Столбец188 | Столбец189 | Столбец190 | Столбец191 | Столбец192 | Столбец193 | Столбец194 | Столбец195 | Столбец196 | Столбец197 | Столбец198 | Столбец199 | Столбец200 | Столбец201 | Столбец202 | Столбец203 | Столбец204 | Столбец205 | Столбец206 | Столбец207 | Столбец208 | Столбец209 | Столбец210 | Столбец211 | Столбец212 | Столбец213 | Столбец214 | Столбец215 | Столбец216 | Столбец217 | Столбец218
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 2.ИСУП.104236386 | 10QJA11AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу С.КР 10-00-00-Э Рр 1,6 МПа, Тр 200 оС | - | 3 | оборудование | 15 | 0,9 | 30 | кислород |  | 41 | встроенный электропривод | МЭМ-100/160-25У-01АП | 0,43 | нж | под приварку | 7719/02221-2003 ТУ | по типу 7719/02221-2003 ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 11.05.2012 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 4/C | II | 1 | 25732.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 68) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=18х2,5; DP_max=0,18; DP_min=0,175; Время,с=50; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:II; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 501 | Клапаны регулирующие НД
2 | 2.ИСУП.104236387 | 10QJA12AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу С.КР 10-00-00-Э Рр 1,6 МПа, Тр 200 оС | - | 3 | оборудование | 15 | 0,9 | 30 | кислород |  | 41 | встроенный электропривод | МЭМ-100/160-25У-01АП | 0,43 | нж | под приварку | 7719/02221-2003 ТУ | по типу 7719/02221-2003 ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 11.05.2012 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 4/C | II | 1 | 25732.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 67) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=18х2,5; DP_max=0,18; DP_min=0,175; Время,с=50; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:II; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 501 | Клапаны регулирующие НД
3 | 2.ИСУП.104236785 | 20QJA11AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу С.КР 10-00-00-Э Рр 1,6 МПа, Тр 200 оС | - | 3 | оборудование | 15 | 0,9 | 30 | кислород |  | 41 | встроенный электропривод | МЭМ-100/160-25У-01АП | 0,43 | нж | под приварку | 7719/02221-2003 ТУ | по типу 7719/02221-2003 ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 11.05.2012 |  |  | БЛ-06674с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА16.QJА&&.021.SD.0001) | 4/C | II | 1 | 25732.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 68) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=18х2,5; DP_max=0,18; DP_min=0,175; Время,с=50; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:II; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-11-06 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 501 | Клапаны регулирующие НД
4 | 2.ИСУП.104236786 | 20QJA12AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу С.КР 10-00-00-Э Рр 1,6 МПа, Тр 200 оС | - | 3 | оборудование | 15 | 0,9 | 30 | кислород |  | 41 | встроенный электропривод | МЭМ-100/160-25У-01АП | 0,43 | нж | под приварку | 7719/02221-2003 ТУ | по типу 7719/02221-2003 ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 11.05.2012 |  |  | БЛ-06674с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА16.QJА&&.021.SD.0001) | 4/C | II | 1 | 25732.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 67) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=18х2,5; DP_max=0,18; DP_min=0,175; Время,с=50; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,1т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:II; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-11-06 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 501 | Клапаны регулирующие НД
[24 empty] | ИТОГО: |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
От Поставщика