## Дек Б02
Спецификация. Поставка клапанов регулирующих специальных для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Столбец1 | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок закл. договора | Срок поставки | Разработчик РД | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 2.ИСУП.104230649 | 10KBF50AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-015К-17 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС Кv=1,6 | 3СIIIс | 3 | оборудование | 50 | 0,95 | 60 | Борный концентрат до 44,5 г/л |  | 70 | встроенный электропривод | МЭО175/25-0,25-00-А | 0,35 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-00 | по типу ТУ 26-07-1319-00 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.1 (стр. 121) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,1; DP_min=0,09; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 1,5т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,15т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
2 | 2.ИСУП.104236271 | 10KBB10AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-20 Рр 1,6 МПа, Тр 250 оС Кv=40,0±6м3/ч | 3СIIIс | 3 | оборудование | 100 | 1,6 | 90 | теплн I к акт. 3 х 1010 |  | 79 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/282/1182-11 от 30.05.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 252958.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 66) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=108х5; DP_max=1; DP_min=0,64; Время,с=35; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 70т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 4т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
3 | 2.ИСУП.104236310 | 10KPL10AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-050Р-04 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 80 | 0,5 | 160 | пар 97%, азот 3% |  | 79 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/432/1569-11 от 30.06.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 67976.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 162) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=89х5; DP_max=0,048; DP_min=0,045; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,137т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,13т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
4 | 2.ИСУП.104236315 | 10KPL14AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-015Р-01 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=0,25±0,025м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 15 | 0,9 | 60 | азот |  | 71 | встроенный электропривод | МЭО-60250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 39568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 90) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=18х2,5; DP_max=0,045; DP_min=0,04; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
5 | 2.ИСУП.104236319 | 10KPL15AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=2,5±0,2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,9 | 50 | Радиоактив- ный газ: 97,79 N2; 2,0 O2; 0,01 РБГ*; 0,2 Н2 |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 91) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,015; DP_min=0,015; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 20т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 20т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
6 | 2.ИСУП.104236321 | 10KPL30AA205 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-03 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=10±1,0м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 60 | азот |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 92) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,014; DP_min=0,014; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 70т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
7 | 2.ИСУП.104236322 | 10KPL31AA209 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-03 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=10±1,0м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 30 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 93) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,03; DP_min=0,03; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 94т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 20т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
8 | 2.ИСУП.104236323 | 10KPL32AA209 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-03 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=10±1,0м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 30 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 94) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,03; DP_min=0,03; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 94т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 20т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
9 | 2.ИСУП.104236325 | 10KPL70AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-05 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=25±2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 100 | 0,05 | 30 | воздух |  | 79 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/282/1182-11 от 30.05.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 252958.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 95) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=108х5; DP_max=0,025; DP_min=0,025; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 234т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 40т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
10 | 2.ИСУП.104236326 | 10KPL70AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-05 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=25±2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 100 | 0,05 | 30 | воздух |  | 79 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/282/1182-11 от 30.05.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 252958.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 96) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=108х5; DP_max=0,025; DP_min=0,025; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 234т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 40т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
11 | 2.ИСУП.104236327 | 10KPL71AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=2,5±0,2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 80 | 0,05 | 30 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/432/1569-11 от 30.06.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 67976.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 97) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=89х5; DP_max=0,001; DP_min=0,001; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 4т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 1т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
12 | 2.ИСУП.104236328 | 10KPL71AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-015Р-03 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=1,0±0,1м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 80 | 0,05 | 100 | воздух |  | 71 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/432/1569-11 от 30.06.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 67976.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 98) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=89х5; DP_max=0,019; DP_min=0,019; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 7т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
13 | 2.ИСУП.104236329 | 10KPL74AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-05 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=25±2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 32 | 0,05 | 100 | воздух |  | 79 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 27115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 99) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=38х3; DP_max=0,001; DP_min=0,001; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 20т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 10т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
14 | 2.ИСУП.104236330 | 10KPL74AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-01 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=4±0,4м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 32 | 0,05 | 100 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 27115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 100) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=38х3; DP_max=0,019; DP_min=0,019; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 5т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 1т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
15 | 2.ИСУП.104236332 | 10KPL75AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=2,5±0,2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 32 | 0,05 | 70 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 27115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 102) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=38х3; DP_max=0,019; DP_min=0,019; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 15т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 4т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
16 | 2.ИСУП.104236334 | 10KPL76AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-02 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=6,3±0,63м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 80 | 0,05 | 60 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/432/1569-11 от 30.06.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 67976.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 104) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=89х5; DP_max=0,019; DP_min=0,019; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 50т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 10т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
17 | 2.ИСУП.104236338 | 10KRK22AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-015Р-07 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 20 | 0,98 | 40 | азот |  | 70 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | угл | под приварку | ТУ 26-07-1319-00 | по типу ТУ 26-07-1319-00 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/728/2839-11 от 09.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 27974.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 89) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=25x2; DP_max=0,981; DP_min=0,981; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 14т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2016-06-28 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
18 | 2.ИСУП.104230758 | 20KBF50AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-015К-17 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС Кv=1,6 | 3СIIIс | 3 | оборудование | 50 | 0,95 | 60 | Борный концентрат до 44,5 г/л |  | 70 | встроенный электропривод | МЭО175/25-0,25-00-А | 0,35 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-00 | по типу ТУ 26-07-1319-00 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06632с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КВF&&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.1 (стр. 121) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,1; DP_min=0,09; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 1,5т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,15т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
19 | 2.ИСУП.104236669 | 20KBB10AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-20 Рр 1,6 МПа, Тр 250 оС Кv=40,0±6м3/ч | 3СIIIс | 3 | оборудование | 100 | 1,6 | 90 | теплн I к акт. 3 х 1010 |  | 79 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/282/1182-11 от 30.05.2011 |  |  | БЛ-06643с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА97.КВВ&&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 252958.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 66) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=108х5; DP_max=1; DP_min=0,64; Время,с=35; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 70т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 4т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-11-06 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
20 | 2.ИСУП.104236709 | 20KPL10AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-050Р-04 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 80 | 0,5 | 160 | пар 97%, азот 3% |  | 79 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/432/1569-11 от 30.06.2011 |  |  | БЛ-06652с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL1&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 67976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 162) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=89х5; DP_max=0,048; DP_min=0,045; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,137т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,13т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
21 | 2.ИСУП.104236714 | 20KPL14AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-015Р-01 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=0,25±0,025м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 15 | 0,9 | 60 | азот |  | 71 | встроенный электропривод | МЭО-60250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06652с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL1&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 39568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 90) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=18х2,5; DP_max=0,045; DP_min=0,04; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
22 | 2.ИСУП.104236718 | 20KPL15AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=2,5±0,2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,9 | 50 | Радиоактив- ный газ: 97,79 N2; 2,0 O2; 0,01 РБГ*; 0,2 Н2 |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06652с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL1&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 91) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,015; DP_min=0,015; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 20т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 20т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
23 | 2.ИСУП.104236720 | 20KPL30AA205 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-03 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=10±1,0м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 60 | азот |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06653с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL2&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 92) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,014; DP_min=0,014; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 70т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
24 | 2.ИСУП.104236721 | 20KPL31AA209 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-03 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=10±1,0м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 30 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06653с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL2&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 93) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,03; DP_min=0,03; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 94т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 20т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
25 | 2.ИСУП.104236722 | 20KPL32AA209 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-03 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=10±1,0м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 30 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06653с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL2&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 38160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 94) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=57х3; DP_max=0,03; DP_min=0,03; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 94т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 20т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
26 | 2.ИСУП.104236724 | 20KPL70AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-05 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=25±2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 100 | 0,05 | 30 | воздух |  | 79 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/282/1182-11 от 30.05.2011 |  |  | БЛ-06654с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL3&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 252958.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 95) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=108х5; DP_max=0,025; DP_min=0,025; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 234т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 40т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
27 | 2.ИСУП.104236725 | 20KPL70AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-05 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=25±2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 100 | 0,05 | 30 | воздух |  | 79 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/282/1182-11 от 30.05.2011 |  |  | БЛ-06654с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL3&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 252958.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 96) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=108х5; DP_max=0,025; DP_min=0,025; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 234т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 40т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
28 | 2.ИСУП.104236726 | 20KPL71AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=2,5±0,2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 80 | 0,05 | 30 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/432/1569-11 от 30.06.2011 |  |  | БЛ-06654с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL3&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 67976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 97) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=89х5; DP_max=0,001; DP_min=0,001; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 4т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 1т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
29 | 2.ИСУП.104236727 | 20KPL71AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-015Р-03 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=1,0±0,1м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 80 | 0,05 | 100 | воздух |  | 71 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/432/1569-11 от 30.06.2011 |  |  | БЛ-06654с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL3&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 67976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 98) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=89х5; DP_max=0,019; DP_min=0,019; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 7т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
30 | 2.ИСУП.104236728 | 20KPL74AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-05 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=25±2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 32 | 0,05 | 100 | воздух |  | 79 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06654с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL3&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 27115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 99) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=38х3; DP_max=0,001; DP_min=0,001; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 20т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 10т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
31 | 2.ИСУП.104236729 | 20KPL74AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-01 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=4±0,4м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 32 | 0,05 | 100 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06654с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL3&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 27115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 100) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=38х3; DP_max=0,019; DP_min=0,019; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 5т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 1т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
32 | 2.ИСУП.104236731 | 20KPL75AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=2,5±0,2,5м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 32 | 0,05 | 70 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/1132/86-11 от 21.01.2011 |  |  | БЛ-06654с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL3&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 27115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 102) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=38х3; DP_max=0,019; DP_min=0,019; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 15т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 4т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
33 | 2.ИСУП.104236733 | 20KPL76AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68017-050Р-02 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС Кv=6,3±0,63м3/ч | 3СIIIс | 2 | оборудование | 80 | 0,05 | 60 | воздух |  | 78 | встроенный электропривод | МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА-У2 | 0,3 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1319-2009 | по типу ТУ 26-07-1319-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/432/1569-11 от 30.06.2011 |  |  | БЛ-06654с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА99.КРL3&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 67976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 104) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=89х5; DP_max=0,019; DP_min=0,019; Время,с=25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 50т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 10т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
34 | 2.ИСУП.104236737 | 20KRK22AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу по типу УФ 68019-015Р-07 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 20 | 0,98 | 40 | азот |  | 70 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | угл | под приварку | ТУ 26-07-1319-00 | по типу ТУ 26-07-1319-00 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/728/2839-11 от 09.11.2011 |  |  | БЛ-06655с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА&&.КRК&&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 27974.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Тоннели коммуникаций (21UQZ+24UQZ, 20URZ, 21URZ+28URZ, 21UBZ+24UBZ, 25UBZ, 20USZ, 20UJZ) бл.2 |  | UKA; См. таблицу А.2 (стр. 89) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=25x2; DP_max=0,981; DP_min=0,981; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 14т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 2т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 |  | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014 | Декабрь 502 | Клапаны регулирующие специальные
[24 empty] | ИТОГО: |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
От Поставщика