## Лист1
Спецификация. Поставка задвижек электроприводных для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Дата выплаты авансового платежа (должна быть ранее даты поставки) | Размер авансового платежа в % (не должен превышать 30% от стоимости Оборудования по соответствующей позиции) | Размер авансового платежа руб., в т.ч. НДС | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | 2.ИСУП.5874140 | 10PJB11AA004 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.1 | 60 | вода промконтура |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | легированная сталь | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-53Т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJB.TM.TB0002.S0002 (KUR_1173391) | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения:10UKC04R055 |  | tсраб=70 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ 2. 88.9x4-типоразмер присоединяемой трубы; 3. Др=82.5 мм; 4. Материал корпуса - легированная сталь; 5. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 6. Арматура соосная; 7. Габаритная длина L=320мм; 8. Демонтажный размер 1480 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-06-13 | АЭП;БКП-1 | 929938 | 70113.08 | август К1
2 | 2.ИСУП.5874141 | 10PJB12AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.1 | 60 | вода промконтура |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | легированная сталь | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-53Т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJB.TM.TB0002.S0002 (KUR_1173391) | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения:10UKC04R055 |  | tсраб=70 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ 2. 88.9x4-типоразмер присоединяемой трубы; 3. Др=82.5 мм; 4. Материал корпуса - легированная сталь; 5. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 6. Арматура соосная; 7. Габаритная длина L=320мм; 8. Демонтажный размер 1480 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-06-13 | АЭП;БКП-1 | 929938 | 70113.08 | август К1
3 | 2.ИСУП.5890219 | 10KBF08AA002 | Задвижка | ЗД30-200-25-250-Э/П-У с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 200 | 0.35 | 148 | Пар собственных нужд |  | 240 | Электропривод |  | 1,70 | Угл | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-54Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBF.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173158) | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) Код помещения:10UKC14R009 |  | tсраб=90 s; Inom=3.6 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 219.1х4.5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=211.9 мм; 3. Материал корпуса - углеродистая сталь марки 20; 4. Тип разделки кромок - 1-25-1(С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм; 7. Демонтажный размер 1510 мм; 8. Тип присоединения - под приварку. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-04-28 | АЭП;БКП-1 | 929954 | 234081.06 | август К1
4 | 2.ИСУП.6116290 | 10PJB11AA029 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.1 | 60 | вода промконтура |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-53Т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJB.TM.TB0003.S0002 (KUR_1173390) | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) Код помещения:10UKC22R025 |  | tсраб=70 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 88.9x4-типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. Материал корпуса - нержавеющая сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=320мм; 7. Демонтажный размер 1480 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-06-13 | АЭП;БКП-1 | 929938 | 70113.08 | август К1
5 | 2.ИСУП.6116293 | 10PJB12AA030 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.3 | 60 | вода промконтура |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | легированная сталь | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-53Т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJB.TM.TB0003.S0002 (KUR_1173390) | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) Код помещения:10UKC22R025 |  | tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ 2. 60.3x3.2-типоразмер присоединяемой трубы; 3. Др=53.9 мм; 4. Материал корпуса - легированная сталь; 5. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 6. Арматура соосная; 7. Габаритная длина L=350мм; 8. Демонтажный размер 1290 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-06-13 | АЭП;БКП-1 | 929962 | 46165.25 | август К1
6 | 2.ИСУП.6125694 | 10PJB11AA034 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.1 | 60 | вода промконтура |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-53Т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJB.TM.TB0003.S0002 (KUR_1173390) | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) Код помещения:10UKC22R025 |  | tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 60.3x3.2-типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=350мм, 7. Демонтажный размер 1290 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-06-13 | АЭП;БКП-1 | 929962 | 46165.25 | август К1
7 | 2.ИСУП.6125695 | 10PJB12AA027 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.3 | 60 | вода промконтура |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | легированная сталь | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.1-53Т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJB.TM.TB0003.S0002 (KUR_1173390) | 4Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC) Код помещения:10UKC22R025 |  | tсраб=70 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; ; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ 2. 88.9x4-типоразмер присоединяемой трубы; 3. Др=82.5 мм; 4. Материал корпуса - легированная сталь; 5. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 6. Арматура соосная; 7. Габаритная длина L=320мм; 8. Демонтажный размер 1480 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2019-06-13 | АЭП;БКП-1 | 929938 | 70113.08 | август К1
8 | 2.ИСУП.5908068 | 20PJB12AA001 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.1 | 60 | вода промконтура |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | легированная сталь | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-53Т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJB.TM.TB0002.S0002 (KUR_1198839) | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC). Код помещения:20UKC04R055 |  | tсраб=70 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ 2. 88.9x4-типоразмер присоединяемой трубы; 3. Др=82.5 мм; 4. Материал корпуса - легированная сталь; 5. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 6. Арматура соосная; 7. Габаритная длина L=320мм; 8. Демонтажный размер 1480 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-06-27 | АЭП;БКП-1 | 929938 | 70113.08 | август К1
9 | 2.ИСУП.5908069 | 20PJB11AA004 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.1 | 60 | вода промконтура |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | легированная сталь | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-53Т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJB.TM.TB0002.S0002 (KUR_1198839) | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC). Код помещения:20UKC04R055 |  | tсраб=70 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ 2. 88.9x4-типоразмер присоединяемой трубы; 3. Др=82.5 мм; 4. Материал корпуса - легированная сталь; 5. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 6. Арматура соосная; 7. Габаритная длина L=320мм; 8. Демонтажный размер 1480 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-06-27 | АЭП;БКП-1 | 929938 | 70113.08 | август К1
10 | 2.ИСУП.5912643 | 20KBF08AA002 | Задвижка | ЗД30-200-25-250-Э/П-У с электроприводом Э/П | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 200 | 0.35 | 148 | Пар собственных нужд |  | 240 | Электропривод |  | 1,7 | Угл | под приварку | ТУ 37-049-70262486-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-54Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBF.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199060) | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) Код помещения: 20UKC14R009 |  | tсраб=90 s; Inom=3.6 A; Коэф. гидр. сопр.: 0.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 219.1х4.5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=211.9 мм; 3. Материал корпуса - углеродистая сталь марки 20; 4. Тип разделки кромок - 1-25-1(С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм; 7. Демонтажный размер 1510 мм; 8. Тип присоединения - под приварку. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2021-05-13 | АЭП;БКП-1 | 929954 | 234081.06 | август К1
11 | 2.ИСУП.6134310 | 20PJB11AA034 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 1.1 | 60 | вода промконтура |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-53Т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJB.TM.TB0003.S0002 (KUR_1199064) | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) Код помещения:20UKC22R025 |  | tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 60.3x3.2-типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=350мм, 7. Демонтажный размер 1290 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-06-27 | АЭП;БКП-1 | 929962 | 46165.25 | август К1
12 | 2.ИСУП.6138167 | 20PJB12AA027 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 0.3 | 60 | вода промконтура |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | легированная сталь | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-53Т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJB.TM.TB0003.S0002 (KUR_1199064) | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) Код помещения:20UKC22R025 |  | tсраб=70 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ 2. 88.9x4-типоразмер присоединяемой трубы; 3. Др=82.5 мм; 4. Материал корпуса - легированная сталь; 5. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 6. Арматура соосная; 7. Габаритная длина L=320мм; 8. Демонтажный размер 1480 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-06-27 | АЭП;БКП-1 | 929938 | 70113.08 | август К1
13 | 2.ИСУП.6138168 | 20PJB11AA029 | Задвижка клиновая | ЗД31-80-16-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 80 | 1.1 | 60 | вода промконтура |  | 98 | Электропривод |  | 0,37 | нж | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-53Т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJB.TM.TB0003.S0002 (KUR_1199064) | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) Код помещения:20UKC22R025 |  | tсраб=70 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; ; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. 88.9x4-типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5 мм; 3. Материал корпуса - нержавеющая сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=320мм; 7. Демонтажный размер 1480 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-06-27 | АЭП;БКП-1 | 929938 | 70113.08 | август К1
14 | 2.ИСУП.6138178 | 20PJB12AA030 | Задвижка клиновая | ЗД31-50-25-200-Э/П-Н с электроприводом Э/П | - | QA4 | оборудование | 50 | 0.3 | 60 | вода промконтура |  | 74 | Электропривод |  | 0,37 | легированная сталь | Фланцевый с ответными фланцами под приварку | ТУ 3741-206-34390194-2008 | ИТТ KUR-PAA0001; ДТТ KUR-PAA0001_B01_KZ_02 | ЛСР 02-03.2-53Т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJB.TM.TB0003.S0002 (KUR_1199064) | 4- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 30 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC) Код помещения:20UKC22R025 |  | tсраб=45 s; Inom=1.2 A; Коэф. гидр. сопр.: 1.5; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 5; 1. "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ 2. 60.3x3.2-типоразмер присоединяемой трубы; 3. Др=53.9 мм; 4. Материал корпуса - легированная сталь; 5. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 6. Арматура соосная; 7. Габаритная длина L=350мм; 8. Демонтажный размер 1290 мм. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается. | 2020-06-27 | АЭП;БКП-1 | 929962 | 46165.25 | август К1
[27 empty] | 14 |  |  |  | 0
Примечание: - условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, ДТТ и предложенным типом арматуры».