## Арматура
Поставка арматуры обратной специальной DN 500 - 600
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | Price for payment (US dollars) |  |  | The manufacturer
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Катего-рия обеспе-чения качества | Материал | Единица измерения | Коли-чество | Масса (кг) | Столбец1 | Климати-ческое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки в месяцах (с даты заключения Договора) | Цена | Столбец2 | Примечание | Завод-изготовитель
[12 empty] | Едини-цы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 5.3.58 | 110.7.125.3 | 31KAA10AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 0 78 VB 011 DN 500 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - distillate DN 500 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - дистиллат | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 850 | 850 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/ Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.= 945мм H = 1200мм (монтажная) h = 617мм разделка кромок патрубков d0=516мм Тип шва 1-24-1 ; конструкция соосная;VELAN 003; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completenesss is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 945 mm H = 1200 mm (mounting) h = 617 mm preparation of nozzle edges d0=516 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; VELAN 003; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
2 | 5.3.58 | 110.7.125.3 | 32KAA20AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 0 78 VB 011 DN 500 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - distillate DN 500 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - дистиллат | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 850 | 850 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/ Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.= 945мм H = 1200мм (монтажная) h = 617мм разделка кромок патрубков d0=516мм Тип шва 1-24-1 ; конструкция соосная;VELAN 003; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lcivil = 945 mm H = 1200 mm (mounting) h = 617 mm preparation of nozzle edges d0=516 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; VELAN 003; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
3 | 5.3.58 | 110.7.125.3 | 33KAA30AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 0 78 VB 011 DN 500 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - distillate DN 500 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - дистиллат | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 850 | 850 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/ Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.= 945мм H = 1200мм (монтажная) h = 617мм разделка кромок патрубков d0=516мм Тип шва 1-24-1 ; конструкция соосная;VELAN 003; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lcivil = 945 mm H = 1200 mm (mounting) h = 617 mm preparation of nozzle edges d0=516 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; VELAN 003; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
4 | 5.3.58 | 110.7.125.3 | 34KAA40AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 0 78 VB 011 DN 500 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - distillate DN 500 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - дистиллат | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 850 | 850 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.= 945мм H = 1200мм (монтажная) h = 617мм разделка кромок патрубков d0=516мм Тип шва 1-24-1 ; конструкция соосная;VELAN 003; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 945 mm H = 1200 mm (mounting) h = 617 mm; preparation of nozzle edges d0 = 516 mm; Joint type 1-24-1; coaxial structure; VELAN 003; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
5 | 5.3.59 | 110.7.125.4 | 31JNA12AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 1 78 WB 011 DN 600 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 600 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 1050 | 1050 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 80000 | 80000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=1112мм H = 1360мм (монтажная) h = 684мм; Соосна; разделка кромок патрубков d0=608мм Тип шва 1-21-1; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; ; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lcivil = 1112 mm H = 1360 mm (mounting) h = 684 mm; coaxial structure; preparation of nozzle edges d0=608 mm Joint type 1-21-1; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
6 | 5.3.59 | 110.7.125.4 | 32JNA22AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 1 78 WB 011 DN 600 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 600 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 1050 | 1050 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 80000 | 80000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=1112мм H = 1360мм (монтажная) h = 684мм; Соосна; разделка кромок патрубков d0=608мм Тип шва 1-21-1; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»;outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; ; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lcivil = 1112 mm H = 1360 mm (mounting) h = 684 mm; coaxial structure; preparation of nozzle edges d0=608 mm Joint type 1-21-1; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
7 | 5.3.59 | 110.7.125.4 | 33JNA32AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 1 78 WB 011 DN 600 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 600 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 1050 | 1050 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 80000 | 80000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=1112мм H = 1360мм (монтажная) h = 684мм; Соосна; разделка кромок патрубков d0=608мм Тип шва 1-21-1; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; ; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 1112 mm H = 1360 mm (mounting) h = 684 mm; coaxial structure; preparation of nozzle edges d0=608 mm Joint type 1-21-1; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
8 | 5.3.59 | 110.7.125.4 | 34JNA42AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 1 78 WB 011 DN 600 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 600 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 1050 | 1050 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 80000 | 80000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=1112мм H = 1360мм (монтажная) h = 684мм; Соосна; разделка кромок патрубков d0=608мм Тип шва 1-21-1; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; ; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 1112 mm H = 1360 mm (mounting) h = 684 mm; coaxial structure; preparation of nozzle edges d0=608 mm Joint type 1-21-1; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
1 | 5.4.58 | 110.7.125.3 | 41KAA10AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 0 78 VB 011 DN 500 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - distillate DN 500 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - дистиллат | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 850 | 850 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.= 945мм H = 1200мм (монтажная) h = 617мм разделка кромок патрубков d0=516мм Тип шва 1-24-1 ; конструкция соосная;VELAN 003; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 945 mm H = 1200 mm (mounting) h = 617 mm; preparation of nozzle edges d0=516 mm; Joint type 1-24-1; coaxial structure; VELAN 003; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
2 | 5.4.58 | 110.7.125.3 | 42KAA20AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 0 78 VB 011 DN 500 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - distillate DN 500 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - дистиллат | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 850 | 850 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.= 945мм H = 1200мм (монтажная) h = 617мм разделка кромок патрубков d0=516мм Тип шва 1-24-1 ; конструкция соосная;VELAN 003; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 945 mm H = 1200 mm (mounting) h = 617 mm; preparation of nozzle edges d0=516 mm; Joint type 1-24-1; coaxial structure; VELAN 003; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
3 | 5.4.58 | 110.7.125.3 | 43KAA30AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 0 78 VB 011 DN 500 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - distillate DN 500 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - дистиллат | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 850 | 850 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.= 945мм H = 1200мм (монтажная) h = 617мм разделка кромок патрубков d0=516мм Тип шва 1-24-1 ; конструкция соосная;VELAN 003; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 945 mm H = 1200 mm (mounting) h = 617 mm; preparation of nozzle edges d0=516 mm; Joint type 1-24-1; coaxial structure; VELAN 003; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
4 | 5.4.58 | 110.7.125.3 | 44KAA40AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 0 78 VB 011 DN 500 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - distillate DN 500 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - дистиллат | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 850 | 850 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.= 945мм H = 1200мм (монтажная) h = 617мм разделка кромок патрубков d0=516мм Тип шва 1-24-1 ; конструкция соосная;VELAN 003; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 945 mm H = 1200 mm (mounting) h = 617 mm; preparation of nozzle edges d0=516 mm; Joint type 1-24-1; coaxial structure; VELAN 003; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
5 | 5.4.59 | 110.7.125.4 | 41JNA12AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 1 78 WB 011 DN 600 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 600 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 1050 | 1050 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 80000 | 80000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=1112мм H = 1360мм (монтажная) h = 684мм; Соосна; разделка кромок патрубков d0=608мм Тип шва 1-21-1; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 112 mm H = 1360 mm (mounting) h = 684 mm; coaxial structure; preparation of nozzle edges 608 mm; Joint type 1-21-1; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
6 | 5.4.59 | 110.7.125.4 | 42JNA22AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 1 78 WB 011 DN 600 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 600 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 1050 | 1050 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 80000 | 80000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=1112мм H = 1360мм (монтажная) h = 684мм; Соосна; разделка кромок патрубков d0=608мм Тип шва 1-21-1; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 1112 mm H = 1360 mm (mounting) h = 684 mm; coaxial structure; preparation of nozzle edges d0 = 608 mm; Joint type 1-21-1; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
7 | 5.4.59 | 110.7.125.4 | 43JNA32AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 1 78 WB 011 DN 600 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 600 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 1050 | 1050 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 80000 | 80000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=1112мм H = 1360мм (монтажная) h = 684мм; Соосна; разделка кромок патрубков d0=608мм Тип шва 1-21-1; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 1112 mm H = 1360 mm (mounting) h = 684 mm; coaxial structure; preparation of nozzle edges d0 = 608 mm; Joint type 1-21-1; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
8 | 5.4.59 | 110.7.125.4 | 44JNA42AA601 | Check valve and RPI Клапан обратный с ДУП | по типу 230 1 78 WB 011 DN 600 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 600 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 1050 | 1050 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 80000 | 80000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=1112мм H = 1360мм (монтажная) h = 684мм; Соосна; разделка кромок патрубков d0=608мм Тип шва 1-21-1; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Outside the UJA (UKA) building containment; Service life is not less than 30 years, repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness as per i. 2.3.8 of NP-068-05, valves fixing to civil structures as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 1112 mm H = 1360 mm (mounting) h = 684 mm; coaxial structure; preparation of nozzle edges d0 = 608 mm; Joint type 1-21-1; Valves and RPI shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U from 24 to 48 V; I from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A".
[9 empty] | ИТОГО: |  | 16 | [7 empty] | 1168000
От Поставщика