## Арматура
Поставка задвижек специальных до DN 400
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | Price for payment (US dollars ) |  |  | The manufacturer
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки в месяцах (с даты заключения Договора) | Цена | Столбец2 | Примечание | Завод-изготовитель
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 5.3.67 | 110.7.918 | 30LCA90AA101 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-300 DN 300 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 300 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 820 | 820 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 60000 | 60000 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=750 мм; H=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 750 mm; H = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
2 | 5.3.67 | 110.7.918 | 30LCA90AA102 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-300 DN 300 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 300 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 820 | 820 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 60000 | 60000 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=750 мм; H=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 750 mm; H = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
3 | 5.3.68 | 110.7.919 | 30LCA91AA101 | Manually driven gate valvewith a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-250 DN 250 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 250 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 45000 | 45000 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=650 мм; H=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-25 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 650 mm; H = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-25
4 | 5.3.38 | 110.7.112 | 30LCP01AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 30000 | 30000 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42) , Др=209(+0,46); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure
5 | 5.3.38 | 110.7.112 | 30LCP05AA102 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 30000 | 30000 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42) , Др=209(+0,46); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure
6 | 5.3.38 | 110.7.112 | 30LCP05AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 30000 | 30000 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42) , Др=209(+0,46); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure
7 | 5.3.38 | 110.7.112 | 30LCP02AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 30000 | 30000 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42) , Др=209(+0,46); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure
8 | 5.3.54 | 110.7.121.8 | 30LCR20AA101 | Motorised wedge gate valve Задвижка клиновая с ручным приводом | по типу A 00 121-04040/250-300 DN 300 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 545 | 545 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 36000 | 36000 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=750 мм; H=955 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 750 mm; H = 955 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
9 | 5.3.54 | 110.7.121.8 | 30LCR10AA101 | Motorised wedge gate valve Задвижка клиновая с ручным приводом | по типу A 00 121-04040/250-300 DN 300 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 545 | 545 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 36000 | 36000 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=750 мм; H=955 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 750 mm; H = 955 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
10 | 5.3.41 | 110.7.112.3 | 31JNA10AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 400 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
11 | 5.3.41 | 110.7.112.3 | 32JNA20AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 400 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
12 | 5.3.41 | 110.7.112.3 | 33JNA30AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 400 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
13 | 5.3.41 | 110.7.112.3 | 34JNA40AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 400 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
14 | 5.3.40 | 110.7.112.2 | 34JND40AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 30000 | 30000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=550 мм H=870мм h=845мм разделка кромок патрубков d=208мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
15 | 5.3.40 | 110.7.112.2 | 33JND30AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 30000 | 30000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=550 мм H=870мм h=845мм разделка кромок патрубков d=208мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
16 | 5.3.40 | 110.7.112.2 | 32JND20AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 30000 | 30000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=550 мм H=870мм h=845мм разделка кромок патрубков d=208мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
17 | 5.3.40 | 110.7.112.2 | 31JND10AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 30000 | 30000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=550 мм H=870мм h=845мм разделка кромок патрубков d=208мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
18 | 5.3.42 | 110.7.112.4 | 34JMN40AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - borated water 16-20 г/дм3 DN 400 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 63000 | 63000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
19 | 5.3.42 | 110.7.112.4 | 31JMN10AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - borated water 16-20 г/дм3 DN 400 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 63000 | 63000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
20 | 5.3.42 | 110.7.112.4 | 32JMN20AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - borated water 16-20 г/дм3 DN 400 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 63000 | 63000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
21 | 5.3.42 | 110.7.112.4 | 33JMN30AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - borated water 16-20 г/дм3 DN 400 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 63000 | 63000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
22 | 5.4.69 | 110.7.920 | 30LAH01AA101 | Motorised wedge gate valve a lock Задвижка клиновая с ручным приводом с замком | по типу A 00 121-4040/250-200 DN 200 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium -feed water DN 200 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - питательная вода | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 275 | 275 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 24000 | 24000 | с замком; вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=550 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 550 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
23 | 5.3.39 | 110.7.112.1 | 30KBA70AA101 | Manually driven gate-valve, with conical reducer Задвижка клиновая с ручным приводом,с коническим редуктором | по типу А 00 126-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIс/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 285 | 285 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ |  | 33000 | 33000 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=650 мм H1 = 982 мм Н2 = 1382 мм Разделка кромок патрубков 1-25-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconst = 650 mm H1 = 982 mm H2 = 1382 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
1 | 5.4.67 | 110.7.918 | 40LCA90AA101 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-300 DN 300 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 300 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 820 | 820 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 60000 | 60000 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=750 мм; H=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 750 mm; H = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
2 | 5.4.67 | 110.7.918 | 40LCA90AA102 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-300 DN 300 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 300 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 820 | 820 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 60000 | 60000 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=750 мм; H=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 750 mm; H = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
3 | 5.4.68 | 110.7.919 | 40LCA91AA101 | Manually driven gate valvewith a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-250 DN 250 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 250 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 45000 | 45000 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=650 мм; H=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-25 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 650 mm; H = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-25
4 | 5.4.38 | 110.7.112 | 40LCP01AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 30000 | 30000 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42) , Др=209(+0,46); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment, building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure
5 | 5.4.38 | 110.7.112 | 40LCP05AA102 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 30000 | 30000 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42) , Др=209(+0,46); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment, building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure
6 | 5.4.38 | 110.7.112 | 40LCP05AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 30000 | 30000 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42) , Др=209(+0,46); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment, building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure
7 | 5.4.38 | 110.7.112 | 40LCP02AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 30000 | 30000 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42) , Др=209(+0,46); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment, building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure
8 | 5.4.54 | 110.7.121.8 | 40LCR20AA101 | Motorised wedge gate valve Задвижка клиновая с ручным приводом | по типу A 00 121-04040/250-300 DN 300 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 545 | 545 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 36000 | 36000 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=750 мм; H=955 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 750 mm H = 955 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
9 | 5.4.54 | 110.7.121.8 | 40LCR10AA101 | Motorised wedge gate valve Задвижка клиновая с ручным приводом | по типу A 00 121-04040/250-300 DN 300 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 545 | 545 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 36000 | 36000 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=750 мм; H=955 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 750 mm H = 955 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
10 | 5.4.41 | 110.7.112.3 | 41JNA10AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 400 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
11 | 5.4.41 | 110.7.112.3 | 42JNA20AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 400 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
12 | 5.4.41 | 110.7.112.3 | 43JNA30AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 400 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
13 | 5.4.41 | 110.7.112.3 | 44JNA40AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 400 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 66000 | 66000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
14 | 5.4.40 | 110.7.112.2 | 41JND10AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 30000 | 30000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=550 мм H=870мм h=845мм разделка кромок патрубков d=208мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
15 | 5.4.40 | 110.7.112.2 | 44JND40AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 30000 | 30000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=550 мм H=870мм h=845мм разделка кромок патрубков d=208мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
16 | 5.4.40 | 110.7.112.2 | 43JND30AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 30000 | 30000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=550 мм H=870мм h=845мм разделка кромок патрубков d=208мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
17 | 5.4.40 | 110.7.112.2 | 42JND20AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 30000 | 30000 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=550 мм H=870мм h=845мм разделка кромок патрубков d=208мм Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
18 | 5.4.42 | 110.7.112.4 | 44JMN40AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - borated water 16-20 г/дм3 DN 400 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 63000 | 63000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1 coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
19 | 5.4.42 | 110.7.112.4 | 41JMN10AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - borated water 16-20 г/дм3 DN 400 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 63000 | 63000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1 coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
20 | 5.4.42 | 110.7.112.4 | 42JMN20AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - borated water 16-20 г/дм3 DN 400 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 63000 | 63000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1 coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
21 | 5.4.42 | 110.7.112.4 | 43JMN30AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом, с ДУП | по типу V10(27-43) DN 400 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - borated water 16-20 г/дм3 DN 400 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 580 | 580 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 63000 | 63000 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=610 мм H1=2052,5мм H2=1290,5мм разделка кромок патрубков d=410мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 610 mm H1 = 2052.5 mm H2 = 1290.5 mm preparation of nozzle edges d = 410 mm Joint type 1-24-1 coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"
22 | 5.4.69 | 110.7.920 | 40LAH01AA101 | Motorised wedge gate valve a lock Задвижка клиновая с ручным приводом с замком | по типу A 00 121-4040/250-200 DN 200 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium -feed water DN 200 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - питательная вода | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | шт. | 1 | 275 | 275 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UMA - Здание турбины |  | 24000 | 24000 | с замком; вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=550 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconst = 550 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1
23 | 5.4.39 | 110.7.112.1 | 40KBA70AA101 | Manually driven gate-valve, with conical reducer Задвижка клиновая с ручным приводом,с коническим редуктором | по типу А 00 126-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIс/ II | QA3 | ss / нж | шт. | 1 | 285 | 285 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ |  | 33000 | 33000 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=650 мм H1 = 982 мм Н2 = 1382 мм Разделка кромок патрубков 1-25-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconst = 650 mm H1 = 982 mm H2 = 1382 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1
[10 empty] | ИТОГО: | 46 | [7 empty] | 2100000
От Поставщика