## Арматура
Поставка задвижек быстродействующих с пневмоприводом
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment<= | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | Price for payment (EURO) |  |  | The manufacturer
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки в месяцах (с даты заключения Договора) | Цена | Столбец2 | Примечание | Завод-изготовитель
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 5.3.4 | 110.7.104.3 | 34KBA50AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 YV 021 DN 50 mm Pp 20,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 50 мм Рр 20,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 180 | 180 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 36600 | 36600 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=241,3 мм H2=1010мм Н1=860мм разделка кромок патрубков d=46мм Тип шва 1-25-1; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; Lconstr = 241.3 mm H2 = 1010 mm H1 = 860 mm preparation of nozzle edges d = 46 mm Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec; electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15 %.
2 | 5.3.5 | 110.7.104.4 | 32KBA50AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 YV 011 DN 50 mm Pp 20,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 50 мм Рр 20,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 180 | 180 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 36600 | 36600 | под оболочкой ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=241,3 мм H2=1010мм H1=860мм разделка кромок патрубков d=46мм Тип шва 1-25-1; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; Lconstr = 241.3 mm H2 = 1010 mm H1 = 860 mm edge preparation of nozzles d = 46 mm Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec; electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15 %.
3 | 5.3.6 | 110.7.104.5 | 32KBA10AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 LV 011 DN 100 mm Pp 17,7 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 100 мм Рр 17,7 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 395 | 395 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 81100 | 81100 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=406,4 мм H2=1265мм H1=1065мм разделка кромок патрубков d=109мм Тип шва 1-25-1; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the UJA (UJB) building containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-0668-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; Lconstr = 406.4 mm H2 = 1265 mm H1 = 1065 mm edge preparation of nozzles d = 109 mm Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec; Electromagnetic drive shall comply with i. 5.3 of NP-068-05; electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15 %.
4 | 5.3.3 | 110.7.104.2 | 32KBA60AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 YV 011 DN 50 mm Pp 17,7 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 50 мм Рр 17,7 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 180 | 180 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 34500 | 34500 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=241,3 мм H2=1010мм Н1=860мм разделка кромок патрубков d=46мм Тип шва 1-25-1; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; Lconstr = 241.3 mm H2 = 1010 mm H1 = 860 mm edge preparation of nozzles d = 46 mm Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec; electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15 %.
5 | 5.3.8 | 110.7.104.7 | 34KBA40AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 LV 021 DN 100 mm Pp 20,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 100 мм Рр 20,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 395 | 395 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 87100 | 87100 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=406,4 мм H2=1265мм H1=1065мм разделка кромок патрубков d=109мм Тип шва 1-25-1 ; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i 3.6 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; Lconstr = 406.4 mm H2 = 1265 mm H1 = 1065 mm edge preparation of nozzles d = 109 mm Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec; electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15 %.
6 | 5.3.9 | 110.7.104.8 | 32KBA40AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 LV 011 DN 100 mm Pp 20,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 100 мм Рр 20,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель 1 контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 395 | 395 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 87100 | 87100 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=406,4 мм H2=1265мм H1=1065мм разделка кромок патрубков d=109мм Тип шва 1-25-1 ; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; Lconstr = 406.6 mm H2 = 1265 mm H1 = 1065 mm edge preparation of nozzles d = 109 mm Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec; electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15 %.
7 | 5.3.2 | 110.7.104.1 | 34KBA60AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 YV 021 DN 50 mm Pp 17,7 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 50 мм Рр 17,7 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 180 | 180 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 34500 | 34500 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=241,3 мм H2=1010мм Н1=860мм разделка кромок патрубков d=46мм; Электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 241.3 mm, H2 = 1010 mm H1 = 860 mm preparation of nozzles edges d = 46 mm; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec; Elecromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA, EMC as per 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V; deviation is from +10 to -15%.
8 | 5.3.7 | 110.7.104.6 | 34KBA10AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 LV 021 DN 100 mm Pp 17,7 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 100 мм Рр 17,7 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 395 | 395 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 81100 | 81100 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=406,4 мм H2=1265мм H1=1065мм разделка кромок патрубков d=109мм Тип шва 1-25-1 ; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; Lconstr = 406.6 mm H2 = 1265 mm H1 = 1065 mm edge preparation of nozzles d = 109 mm Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec; electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15 %.
9 | 5.3.36 | 110.7.111.1 | 32FAL64AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54600 | 54600 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; Lconstr = 400 mm H = 1017.5 mm edge preparation of nozzles d = 200 mm Joint type 1-42; electromagnetic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2...10 sec.
10 | 5.3.65 | 110.7.916 | 32FAL65AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 088 NV 011 DN 150 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - borated water DN 150 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 48800 | 48800 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=457,2мм H2=1400мм H1=1245мм разделка кромок патрубков d=150мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек. Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 457.2 mm H2 = 1400 mm H1 = 1245 mm edge preparation of nozzles d = 150 mm Joint type 1-42; coaxil structure; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; electromagnetic N 52 tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
11 | 5.3.36 | 110.7.111.1 | 32FAL80AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54600 | 54600 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; Lconstr = 200 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec.
12 | 5.3.37 | 110.7.111.2 | 34FAL64AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54400 | 54400 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; Lconstr = 200 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec.
13 | 5.3.37 | 110.7.111.2 | 34FAL70AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54400 | 54400 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; Lconstr = 400 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec.
14 | 5.3.37 | 110.7.111.2 | 34FAL80AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54400 | 54400 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; Lconstr = 400 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec.
15 | 5.3.64 | 110.7.915 | 34FAL65AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 088 NV 021 DN 150 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - borated water DN 150 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 48800 | 48800 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=457,2мм H2=1400мм H1=1245мм разделка кромок патрубков d=150мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек. Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. ouside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 457.2 mm H2 = 1400 mm H1 = 1245 mm preparation of nozlle edges d = 150 mm Joint type 1-42; coaxial structure; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as pr GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
16 | 5.3.36 | 110.7.111.1 | 32FAL70AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA - Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54600 | 54600 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; Lconstr = 400 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec.
1 | 5.4.2 | 110.7.104.1 | 44KBA60AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 YV 021 DN 50 mm Pp 17,7 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 50 мм Рр 17,7 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 180 | 180 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 34500 | 34500 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=241,3 мм H2=1010мм Н1=860мм разделка кромок патрубков d=46мм; Электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 241.3 mm H2 = 1010 mm H1 = 860 mm preparation of nozlle edges d = 46 mm; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
2 | 5.4.3 | 110.7.104.2 | 42KBA60AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 YV 011 DN 50 mm Pp 17,7 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 50 мм Рр 17,7 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 180 | 180 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 34500 | 34500 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=241,3 мм H2=1010мм Н1=860мм разделка кромок патрубков d=46мм Тип шва 1-25-1; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 241.3 mm H2 = 1010 mm H1 = 860 mm preparation of nozlle edges d = 46 mm; Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
3 | 5.4.4 | 110.7.104.3 | 44KBA50AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 YV 021 DN 50 mm Pp 20.0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant теплоноситель I контура DN 50 мм Рр 20.0 МПа Тр 150 оС | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 180 | 180 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 36600 | 36600 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=241,3 мм H2=1010мм Н1=860мм разделка кромок патрубков d=46мм Тип шва 1-25-1; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 241.3 mm H2 = 1010 mm H1 = 860 mm preparation of nozlle edges d = 46 mm; Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
4 | 5.4.9 | 110.7.104.8 | 42KBA40AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 LV 011 DN 100 mm Pp 20,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 100 мм Рр 20,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель 1 контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 395 | 395 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 87100 | 87100 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=406,4 мм H2=1265мм H1=1065мм разделка кромок патрубков d=109мм Тип шва 1-25-1 ; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 406.4 mm H2 = 1265 mm H1 = 1065 mm preparation of nozlle edges d = 109 mm; Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
5 | 5.4.6 | 110.7.104.5 | 42KBA10AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 LV 011 DN 100 mm Pp 17,7 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 100 мм Рр 17,7 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 395 | 395 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 81100 | 81100 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=406,4 мм H2=1265мм H1=1065мм разделка кромок патрубков d=109мм Тип шва 1-25-1; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 406.4 mm H2 = 1265 mm H1 = 1065 mm preparation of nozlle edges d = 109 mm; Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive shall compy with ii. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
6 | 5.4.7 | 110.7.104.6 | 44KBA10AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 LV 021 DN 100 mm Pp 17,7 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 100 мм Рр 17,7 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 395 | 395 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 81100 | 81100 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=406,4 мм H2=1265мм H1=1065мм разделка кромок патрубков d=109мм Тип шва 1-25-1 ; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 406.4 mm H2 = 1265 mm H1 = 1065 mm preparation of nozlle edges d = 109 mm; Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
7 | 5.4.8 | 110.7.104.7 | 44KBA40AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 LV 021 DN 100 mm Pp 20,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 100 мм Рр 20,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 395 | 395 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 87100 | 87100 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=406,4 мм H2=1265мм H1=1065мм разделка кромок патрубков d=109мм Тип шва 1-25-1 ; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 406.4 mm H2 = 1265 mm H1 = 1065 mm preparation of nozlle edges d = 109 mm; Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
8 | 5.4.5 | 110.7.104.4 | 42KBA50AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 488 YV 011 DN 50 mm Pp 20,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 50 мм Рр 20,0 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 180 | 180 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 36600 | 36600 | под оболочкой ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=241,3 мм H2=1010мм H1=860мм разделка кромок патрубков d=46мм Тип шва 1-25-1; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек; Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; coaxial structure; Lconstr = 241.3 mm H2 = 1010 mm H1 = 860 mm preparation of nozlle edges d = 46 mm; Joint type 1-25-1; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
9 | 5.4.36 | 110.7.111.1 | 42FAL64AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54600 | 54600 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 400 mm, H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec.
10 | 5.4.65 | 110.7.916 | 42FAL65AA802 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 088 NV 011 DN 150 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - borated water DN 150 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 48800 | 48800 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=457,2мм H2=1400мм H1=1245мм разделка кромок патрубков d=150мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек. Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 457.2 mm H2 = 1400 mm H1 = 1245 mm preparation of nozzle edges d = 150 mm Joint type 1-42; coaxial structure; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Elecromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Eletromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
11 | 5.4.36 | 110.7.111.1 | 42FAL80AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54600 | 54600 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05, coaxial structure; Lconst = 400 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec.
12 | 5.4.37 | 110.7.111.2 | 44FAL64AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54400 | 54400 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 400 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec.
13 | 5.4.37 | 110.7.111.2 | 44FAL70AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54400 | 54400 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 400 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec.
14 | 5.4.37 | 110.7.111.2 | 44FAL80AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54400 | 54400 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 400 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec.
15 | 5.4.64 | 110.7.915 | 44FAL65AA801 | Pneumatically driven fast-acting (≤10 sec.) gate valve Задвижка быстродействующая (≤10 сек) с пневмоприводом | по типу 911 088 NV 021 DN 150,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - borated water DN 150,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 48800 | 48800 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; Lстроит.=457,2мм H2=1400мм H1=1245мм разделка кромок патрубков d=150мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; электромагнитный N 52 VA tср 10 сек. Концевые выключатели э/м привода: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение э/м привода 220 В отклонение от +10 до -15%. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lconstr = 457.2 mm H2 = 1400 mm H1 = 1245 mm preparation of nozzle edges d = 150 mm Joint type 1-42; coaxial structure; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; electromagnetic N 52 VA tcp 10 sec. Electromagnetic drive end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as pr GOST 32137-2013 is IV "A"; Electromagnetic drive voltage is 220 V, deviation is from +10 to -15%.
16 | 5.4.36 | 110.7.111.1 | 42FAL70AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | шт. | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | UJA-Реакторное здание/Внутренний контайнмент |  | 54600 | 54600 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; Lстроит.=400мм H=1017,5мм разделка кромок патрубков d= 200мм Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lconst = 400 mm H = 1017.5 mm preparation of nozzle edges d = 200 mm Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec.
[8 empty] | ИТОГО: |  |  | 32 | [7 empty] | 1806400
От Поставщика