## Гладкая-обратн осесимм+
Поставка арматуры обратной осесимметричной для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Дата выплаты авансового платежа | Размер авансового платежа (30% от стоимости Оборудования по соответствующей позиции) | Размер авансового платежа руб., в т.ч. НДС | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Примечание | Срок поставки | Размер авансирования | Дата авансирования | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Срок закл. договора | Код ЕОС НСИ (GID)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 29 | 30 | 45
101 | 2.ИСУП.5870872 | 11KAA26AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-131 | 4 | QA4 | материалы | 200 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 75 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | -/ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 3083 | 2018-03-12 | 886074 | ЗЗ 2017-1817
102 | 2.ИСУП.5870874 | 11KAA11AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 887135 | ЗЗ 2017-1817
103 | 2.ИСУП.5870876 | 11KAA16AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 887135 | ЗЗ 2017-1817
104 | 2.ИСУП.5870878 | 12KAA31AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 887135 | ЗЗ 2017-1817
105 | 2.ИСУП.5870880 | 12KAA36AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.1-18Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 887135 | ЗЗ 2017-1817
216 | 2.ИСУП.5874329 | 11JNG12AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 70403.33 | 2018-03-12 | 885514 | ЗЗ 2017-1817
217 | 2.ИСУП.5874330 | 12JNG42AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 70403.33 | 2018-03-12 | 885514 | ЗЗ 2017-1817
218 | 2.ИСУП.5874331 | 12JNG32AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 70403.33 | 2018-03-12 | 885514 | ЗЗ 2017-1817
219 | 2.ИСУП.5874332 | 11JNG22AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 70403.33 | 2018-03-12 | 885514 | ЗЗ 2017-1817
563 | 2.ИСУП.5890644 | 10PJA15AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.400.02.000-130 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 425 |  |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-77т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1171955) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC04R007 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 406.4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=393.8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15XM; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. Тип разделки кромок- 1-25(С-25); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-06-13 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 346705.61 | 2018-03-12 | 886135 | ЗЗ 2017-1817
564 | 2.ИСУП.5890645 | 10PJA16AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.400.02.000-130 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 425 |  |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-77т |  |  | KUR.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1171955) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC04R054 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 406.4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=393.8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15XM; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. Тип разделки кромок- 1-25(С-25); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-06-13 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 346705.61 | 2018-03-12 | 886135 | ЗЗ 2017-1817
592 | 2.ИСУП.5902334 | 10FAL14AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-020-130 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 75 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219.1х5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 34399.59 | 2018-03-12 | 885531 | ЗЗ 2017-1817
593 | 2.ИСУП.5902335 | 10FAL13AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-020-130 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 75 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219.1х5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 34399.59 | 2018-03-12 | 885531 | ЗЗ 2017-1817
847 | 2.ИСУП.5972418 | 12JNA51AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1817
848 | 2.ИСУП.5972419 | 12JNA51AA605 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1817
849 | 2.ИСУП.5972420 | 12JNA51AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1817
850 | 2.ИСУП.5972421 | 11JNA21AA604 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1817
851 | 2.ИСУП.5972422 | 11JNA21AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1817
852 | 2.ИСУП.5972423 | 11JNA21AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1817
853 | 2.ИСУП.5972424 | 11JNA21AA605 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1817
854 | 2.ИСУП.5972425 | 12JNA51AA604 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1817
855 | 2.ИСУП.5972426 | 11JNA24AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 260 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 840 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 29684.99 | 2018-03-12 | 886094 | ЗЗ 2017-1817
856 | 2.ИСУП.5972427 | 12JNA54AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 260 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 840 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 29684.99 | 2018-03-12 | 886094 | ЗЗ 2017-1817
857 | 2.ИСУП.5972428 | 11JNA15AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886196 | ЗЗ 2017-1817
858 | 2.ИСУП.5972429 | 12JNA45AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 299164.42 | 2018-03-12 | 886196 | ЗЗ 2017-1817
859 | 2.ИСУП.5972430 | 12JNA45AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 299164.42 | 2018-03-12 | 886196 | ЗЗ 2017-1817
860 | 2.ИСУП.5972431 | 11JNA15AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | материалы | 200 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 80 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA05R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2021-01-26 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 54977 | 2018-03-12 | 886085 | ЗЗ 2017-1817
861 | 2.ИСУП.5972432 | 12JNA45AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | материалы | 200 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 80 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA05R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 54977 | 2018-03-12 | 886085 | ЗЗ 2017-1817
862 | 2.ИСУП.5972433 | 11JNA15AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA05R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886196 | ЗЗ 2017-1817
863 | 2.ИСУП.5972434 | 11JNA31AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.150.11.000-121 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 80 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR_1165221 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 168,3х11 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=149,7 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 220034.48 | 2018-03-12 | 885549 | ЗЗ 2017-1817
864 | 2.ИСУП.5972435 | 12JNA61AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.150.11.000-121 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 80 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR_1165221 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 168,3х11 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=149,7 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 220034.48 | 2018-03-12 | 885549 | ЗЗ 2017-1817
865 | 2.ИСУП.5972436 | 12JNA51AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.11.000-121 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 300 | 5.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 450 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR_1165221 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886104 | ЗЗ 2017-1817
866 | 2.ИСУП.5972437 | 11JNA21AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.11.000-121 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 300 | 5.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 450 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR_1165221 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886104 | ЗЗ 2017-1817
867 | 2.ИСУП.5972438 | 11JNA10AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886246 | ЗЗ 2017-1817
868 | 2.ИСУП.5972439 | 12JNA40AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886246 | ЗЗ 2017-1817
869 | 2.ИСУП.5972440 | 12JNA40AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886246 | ЗЗ 2017-1817
870 | 2.ИСУП.5972441 | 11JNA10AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-15т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886246 | ЗЗ 2017-1817
204 | 2.ИСУП.5883262 | 21JNG12AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 70403.33 | 2018-03-12 | 885514 | ЗЗ 2017-1816
205 | 2.ИСУП.5883263 | 22JNG42AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 70403.33 | 2018-03-12 | 885514 | ЗЗ 2017-1816
206 | 2.ИСУП.5883264 | 21JNG22AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 70403.33 | 2018-03-12 | 885514 | ЗЗ 2017-1816
207 | 2.ИСУП.5883265 | 22JNG32AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.125.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 60 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 70403.33 | 2018-03-12 | 885514 | ЗЗ 2017-1816
342 | 2.ИСУП.5883507 | 21KAA26AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-131 | 4 | QA4 | материалы | 200 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 75 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | -/ | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 3083 | 2018-03-12 | 886074 | ЗЗ 2017-1816
343 | 2.ИСУП.5883508 | 21KAA11AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 887135 | ЗЗ 2017-1816
344 | 2.ИСУП.5883509 | 21KAA16AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 887135 | ЗЗ 2017-1816
345 | 2.ИСУП.5883510 | 22KAA31AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - легированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 887135 | ЗЗ 2017-1816
346 | 2.ИСУП.5883511 | 22KAA36AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIc | QA2 | оборудование | 500 | 1 | 45 | вода промконтура |  | 750 | С ДУП |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 02-01.2-18Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174311) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 1.508х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - лигированная сталь; 4. Тип разделки кромок- 1-25-2(С-25-1); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 887135 | ЗЗ 2017-1816
426 | 2.ИСУП.5895571 | 20FAL13AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-020-130 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 75 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219.1х5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 34399.59 | 2018-03-12 | 885531 | ЗЗ 2017-1816
427 | 2.ИСУП.5895572 | 20FAL14AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.02.000-020-130 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 200 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 75 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 219.1х5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210.9 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=400 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 34399.59 | 2018-03-12 | 885531 | ЗЗ 2017-1816
514 | 2.ИСУП.5895789 | 20PJA16AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.400.02.000-130 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 425 |  |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-77т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1171955) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC). Код помещения: 20UKC04R054 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 406.4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=393.8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15XM; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. Тип разделки кромок- 1-25(С-25); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-06-27 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 346705.61 | 2018-03-12 | 886135 | ЗЗ 2017-1816
515 | 2.ИСУП.5895790 | 20PJA15AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.400.02.000-130 | 3CIIIb | QA3 | оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 425 |  |  |  | легированная сталь | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-77т |  |  | KUR.0120.20UKC.PJA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1171955) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Вспомогательное реакторное здание (20UKC). Код помещения: 20UKC04R007 |  |  | "По типу": требуется арматура из легированной стали марки 15ХМ;Коэф. гидр. сопр.: 3; 406.4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=393.8 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 15XM; 5. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 6. Тип разделки кромок- 1-25(С-25); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-06-27 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 346705.61 | 2018-03-12 | 886135 | ЗЗ 2017-1816
819 | 2.ИСУП.5972757 | 22JNA51AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1816
820 | 2.ИСУП.5972758 | 21JNA21AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1816
821 | 2.ИСУП.5972759 | 21JNA21AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1816
822 | 2.ИСУП.5972760 | 22JNA51AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1816
823 | 2.ИСУП.5972761 | 22JNA51AA605 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1816
824 | 2.ИСУП.5972762 | 21JNA21AA604 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1816
825 | 2.ИСУП.5972763 | 21JNA21AA605 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1816
826 | 2.ИСУП.5972764 | 22JNA51AA604 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.18.000-111 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 300 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 510 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1182551) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 910 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886119 | ЗЗ 2017-1816
827 | 2.ИСУП.5972765 | 22JNA54AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 260 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 840 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 29684.99 | 2018-03-12 | 886094 | ЗЗ 2017-1816
828 | 2.ИСУП.5972766 | 21JNA24AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 300 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 260 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 840 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 29684.99 | 2018-03-12 | 886094 | ЗЗ 2017-1816
829 | 2.ИСУП.5972767 | 21JNA15AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886196 | ЗЗ 2017-1816
830 | 2.ИСУП.5972768 | 22JNA45AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 299164.42 | 2018-03-12 | 886196 | ЗЗ 2017-1816
831 | 2.ИСУП.5972769 | 22JNA45AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 299164.42 | 2018-03-12 | 886196 | ЗЗ 2017-1816
832 | 2.ИСУП.5972770 | 22JNA45AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | материалы | 200 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 80 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA05R002 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54977 | 2018-03-12 | 886085 | ЗЗ 2017-1816
833 | 2.ИСУП.5972771 | 21JNA15AA603 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.200.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | материалы | 200 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 80 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA05R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2022-02-10 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54977 | 2018-03-12 | 886085 | ЗЗ 2017-1816
834 | 2.ИСУП.5972772 | 21JNA15AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-111 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 500 | 0.3 | 110 | Раствор борной кислоты |  | 750 | ДУП-ДУ-3 |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.S0001 (KUR_1174344) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA05R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 5 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886196 | ЗЗ 2017-1816
835 | 2.ИСУП.5972773 | 22JNA61AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.150.11.000-121 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 80 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR_1165221 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 168,3х11 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=149,7 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 220034.48 | 2018-03-12 | 885549 | ЗЗ 2017-1816
836 | 2.ИСУП.5972774 | 21JNA31AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.150.11.000-121 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 80 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR_1165221 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 168,3х11 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=149,7 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 220034.48 | 2018-03-12 | 885549 | ЗЗ 2017-1816
837 | 2.ИСУП.5972775 | 21JNA21AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.11.000-121 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 300 | 5.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 450 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR_1165221 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886104 | ЗЗ 2017-1816
838 | 2.ИСУП.5972776 | 22JNA51AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.300.11.000-121 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 300 | 5.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 450 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR_1165221 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 355,6х30 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=302,5 мм; 3. патрубки соосны; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина -не более 550 мм; 9. Демонтажный размер - не более 870 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 93214.89 | 2018-03-12 | 886104 | ЗЗ 2017-1816
839 | 2.ИСУП.5972777 | 21JNA10AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886246 | ЗЗ 2017-1816
840 | 2.ИСУП.5972778 | 22JNA40AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886246 | ЗЗ 2017-1816
841 | 2.ИСУП.5972779 | 22JNA40AA602 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886246 | ЗЗ 2017-1816
842 | 2.ИСУП.5972780 | 21JNA10AA601 | Клапан обратный осесимметричный | по типу АЭ 254.500.03.000-121 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 500 | 2.1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 750 | С ДУП |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 6981-254-08847871-07 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-15т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.S0001 (KUR_1174345) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; 1. 508,4х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=497,6 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 244725.17 | 2018-03-12 | 886246 | ЗЗ 2017-1816
[24 empty] | ИТОГО: |  |  | 74 |  | 0 | 0 | 0
Примечания
Условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными».
Массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001 | [35 empty] | От Поставщика