## Арматура
Поставка задвижек до DN 400 НД для сооружения энергоблоков № 3,4 АЭС "Куданкулам"
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Price for payment |  | remarks
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Цена | Столбец2 | Примечание | Код ЕОС НСИ (GID)
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Ед. | Общая |  | Код ЕОС НСИ (GID)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 8.3.316 | 110.7.2220 | 30LBG21AA004 | Electrically-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с электроприводом | по типу 1481-350-ЭК-ТЗ DN 350.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC steam Ду 350.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС пар | R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 720 | 720 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Building | 2019-04-15 |  | 0 | outside containment; service life not less 30 yrs; repairability as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance factor as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completness as per i.3.6 of NP-068-05;sealing as per i. 2.3.8 of NP-068-05; fastening as per i. 3.1 of NP-068-05; IP class of actuator as per i. 5.1.1 of NP-068-05;coaxial structure; L=600 mm, h=1612 mm; sleeve edge cut 1-24-1(С-24-1); type of connection to pipeline - welded; DN х S,mm- 377х9, Dcut as per appendix 6 of NP-068-05; electric actuator shall meet i.5.1 and 5.3 of NP-068-05; tolerance frequency deviation of actuator: - in range from 49,0 upto 50,5 Hz – continuously; in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – upto 5 mins at a time, and not above 750 min for entire service life; - in range (47,5 – 49,0) Hz and (50,5-52,5) Hz – upto 5 mins at a time, but not above 750 min for entire service life; - in range (46,0 – 47,5) Hz – upto 30 s at a time, but not above 300 min for entire service life; Torque and limit switches: U =24-48 V; I from 1 upto 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 - IV «А»; rated voltage 220 V from +10 upto -15% N 2,2 kW tср 60 s вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектость - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=600 мм, h=1612 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) cпособ присоединения к трубопроводу - под приварку; DN х S,мм- 377х9, Др в соответствии с Приложением 6 НП-068-05; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. N 2,2 кВт tср 60 сек | 768743
2 | 8.3.300 | 110.7.156.3 | 30LCM53AA101 | Manually operated wedge gate valve with a telescopic pivot and lock Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с ручным приводом, с замком | по типу ЗК13016-400-01 DN 400.0 mm Pp 1.6 MPa Tp 250 oC steam; alternate media - water-steam mixture Ду 400.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС Пар; Альт. среда: Пароводяная смесь | R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 780 | 780 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA - Здание турбины / Turbine Building | 2020-02-09 |  | 0 | outside containment; service life not less 30 yrs; repairability as per i. 5.4.12 of OTT 1.3.3.99.0141-2012; hydraulic resistance factor as per i..5.4.5 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; completness as per i.22 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;sealing as per i.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; fastening as per ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; reliability factor as per i.9.3 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; coaxial structure; L=674 mm; h=1780 mm; sleeve edge cut 1-24-1(С-24-1); type of connection to pipeline - welded; DN х S,mm- 426х9, Dcut as per appendix 6 of NP-068-05 вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п.5.4.12 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.4.5 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; комплектость - п.22 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; герметичность - п.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; крепление арматуры к строительным конструкциям - ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; показатели надежности электропривода - п.9.3 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; конструкция соосная; L=674 мм;h=1780 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) cпособ присоединения к трубопроводу - под приварку; DN х S,мм- 426х9 , Др в соответствии с Приложением 6 НП-068-05 | 855563
3 | 8.3.299 | 110.7.156 | 30SCC10AA101 | Manually operated wedge gate valve with a telescopic pivot and lock Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с ручным приводом, с замком | по типу ЗК13016-400-01 DN 400.0 mm Pp 1.6 MPa Tp 250 oC compressed air Ду 400.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС сжатый воздух | R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 780 | 780 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Auxiliary Reactor Building with MCR | 2020-02-09 |  | 0 | outside containment; service life not less 30 yrs; repairability as per i. 5.4.12 of OTT 1.3.3.99.0141-2012; hydraulic resistance factor as per i..5.4.5 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; completness as per i.22 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;sealing as per i.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; fastening as per ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; reliability factor as per i.9.3 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; coaxial structure; L=674 mm; h=1780 mm; sleeve edge cut 1-24-1; type of connection to pipeline - welded type; Dcut as per appendix 6 of NP-068-05 вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п.5.4.12 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.4.5 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; комплектость - п.22 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; герметичность - п.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; крепление арматуры к строительным конструкциям - ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; показатели надежности электропривода - п.9.3 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; конструкция соосная; L= 674 мм, h = 1780 мм, разделка кромок 1-24-1, cпособ присоединения к трубопроводу - под приварку; Др в соответствии с Приложением 6 НП-068-05 | 855615
1 | 8.4.299 | 110.7.156 | 40SCC10AA101 | Manually operated wedge gate valve with a telescopic pivot and lock Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с ручным приводом, с замком | по типу ЗК13016-400-01 DN 400.0 mm Pp 1.6 MPa Tp 250 oC compressed air Ду 400.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС сжатый воздух | R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ III | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 780 | 780 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC-Вспомогательное реакторное здание с БПУ / Auxiliary Reactor Building with MCR | 2020-10-06 |  | 0 | outside containment; service life not less 30 yrs; repairability as per i. 5.4.12 of OTT 1.3.3.99.0141-2012; hydraulic resistance factor as per i..5.4.5 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; completness as per i.22 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;sealing as per i.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; fastening as per ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; reliability factor as per i.9.3 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; coaxial structure; L=674 mm; h=1780 mm; sleeve edge cut 1-24-1; type of connection to pipeline - welded type; Dcut as per appendix 6 of NP-068-05 вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п.5.4.12 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.4.5 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; комплектость - п.22 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; герметичность - п.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; крепление арматуры к строительным конструкциям - ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; показатели надежности электропривода - п.9.3 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; конструкция соосная; L= 674 мм h = 1780 мм, разделка кромок 1-24-1, cпособ присоединения к трубопроводу - под приварку; Др в соответствии с Приложением 6 НП-068-05 | 855615
2 | 8.4.300 | 110.7.156.3 | 40LCM53AA101 | Manually operated wedge gate valve with a telescopic pivot and lock Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с ручным приводом, с замком | по типу ЗК13016-400-01 DN 400.0 mm Pp 1.6 MPa Tp 250 oC steam; alternate media - water-steam mixture Ду 400.0 мм Рр 1.6 МПа Тр 250 оС Пар; Альт. среда: Пароводяная смесь | R01.KK34.0.0.SR.TT.WD001 | 4/ II | QNC | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 780 | 780 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA - Здание турбины / Turbine Building | 2020-10-06 |  | 0 | outside containment; service life not less 30 yrs; repairability as per i. 5.4.12 of OTT 1.3.3.99.0141-2012; hydraulic resistance factor as per i..5.4.5 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; completness as per i.22 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;sealing as per i.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; fastening as per ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; reliability factor as per i.9.3 of ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; coaxial structure; L=674 mm; h=1780 mm; sleeve edge cut 1-24-1(С-24-1); type of connection to pipeline - welded; DN х S,mm- 426х9, Dcut as per appendix 6 of NP-068-05 вне оболочки; срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п.5.4.12 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.4.5 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; комплектость - п.22 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; герметичность - п.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; крепление арматуры к строительным конструкциям - ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; показатели надежности электропривода - п.9.3 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012; конструкция соосная; L=674 мм;h=1780 мм; Разделка кромок патрубков: Тип разделки-1-24-1(С-24-1) cпособ присоединения к трубопроводу - под приварку; DN х S,мм- 426х9 , Др в соответствии с Приложением 6 НП-068-05 | 855563
[8 empty] | ИТОГО: |  |  | 5 | [7 empty] | 0
Примечания Допустимые отклонения от указанных в спецификациях массогабаритных значений (в %) необходимо принять следующие: • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; • Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону от предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение значения демонтажного размера Н предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается; • Отклонение строительной длины L предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в большую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не допускается. Габаритной высотой h трубопроводной арматуры считается расстояние в вертикальной плоскости от оси патрубков (для несоосной арматуры - от оси верхнего партубка) до верхней точки арматуры/привода; • Отклонение габаритной высоты h предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом не ограничивается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду<80мм допускается; • Отклонение строительной длины L в меньшую сторону по сравнению с предусмотренной проектом для предлагаемой арматуры-аналога с Ду≥80мм не допускается; • Изменение предусмотренного проектом способа присоединения трубопроводов (сварки или фланцы) не допускается; • Изменение предусмотренного проектом типа сварного соединения, в том числе диаметра расточки, не допускается; • Отклонение величины перепада, предусмотренного проектом (при наличии такового), не допускается. Также не допускается предложение соосной арматуры вместо арматуры с перепадом и наоборот.
Note: following permissible tolerance deviations in weights and dimension characteristics from those indicated in specifications (in %) shall be considered: • deviation in mass characteristics of the proposed equivalent valves within +10 % is allowed; • deviation in mass characteristics of the proposed equivalent valves to the lower side is not allowed; • deviation in size Н (dismountling) of the proposed equivalent valves to the higher side is not allowed; • deviation in size Н (dismountling) of the proposed equivalent valves to the lover side is not limited; • deviation in shipping length L of the proposed equivalent valves to the higher side is not allowed; • deviation in headroom size (h) of the proposed equivalent valves to the higher side is not allowed. In this particular case headroom size (h) is considered to be a distance in horizontal plane from centerline of sleeve (for valves with non-coaxial structure - from centerline of upper sleeve) up to upper point of valve/actuator; • deviation in headroom size (h) of the proposed equivalent valves to the lower side is not limited; • deviation in shipping length L of the proposed equivalent valves NB<80mm to the lower side is allowed; • deviation in shipping length L of the proposed equivalent valves NB≥80mm is not allowed; • change in design type of connection of pipelines (weld joint or flange connection) sis not allowed; • change in design type of weld joint (including diameter of edge cut) is not allowed; • change in level difference, if any, is not allowed; replacement of differential valves by co-axial type valve and vice versa is not allowed.
От Поставщика