## 14 ТИА
|  | Поставка арматуры пневмоприводной DN 200 для сооружения энергоблоков №3, 4 АЭС "Куданкулам" | [21 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
ID | Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | The manufacturer | The country of origin | Price for payment , USD |  | Remarks
[13 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere | [5 empty] | Per unit | Total
| № позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Количество месяцев, необходимое на изгоовление и поставку с даты заключения Контракта | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Цена , USD | Столбец2 | Примечание
[13 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [5 empty] | Ед. | Общая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3011 | 9 | 5.3.36 | 110.7.111.1 | 32FAL64AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; pneaumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05, coaxil structure; L= 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; electromagnetic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2...10 sec. | ЗЗ №2016-361
3011 | 11 | 5.3.36 | 110.7.111.1 | 32FAL80AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-361
3013 | 12 | 5.3.37 | 110.7.111.2 | 34FAL64AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-361
3013 | 13 | 5.3.37 | 110.7.111.2 | 34FAL70AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-361
3013 | 14 | 5.3.37 | 110.7.111.2 | 34FAL80AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-361
3011 | 16 | 5.3.36 | 110.7.111.1 | 32FAL70AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5. of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05, coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-361
3012 | 9 | 5.4.36 | 110.7.111.1 | 42FAL64AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-362
3012 | 11 | 5.4.36 | 110.7.111.1 | 42FAL80AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05, coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-362
3014 | 12 | 5.4.37 | 110.7.111.2 | 44FAL64AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-362
3014 | 13 | 5.4.37 | 110.7.111.2 | 44FAL70AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-362
3014 | 14 | 5.4.37 | 110.7.111.2 | 44FAL80AA802 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек. outside the UJA (UJB) building containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-362
3012 | 16 | 5.4.36 | 110.7.111.1 | 42FAL70AA801 | Fast-acting (≤10 sec.) pneumatically driven gate-valve Задвижка с пневмоприводом "НЗ"быстродействующая (≤10 сек) | по типу А 01 124/НЗ-0025/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 320 | 320 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=400мм h=1017,5мм. Тип шва 1-42; пневмопривод - п.5.4 НП-068-05; 60 ВА tср 2...10 сек under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 400 mm h = 1017.5 mm. Joint type 1-42; pneumatic drive is as per i. 5.4 of NP-068-05; 60 VA tcp 2 ... 10 sec. | ЗЗ №2016-362
0
От Поставщика