## 15 ТИА
|  | Поставка арматуры запорной и обратной DN 300-DN 600 для сооружения энергоблоков №3, 4 АЭС "Куданкулам" | [21 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
ID | Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | The manufacturer | The country of origin | Price for payment , USD |  | Remarks
[13 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere | [5 empty] | Per unit | Total
| № позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Количество месяцев, необходимое на изгоовление и поставку с даты заключения Контракта | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Цена , USD | Столбец2 | Примечание
[13 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [5 empty] | Ед. | Общая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3049 | 1 | 5.3.55 | 110.7.123.5 | 31JNB10AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJE) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 900мм. h = 620мм; Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 900 mm. h = 620 mm; Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | ЗЗ №2016-353
3049 | 2 | 5.3.55 | 110.7.123.5 | 32JNB20AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJE) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 900мм h = 620мм; Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 900 mm. h = 620 mm; Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | ЗЗ №2016-353
3049 | 3 | 5.3.55 | 110.7.123.5 | 33JNB30AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJE) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 900мм h = 620мм; Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 900 mm. h = 620 mm; Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | ЗЗ №2016-353
3049 | 4 | 5.3.55 | 110.7.123.5 | 34JNB40AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJE) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 900мм h = 620мм; Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 900 mm. h = 620 mm; Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | ЗЗ №2016-353
3050 | 1 | 5.4.55 | 110.7.123.5 | 43JNB30AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJE) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 900мм h = 620мм; Тип шва 1-42; Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 900 mm. h = 620 mm; Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | ЗЗ №2016-354
3050 | 2 | 5.4.55 | 110.7.123.5 | 42JNB20AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJE) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 900мм h = 620мм; Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 900 mm. h = 620 mm; Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | ЗЗ №2016-354
3050 | 3 | 5.4.55 | 110.7.123.5 | 41JNB10AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJE) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 900мм h = 620мм; Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 900 mm. h = 620 mm; Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | ЗЗ №2016-354
3050 | 4 | 5.4.55 | 110.7.123.5 | 44JNB40AA601 | Check valve with remote position indicator Клапан обратный с ДУП | по типу A 42 127-0160/300-300 DN 300 mm Pp 11,0 MPa Tp 300 oC Medium - steam, steam condensate DN 300 мм Рр 11,0 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат пара | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJE) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки; здание UJA (UJE); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 900мм h = 620мм; Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А». outside the containment; building UJA (UJE); service life is not less than 30 years, repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per 2.3.5 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structure is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 900 mm. h = 620 mm; Joint type is 1-42; coaxial structure. Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A". | ЗЗ №2016-354
3073 | 1 | 5.3.67 | 110.7.918 | 30LCA90AA101 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-300 DN 300 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 300 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 820 | 820 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; h=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 750 mm; h = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-359
3073 | 2 | 5.3.67 | 110.7.918 | 30LCA90AA102 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-300 DN 300 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 300 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 820 | 820 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; h=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 750 mm; h = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-359
3075 | 3 | 5.3.68 | 110.7.919 | 30LCA91AA101 | Manually driven gate valvewith a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-250 DN 250 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 250 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=650 мм; h=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-25 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 650 mm; h = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-25 | ЗЗ №2016-359
3015 | 4 | 5.3.38 | 110.7.112 | 30LCP01AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 31UGB (около 31UGZ) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, h=845 мм, H=870мм, тип шва 1-25-1(С-42), конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, h=845 mm, H= 870 mm, joint type 1-25-1 (C-42), coaxial structure | ЗЗ №2016-359
3015 | 5 | 5.3.38 | 110.7.112 | 30LCP05AA102 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 32UGB (около 32UGZ) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 32UGB (около здания 32UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550мм, h=845 мм, H=870мм тип шва 1-25-1(С-42), конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment building 32UGB (close to the 32UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, h=845 mm, H= 870 mm, joint type 1-25-1 (C-42), coaxial structure | ЗЗ №2016-359
3015 | 6 | 5.3.38 | 110.7.112 | 30LCP05AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 31UGB (около 31UGZ) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 31UGB (около здания 31UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, h=845 мм, H=870мм тип шва 1-25-1(С-42); конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment building 31UGB (close to the 31UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, h=845 mm, H= 870 mm, joint type 1-25-1 (C-42); coaxial structure | ЗЗ №2016-359
3015 | 7 | 5.3.38 | 110.7.112 | 30LCP02AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 32UGB (около 32UGZ) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 32UGB (около здания 32UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, h=845 мм, H=870мм тип шва 1-25-1(С-42) , конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment building 32UGB (close to the 32UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, h=845 mm, H= 870 mm, joint type 1-25-1 (C-42), coaxial structure | ЗЗ №2016-359
3047 | 8 | 5.3.54 | 110.7.121.8 | 30LCR20AA101 | Manually-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с ручным приводом | по типу A 00 121-04040/250-300 DN 300 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 545 | 545 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; h=955 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 750 mm; h = 955 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-359
3047 | 9 | 5.3.54 | 110.7.121.8 | 30LCR10AA101 | Manually-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с ручным приводом | по типу A 00 121-04040/250-300 DN 300 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 545 | 545 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; h=955 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 750 mm; h = 955 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-359
3019 | 14 | 5.3.40 | 110.7.112.2 | 34JND40AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=870мм h=845мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm. Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A" | ЗЗ №2016-359
3019 | 15 | 5.3.40 | 110.7.112.2 | 33JND30AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=870мм h=845мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm. Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A" | ЗЗ №2016-359
3019 | 16 | 5.3.40 | 110.7.112.2 | 32JND20AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=870мм h=845мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm. Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A" | ЗЗ №2016-359
3019 | 17 | 5.3.40 | 110.7.112.2 | 31JND10AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=870мм h=845мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm. Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A" | ЗЗ №2016-359
3078 | 22 | 5.4.69 | 110.7.920 | 30LAH01AA101 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00 121-4040/250-200 DN 200 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium -feed water DN 200 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - питательная вода | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 275 | 275 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=550 мм; h=845 мм, H= 870 мм Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 550 mm; h=845 mm, H= 870 mm Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-359
3017 | 23 | 5.3.39 | 110.7.112.1 | 30KBA70AA101 | Manually driven gate-valve, with conical reducer Задвижка с ручным приводом,с коническим редуктором | по типу А 00 126-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 285 | 285 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=650 мм h = 982 мм Н = 1382 мм Разделка кромок патрубков 1-25-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 650 mm h = 982 mm H = 1382 mm Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-359
3074 | 1 | 5.4.67 | 110.7.918 | 40LCA90AA101 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-300 DN 300 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 300 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 820 | 820 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; h=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 750 mm; h = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-360
3074 | 2 | 5.4.67 | 110.7.918 | 40LCA90AA102 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-300 DN 300 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 300 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 820 | 820 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; h=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 750 mm; h = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-360
3076 | 3 | 5.4.68 | 110.7.919 | 40LCA91AA101 | Manually driven gate valvewith a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00121-4160/230-250 DN 250 mm Pp 12,5 MPa Tp 230 oC Medium -feed water DN 250 мм Рр 12,5 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIа/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 770 | 770 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | с замком; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=650 мм; h=1153 мм; Разделка кромок патрубков 1-25 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 650 mm; h = 1153 mm; Preparation of nozzle edges 1-25 | ЗЗ №2016-360
3016 | 4 | 5.4.38 | 110.7.112 | 40LCP01AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 41UGB (около 41UGZ) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 41UGB (около здания 41UGZ);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, h=845 мм, H= 870 мм тип шва 1-25-1(С-42) , конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment, building 41UGB (close to the 41UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, h=845 mm, H= 870 mm, joint type 1-25-1 (C-42), coaxial structure | ЗЗ №2016-360
3016 | 5 | 5.4.38 | 110.7.112 | 40LCP05AA102 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 42UGB (около 42UGZ) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 42UGB (около здания 42UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, тип шва 1-25-1(С-42), конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment, building 42UGB (close to the 42UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, joint type 1-25-1 (C-42), Dp = 209 (+0.46); coaxial structure | ЗЗ №2016-360
3016 | 6 | 5.4.38 | 110.7.112 | 40LCP05AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 41UGB (около 41UGZ) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 41UGB (около здания 41UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, h=845 мм, H= 870 мм тип шва 1-25-1(С-42) , конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment, building 41UGB (close to the 41UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, h=845 mm, H= 870 mm ,joint type 1-25-1 (C-42), coaxial structure | ЗЗ №2016-360
3016 | 7 | 5.4.38 | 110.7.112 | 40LCP02AA101 | Manually driven gate-valve Задвижка с ручным приводом | по типу А 00 121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 42UGB (около 42UGZ) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | классификация - 3СIIIb; вне оболочки здание 42UGB (около здания 42UGZ); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550мм, h=845 мм, H= 870 мм тип шва 1-25-1(С-42) , конструкция соосная classification is 3CIIIb; outside the containment, building 42UGB (close to the 42UGZ building); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm, h=845 mm, H= 870 mm , joint type 1-25-1 (C-42), coaxial structure | ЗЗ №2016-360
3048 | 8 | 5.4.54 | 110.7.121.8 | 40LCR20AA101 | Manually-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с ручным приводом | по типу A 00 121-04040/250-300 DN 300 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 545 | 545 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; h=955 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 750 mm H = 955 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-360
3048 | 9 | 5.4.54 | 110.7.121.8 | 40LCR10AA101 | Manually-operated wedge gate valve Задвижка клиновая с ручным приводом | по типу A 00 121-04040/250-300 DN 300 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 545 | 545 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=750 мм; h=955 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 750 mm h = 955 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-360
3020 | 14 | 5.4.40 | 110.7.112.2 | 41JND10AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=870мм h=845мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm. Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A" | ЗЗ №2016-360
3020 | 15 | 5.4.40 | 110.7.112.2 | 44JND40AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=870мм h=845мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A" | ЗЗ №2016-360
3020 | 16 | 5.4.40 | 110.7.112.2 | 43JND30AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=870мм h=845мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm. Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A" | ЗЗ №2016-360
3020 | 17 | 5.4.40 | 110.7.112.2 | 42JND20AA101 | Manually driven gate-valve with remote position indicator Задвижка с ручным приводом,с ДУП | по типу A 00121-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 200 мм Рр 2,0 МПа Tp 150 oC Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 273 | 273 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=870мм h=845мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная. Арматура с ДУП должна соответствовать НП-068-05 п.5.1; Концевые выключатели ДУП: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 870 mm h = 845 mm. Joint type 1-42; coaxial structure; Valves with remote position indicator shall comply with i. 5.1 of NP-068-05; RPI end swithces: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A" | ЗЗ №2016-360
3078 | 22 | 5.4.69 | 110.7.920 | 40LAH01AA101 | Manually driven gate valve with a lock Задвижка с ручным приводом с замком | по типу A 00 121-4040/250-200 DN 200 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium -feed water DN 200 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - питательная вода | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 275 | 275 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | с замком; вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=550 мм; h=845 мм, H= 870 мм Разделка кромок патрубков 1-24-1 with a lock; outside the containment; Service life is not less than 30 year; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 550 mm; h=845 mm, H= 870 mm Preparation of nozzle edges 1-24-1 | ЗЗ №2016-360
3018 | 23 | 5.4.39 | 110.7.112.1 | 40KBA70AA101 | Manually driven gate-valve, with conical reducer Задвижка с ручным приводом,с коническим редуктором | по типу А 00 126-0040/250-200 DN 200 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 200 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 285 | 285 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=650 мм h = 982 мм Н = 1382 мм Разделка кромок патрубков 1-25-1 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 650 mm h = 982 mm H = 1382 mm Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-360
3027 | 1 | 5.3.44 | 110.7.120.12 | 31KLB50AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 1,2 MPa Tp 300 oC Medium - steam-and-gas mixture DN 200,0 мм Рр 1,2 МПа Тр 300 оС Среда - парогазовая смесь | - | 2BIIb/ I | QA2 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L.=550 мм H=1232мм h=1090мм, Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment UJA (UJC) building; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1090 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3027 | 2 | 5.3.44 | 110.7.120.12 | 34KLB80AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 1,2 MPa Tp 300 oC Medium - steam-and-gas mixture DN 200,0 мм Рр 1,2 МПа Тр 300 оС Среда - парогазовая смесь | - | 2BIIb/ I | QA2 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1090мм, Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment UJA (UJC) building; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 550 mm H = 1232 mm h = 1090 mm ,Joint type 1-24-1; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3027 | 3 | 5.3.44 | 110.7.120.12 | 33KLB70AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 1,2 MPa Tp 300 oC Medium - steam-and-gas mixture DN 200,0 мм Рр 1,2 МПа Тр 300 оС Среда - парогазовая смесь | - | 2BIIb/ I | QA2 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1090мм , Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment UJA (UJC) building; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1090 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3027 | 4 | 5.3.44 | 110.7.120.12 | 32KLB60AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 1,2 MPa Tp 300 oC Medium - steam-and-gas mixture DN 200,0 мм Рр 1,2 МПа Тр 300 оС Среда - парогазовая смесь | - | 2BIIb/ I | QA2 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1090мм ,Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment UJA (UJC) building; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm H = 1090 mm , Joint type 1-24-1; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3033 | 7 | 5.3.47 | 110.7.120.15 | 30LCR10AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 605 | 605 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=750 мм; h=1200 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 s. L= 750 mm; h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3033 | 8 | 5.3.47 | 110.7.120.15 | 30LCR20AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 605 | 605 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=750 мм; h=1200 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 31.5 kW tcp 57 s. L= 750 mm; h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2997 | 24 | 5.3.29 | 110.7.110.9 | 30KAA50AA014 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb /II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=1232мм H=1075мм, Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h = 1075 mm , Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3160 | 25 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 34KAA40AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm ; h = 2090 mm Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3160 | 30 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 31KAA10AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm ; h = 2090 mm Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3160 | 31 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 32KAA20AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм , Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm . Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3160 | 32 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 33KAA30AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм , Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm , Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3160 | 33 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 34KAA40AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; =1200мм H = 2342мм h = 2090ммТип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm ; h = 2090 mm, Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3160 | 34 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 31KAA10AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм р,Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm ; h = 2090 mm , Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3160 | 35 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 32KAA20AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм ,Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm, Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3160 | 36 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 33KAA30AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм , Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm ; h = 2090 mm , Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3160 | 37 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 34KAA40AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм , Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm, h = 2090 mm, Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3160 | 38 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 31KAA10AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3160 | 39 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 32KAA20AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm ; h = 2090 mm, Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3160 | 40 | 5.3.77 | 110.7.110.4 | 33KAA30AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм, Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm , Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
2997 | 41 | 5.3.29 | 110.7.110.9 | 30KAA60AA012 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L.=550 мм H=1232мм h=1075мм . Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H2 = 1232 mm; H1 = 1075 mm preparation of nozzle edges d = 208 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2971 | 42 | 5.3.16 | 110.7.106.7 | 31JNA19AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0250/350-300 DN 300,0 mm Pp 18,0 MPa Tp 350 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1415 | 1415 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм h=1431мм H=1481мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7,5 кВт tср 48,0 се.к Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm h = 1431 mm; H = 1481 mm p. Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 48.0 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2971 | 43 | 5.3.16 | 110.7.106.7 | 33JNA39AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0250/350-300 DN 300,0 mm Pp 18,0 MPa Tp 350 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1415 | 1415 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм h=1431мм H=1481мм .Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7,5 кВт tср 48,0 се.к Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15% under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm h = 1431 mm; H = 1481 mm .Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 48.0 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2971 | 44 | 5.3.16 | 110.7.106.7 | 34JNA49AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0250/350-300 DN 300,0 mm Pp 18,0 MPa Tp 350 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1415 | 1415 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм h=1431мм H=1481мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7,5 кВт tср 48,0 се.к Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm h = 1431 mm; H = 1481 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 48.0 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3009 | 45 | 5.3.35 | 110.7.110.15 | 32JNA20AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 635 | 635 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1185мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm; h = 1185 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3009 | 46 | 5.3.35 | 110.7.110.15 | 33JNA30AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 635 | 635 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1185мм . Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm; h = 1185 mm preparation of nozzle edges d = 305 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3009 | 47 | 5.3.35 | 110.7.110.15 | 34JNA40AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 635 | 635 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L.=750 мм H=1342мм h=1185мм . Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm; h = 1185 mm .Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2975 | 48 | 5.3.18 | 110.7.106.9 | 31JNA07AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм . Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 750 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2975 | 49 | 5.3.18 | 110.7.106.9 | 33JNA08AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм . Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2975 | 50 | 5.3.18 | 110.7.106.9 | 34JNA07AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм .Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2975 | 51 | 5.3.18 | 110.7.106.9 | 33JNA07AA005 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 750 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2975 | 52 | 5.3.18 | 110.7.106.9 | 31JNA08AA005 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 750 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm ,Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2975 | 53 | 5.3.18 | 110.7.106.9 | 32JNA08AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2979 | 54 | 5.3.20 | 110.7.106.11 | 31JNA19AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0160/200-300 DN 300,0 mm Pp 5.4 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 5.4 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 992 | 992 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=720 мм H=1342мм h=1200ммТип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.7 кВт tср 23 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 720 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.7 kW tcp 23 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2979 | 55 | 5.3.20 | 110.7.106.11 | 32JNA29AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0160/200-300 DN 300,0 mm Pp 5.4 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 5.4 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 992 | 992 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=720 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.7 кВт tср 23 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 720 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.7 kW tcp 23 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2979 | 56 | 5.3.20 | 110.7.106.11 | 33JNA39AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0160/200-300 DN 300,0 mm Pp 5.4 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 5.4 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 992 | 992 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=720 мм H=1342мм h=1200мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.7 кВт tср 23 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 720 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.7 kW tcp 23 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2979 | 57 | 5.3.20 | 110.7.106.11 | 34JNA49AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0160/200-300 DN 300,0 mm Pp 5.4 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 5.4 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 992 | 992 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=720 мм H=1342мм h=1200мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.7 кВт tср 23 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 720 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.7 kW tcp 23 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3001 | 58 | 5.3.31 | 110.7.110.11 | 31JNA11AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2190 | 2190 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;L=1200мм H=2342мм h=2150мм . Тип шва 1-24; N 3.7 кВт tср 63 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm; h = 2150 mm . Joint type 1-24; N 3.7 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3001 | 59 | 5.3.31 | 110.7.110.11 | 32JNA21AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2190 | 2190 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;L=1200мм H=2342мм h=2150мм . Тип шва 1-24; N 3.7 кВт tср 63 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm; h = 2150 mmJoint type 1-24; N 3.7 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3001 | 60 | 5.3.31 | 110.7.110.11 | 33JNA31AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2190 | 2190 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;L=1200мм H=2342мм h=2150мм . Тип шва 1-24; N 3.7 кВт tср 63 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protection rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm; h = 2150 mm Joint type 1-24; N 3.7 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3001 | 61 | 5.3.31 | 110.7.110.11 | 34JNA41AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2190 | 2190 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;L=1200мм H=2342мм h=2150мм . Тип шва 1-24; N 3.7 кВт tср 63 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxila structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; L= 1200 mm H = 2342 mm; h = 2150 mm. Joint type 1-24; N 3.7 kW tcp 63 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3009 | 62 | 5.3.35 | 110.7.110.15 | 31JNA10AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 635 | 635 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1185мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm; h = 1185 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 57 s. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3156 | 63 | 5.3.75 | 110.7.106.1 | 31JNA10AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H =1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 5.5 кВт tср 50 с, не более; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 750 mm H = 1342 mm; h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 5.5 kW tcp 50 s. max. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3156 | 64 | 5.3.75 | 110.7.106.1 | 32JNA20AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H =1342мм) h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 5.5 кВт tср 50 с, не более; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm ; h = 1200 mm . Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 5.5 kW tcp 50 s. max. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3156 | 65 | 5.3.75 | 110.7.106.1 | 33JNA30AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H =1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 5.5 кВт tср 50 с, не более; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm ; h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 5.5 kW tcp 50 s. max. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3156 | 66 | 5.3.75 | 110.7.106.1 | 34JNA40AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H =1342мм h = 1200мм. Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 5.5 кВт tср 50 с, не более; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; Lr = 750 mm H = 1342 mm ; h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 5.5 kW tcp 50 s. max. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3158 | 67 | 5.3.76 | 110.7.110.3 | 31JNA11AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2265 | 2265 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм; Тип шва 1-24; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm Joint type 1-24; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3158 | 68 | 5.3.76 | 110.7.110.3 | 32JNA21AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2265 | 2265 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм; Тип шва 1-24; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm p Joint type 1-24; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3158 | 69 | 5.3.76 | 110.7.110.3 | 33JNA31AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2265 | 2265 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм; Тип шва 1-24; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm Joint type 1-24; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3158 | 70 | 5.3.76 | 110.7.110.3 | 34JNA41AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2265 | 2265 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм; Тип шва 1-24; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lr = 1200 mm H = 2342 mm; h = 2090 mm Joint type 1-24; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2971 | 71 | 5.3.16 | 110.7.106.7 | 32JNA29AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0250/350-300 DN 300,0 mm Pp 18,0 MPa Tp 350 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1415 | 1415 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм h=1431мм H=1481мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7,5 кВт tср 48,0 се.к Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm h = 1431 mm; H= 1481 mmJoint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 48.0 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2973 | 72 | 5.3.17 | 110.7.106.8 | 30JNG90AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h= 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2973 | 73 | 5.3.17 | 110.7.106.8 | 30JNG90AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h= 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
4047 | 74 | 5.3.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 30FAK51AA009 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Classification as per NP--068-05-3CIIIb; seismic category is II; under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h = 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3005 | 75 | 5.3.33 | 110.7.110.13 | 30FAK51AA013 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h= 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3005 | 76 | 5.3.33 | 110.7.110.13 | 30FAK51AA014 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h= 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
4047 | 77 | 5.3.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 30FAK51AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L.=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Classification as per NP--068-05-3CIIIb; seismic category is II; under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h = 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
4047 | 78 | 5.3.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 30FAK51AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Classification as per NP--068-05-3CIIIb; seismic category is II; under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h = 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
4047 | 79 | 5.3.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 30FAK51AA012 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Classification as per NP--068-05-3CIIIb; seismic category is II; under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h = 1075 mm pJoint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3005 | 80 | 5.3.33 | 110.7.110.13 | 30FAK51AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h = 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3005 | 81 | 5.3.33 | 110.7.110.13 | 30FAK51AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L.=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h = 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
4047 | 82 | 5.3.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 30FAK51AA005 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05 ; L=550 мм H=1232 мм h=1075 мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Classification as per NP--068-05-3CIIIb; seismic category is II; under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm; h = 1075 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2969 | 83 | 5.3.15 | 110.7.106.6 | 31JNB50AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm; h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2969 | 84 | 5.3.15 | 110.7.106.6 | 32JNB60AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm; h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2969 | 85 | 5.3.15 | 110.7.106.6 | 33JNB70AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm; h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%.. | ЗЗ №2016-366
2969 | 86 | 5.3.15 | 110.7.106.6 | 34JNB80AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm; h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2969 | 87 | 5.3.15 | 110.7.106.6 | 31JNB50AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm; h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2969 | 88 | 5.3.15 | 110.7.106.6 | 32JNB60AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm; h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2969 | 89 | 5.3.15 | 110.7.106.6 | 33JNB70AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm; h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2969 | 90 | 5.3.15 | 110.7.106.6 | 34JNB80AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm; h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2977 | 91 | 5.3.19 | 110.7.106.10 | 31JMN10AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 665 | 665 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2977 | 92 | 5.3.19 | 110.7.106.10 | 32JMN20AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 665 | 665 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2977 | 93 | 5.3.19 | 110.7.106.10 | 33JMN30AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 665 | 665 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15% outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
2977 | 94 | 5.3.19 | 110.7.106.10 | 34JMN40AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 665 | 665 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm Joint type 1-42; coaxial stricutre; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec. Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; electric drives shall permit operation under the frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3025 | 103 | 5.3.43 | 110.7.120.11 | 30LBG11AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек; L=400 мм; h=1090 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 sec; L = 400 mm; H = 1090 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3029 | 104 | 5.3.45 | 110.7.120.13 | 30LBG19AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 255 oC Medium - steam Ду 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 255 оС Среда - пар | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек; L=300 мм; h=1090 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 sec; L= 300 mm; h = 1090 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3031 | 105 | 5.3.46 | 110.7.120.14 | 30LBG12AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-250 DN 250,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 250,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 568 | 568 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=650 мм; h=1200 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 sec; L= 650 mm; h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3031 | 106 | 5.3.46 | 110.7.120.14 | 30LBG16AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-250 DN 250,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 250,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 568 | 568 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA (под галереей 00UJY) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | здание 0UJY; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=650 мм; h=1200 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. building OUJY; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 sec; L= 650 mm; h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3031 | 107 | 5.3.46 | 110.7.120.14 | 30LBG25AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-250 DN 250,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 250,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 568 | 568 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=650 мм; h=1200 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 sec; L= 650 mm; h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15%. | ЗЗ №2016-366
3045 | 109 | 5.3.53 | 110.7.120.21 | 30LBG02AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | Т/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 сек; L=700 мм; h=2090 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; L= 700 mm; h = 2090 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
3031 | 112 | 5.3.46 | 110.7.120.14 | 30LBG26AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-250 DN 250,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 250,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 568 | 568 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=650 мм; h=1200 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 sec; L= 650 mm; h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
2967 | 113 | 5.3.14 | 110.7.106.5 | 30LAB21AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-4160/230-200 DN 200,0 mm Pp 12,0 MPa Tp 230 oC Medium - feed water DN 200,0 мм Рр 12,0 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек; L=550 мм; h=1374 мм; Разделка кромок патрубков 1-25; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; L = 550 mm; h = 1374 mm; Preparation of nozzle edges 1-25; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-366
2999 | 116 | 5.3.30 | 110.7.110.10 | 30KBA70AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3СIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside contaiment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=650 мм h = 1200 мм Н = 1342 мм Разделка кромок патрубков 1-25-1; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 650 mm h = 1200 mm H = 1342 mm Preparation of nozzle edges 1-25-1; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2970 | 1 | 5.4.15 | 110.7.106.6 | 41JNB50AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2970 | 2 | 5.4.15 | 110.7.106.6 | 42JNB60AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2970 | 3 | 5.4.15 | 110.7.106.6 | 43JNB70AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2970 | 4 | 5.4.15 | 110.7.106.6 | 44JNB80AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2970 | 5 | 5.4.15 | 110.7.106.6 | 41JNB50AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2970 | 6 | 5.4.15 | 110.7.106.6 | 42JNB60AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2970 | 7 | 5.4.15 | 110.7.106.6 | 43JNB70AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2970 | 8 | 5.4.15 | 110.7.106.6 | 44JNB80AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0160/300-200 DN 200,0 mm Pp 8,6 MPa Tp 300 oC Medium - saturated steam DN 200,0 мм Рр 8,6 МПа Тр 300 оС Среда - насыщенный пар | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC outside contaiment вне оболочки) | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки , здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1374мм h=1232мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15% outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1374 mm h = 1232 mm Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3028 | 9 | 5.4.44 | 110.7.120.12 | 41KLB50AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 1,2 MPa Tp 300 oC Medium - steam-and-gas mixture DN 200,0 мм Рр 1,2 МПа Тр 300 оС Среда - парогазовая смесь | - | 2BIIb/ I | QA2 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1090мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1090 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3028 | 10 | 5.4.44 | 110.7.120.12 | 44KLB80AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 1,2 MPa Tp 300 oC Medium - steam-and-gas mixture DN 200,0 мм Рр 1,2 МПа Тр 300 оС Среда - парогазовая смесь | - | 2BIIb/ I | QA2 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1090мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1090 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3028 | 11 | 5.4.44 | 110.7.120.12 | 43KLB70AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 1,2 MPa Tp 300 oC Medium - steam-and-gas mixture DN 200,0 мм Рр 1,2 МПа Тр 300 оС Среда - парогазовая смесь | - | 2BIIb/ I | QA2 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1090мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1090 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3028 | 12 | 5.4.44 | 110.7.120.12 | 42KLB60AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 1,2 MPa Tp 300 oC Medium - steam-and-gas mixture DN 200,0 мм Рр 1,2 МПа Тр 300 оС Среда - парогазовая смесь | - | 2BIIb/ I | QA2 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1090мм Тип шва 1-24-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1090 mm Joint type 1-24-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3034 | 15 | 5.4.47 | 110.7.120.15 | 40LCR10AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 605 | 605 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=750 мм; h=1200 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 sec; L = 750 mm h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3034 | 16 | 5.4.47 | 110.7.120.15 | 40LCR20AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - condensate DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - конденсат | - | 3СIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 605 | 605 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=750 мм; h=1200 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 sec; L= 750 mm; h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2998 | 32 | 5.4.29 | 110.7.110.9 | 40KAA50AA014 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 33 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 44KAA40AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 38 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 41KAA10AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 39 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 42KAA20AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 40 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 43KAA30AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 41 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 44KAA40AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 42 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 41KAA10AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 43 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 42KAA20AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 44 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 43KAA30AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 45 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 44KAA40AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 46 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 41KAA10AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 47 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 42KAA20AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3161 | 48 | 5.4.77 | 110.7.110.4 | 43KAA30AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium is demineralized water DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм Тип шва 1-24; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15% outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2998 | 49 | 5.4.29 | 110.7.110.9 | 40KAA60AA012 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - demineralized water DN200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | - | 3СIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2974 | 50 | 5.4.17 | 110.7.106.8 | 40JNG90AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2974 | 51 | 5.4.17 | 110.7.106.8 | 40JNG90AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2972 | 52 | 5.4.16 | 110.7.106.7 | 42JNA29AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0250/350-300 DN 300,0 mm Pp 18,0 MPa Tp 350 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1415 | 1415 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1481мм h=1431мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7,5 кВт tср 48,0 се.к Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1481 mm h = 1431 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 48.0 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3157 | 53 | 5.4.75 | 110.7.106.1 | 41JNA10AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H =1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 5.5 кВт tср 50 с, не более; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 5.5 kW tcp 50 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2972 | 54 | 5.4.16 | 110.7.106.7 | 44JNA49AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0250/350-300 DN 300,0 mm Pp 18,0 MPa Tp 350 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1415 | 1415 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1481мм h=1431мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7,5 кВт tср 48,0 се.к Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1481 mm h = 1431 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 48.0 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2976 | 55 | 5.4.18 | 110.7.106.9 | 41JNA07AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2976 | 56 | 5.4.18 | 110.7.106.9 | 43JNA08AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2976 | 57 | 5.4.18 | 110.7.106.9 | 44JNA07AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2976 | 58 | 5.4.18 | 110.7.106.9 | 43JNA07AA005 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2976 | 59 | 5.4.18 | 110.7.106.9 | 41JNA08AA005 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2976 | 60 | 5.4.18 | 110.7.106.9 | 42JNA08AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2980 | 61 | 5.4.20 | 110.7.106.11 | 41JNA19AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0160/200-300 DN 300,0 mm Pp 5.4 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 5.4 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 992 | 992 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=720 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.7 кВт tср 23 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 720 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.7 kW tcp 23 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2980 | 62 | 5.4.20 | 110.7.106.11 | 42JNA29AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0160/200-300 DN 300,0 mm Pp 5.4 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 5.4 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 992 | 992 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=720 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.7 кВт tср 23 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 720 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.7 kW tcp 23 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2980 | 63 | 5.4.20 | 110.7.106.11 | 43JNA39AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0160/200-300 DN 300,0 mm Pp 5.4 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 5.4 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 992 | 992 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=720 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.7 кВт tср 23 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 720 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.7 kW tcp 23 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2980 | 64 | 5.4.20 | 110.7.106.11 | 44JNA49AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0160/200-300 DN 300,0 mm Pp 5.4 MPa Tp 150 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 5.4 МПа Тр 150 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 992 | 992 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=720 мм H=1342мм h=1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.7 кВт tср 23 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 720 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.7 kW tcp 23 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3002 | 65 | 5.4.31 | 110.7.110.11 | 41JNA11AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2190 | 2190 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;L=1200мм H=2342мм h=2150мм Тип шва 1-24; N 3.7 кВт tср 63 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2150 mm; Joint type 1-24; N 3.7 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3002 | 66 | 5.4.31 | 110.7.110.11 | 42JNA21AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2190 | 2190 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;L=1200мм H=2342мм h=2150мм Тип шва 1-24; N 3.7 кВт tср 63 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2150 mm; Joint type 1-24; N 3.7 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3002 | 67 | 5.4.31 | 110.7.110.11 | 43JNA31AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2190 | 2190 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;L=1200мм H=2342мм h=2150мм Тип шва 1-24; N 3.7 кВт tср 63 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2150 mm; Joint type 1-24; N 3.7 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3002 | 68 | 5.4.31 | 110.7.110.11 | 44JNA41AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2190 | 2190 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;L=1200мм H=2342мм h=2150мм Тип шва 1-24; N 3.7 кВт tср 63 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2150 mm; Joint type 1-24; N 3.7 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3010 | 69 | 5.4.35 | 110.7.110.15 | 41JNA10AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 635 | 635 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1185мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1185 mm; Joint type 1-42 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3010 | 70 | 5.4.35 | 110.7.110.15 | 42JNA20AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 635 | 635 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1185мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1185 mm; Joint type 1-42 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3010 | 71 | 5.4.35 | 110.7.110.15 | 43JNA30AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 635 | 635 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1185мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1185 mm; Joint type 1-42 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3010 | 72 | 5.4.35 | 110.7.110.15 | 44JNA40AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 635 | 635 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1342мм h=1185мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1185 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 57 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2972 | 73 | 5.4.16 | 110.7.106.7 | 41JNA19AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0250/350-300 DN 300,0 mm Pp 18,0 MPa Tp 350 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1415 | 1415 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750 мм H=1481мм h=1431мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7,5 кВт tср 48,0 се.к Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1481 mm h = 1431 mm; Joint type 1-42 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 48.0 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3157 | 74 | 5.4.75 | 110.7.106.1 | 42JNA20AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H =1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 5.5 кВт tср 50 с, не более; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42 coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 5.5 kW tcp 50 sec max.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3157 | 75 | 5.4.75 | 110.7.106.1 | 43JNA30AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H =1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 5.5 кВт tср 50 с, не более; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 5.5 kW tcp 50 sec max.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3157 | 76 | 5.4.75 | 110.7.106.1 | 44JNA40AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 687 | 687 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA);Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H =1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 5.5 кВт tср 50 с, не более; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 5.5 kW tcp 50 sec max.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3159 | 77 | 5.4.76 | 110.7.110.3 | 41JNA11AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2265 | 2265 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм; Тип шва 1-24; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3159 | 78 | 5.4.76 | 110.7.110.3 | 42JNA21AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2265 | 2265 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм; Тип шва 1-24; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3159 | 79 | 5.4.76 | 110.7.110.3 | 43JNA31AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2265 | 2265 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм; Тип шва 1-24; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3159 | 80 | 5.4.76 | 110.7.110.3 | 44JNA41AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А00123-0040/250-600 DN 600,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - primary coolant DN 600,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 2265 | 2265 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=1200мм H = 2342мм h = 2090мм; Тип шва 1-24; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 с; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 1200 mm H = 2342 mm h = 2090 mm; Joint type 1-24; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2972 | 81 | 5.4.16 | 110.7.106.7 | 43JNA39AA010 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0250/350-300 DN 300,0 mm Pp 18,0 MPa Tp 350 oC Medium - primary coolant DN 300,0 мм Рр 18,0 МПа Тр 350 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 2BIIа/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 1415 | 1415 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=750 мм H=1481мм h=1431мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7,5 кВт tср 48,0 се.к Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1481 mm h = 1431 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 48.0 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
4048 | 82 | 5.4.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 40FAK51AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. classification is 3CIIIb as per NP-065-05; seismic category is II, under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
4048 | 83 | 5.4.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 40FAK51AA005 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. classification is 3CIIIb as per NP-065-05; seismic category is II, under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
4048 | 84 | 5.4.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 40FAK51AA012 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. classification is 3CIIIb as per NP-065-05; seismic category is II, under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3006 | 85 | 5.4.33 | 110.7.110.13 | 40FAK51AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3006 | 86 | 5.4.33 | 110.7.110.13 | 40FAK51AA014 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
4048 | 87 | 5.4.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 40FAK51AA008 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. classification is 3CIIIb as per NP-068-05; seismic category is II, under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
4048 | 88 | 5.4.78 | новая поз. 110.7.110.13.1 | 40FAK51AA009 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Классификация по НП--068-05 - 3CIIIb; категория сейсмостойкости -II, под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. classification is 3CIIIb as per NP-068-05; seismic category is II, under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3006 | 89 | 5.4.33 | 110.7.110.13 | 40FAK51AA013 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3006 | 90 | 5.4.33 | 110.7.110.13 | 40FAK51AA004 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200.0 mm Pp 2.5 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution Ду 200.0 мм Рр 2.5 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты | - | 2ВIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 360 | 360 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=550 мм H=1232мм h=1075мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.2 кВт tср 46 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 550 mm H = 1232 mm h = 1075 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.2 kW tcp 46 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2978 | 99 | 5.4.19 | 110.7.106.10 | 41JMN10AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 665 | 665 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 1342мм h = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2978 | 100 | 5.4.19 | 110.7.106.10 | 42JMN20AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 665 | 665 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 1342мм H = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2978 | 101 | 5.4.19 | 110.7.106.10 | 43JMN30AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 665 | 665 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 1342мм H = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2978 | 102 | 5.4.19 | 110.7.106.10 | 44JMN40AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-0040/250-300 DN 300,0 mm Pp 4,0 MPa Tp 250 oC Medium - boric acid solution 16-20г/дм3 DN 300,0 мм Рр 4,0 МПа Тр 250 оС Среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 665 | 665 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UKA) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UKA); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=750мм H = 1342мм H = 1200мм Тип шва 1-42; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 2.2 кВт tср 57 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UKA); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 750 mm H = 1342 mm h = 1200 mm; Joint type 1-42; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 2.2 kW tcp 57 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3026 | 103 | 5.4.43 | 110.7.120.11 | 40LBG11AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек; L=400 мм; h=1090 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 s.; L= 400 mm h = 1090 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3030 | 104 | 5.4.45 | 110.7.120.13 | 40LBG19AA002 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 255 oC Medium - steam Ду 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 255 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек; L=300 мм; h=1090 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 s.; L = 300 mm h = 1090 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3032 | 105 | 5.4.46 | 110.7.120.14 | 40LBG12AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-250 DN 250,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 250,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 568 | 568 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=650 мм; h=1200 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 s.; L = 650 mm h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3032 | 106 | 5.4.46 | 110.7.120.14 | 40LBG16AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-250 DN 250,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 250,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 568 | 568 | T2/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA (под галереей 00UJY) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | здание 0UJY; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=650 мм; h=1200 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. 0UJY building; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 s.; L= 650 mm h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3032 | 107 | 5.4.46 | 110.7.120.14 | 40LBG25AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-250 DN 250,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 250,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 568 | 568 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=650 мм; h=1200 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 s.; L = 650 mm h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3046 | 109 | 5.4.53 | 110.7.120.21 | 40LBG02AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00 123-4040/250-500 DN 500,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 500,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 2135 | 2135 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 7.5 кВт tср 63 сек; L=700 мм; h=2090 мм; Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 7.5 kW tcp 63 s.; L = 700 mm h = 2090 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3032 | 113 | 5.4.46 | 110.7.120.14 | 40LBG26AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу A 00123-4040/250-250 DN 250,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 250,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 568 | 568 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.5 кВт tср 57 сек; L=650 мм; h=1200 мм;Разделка кромок патрубков 1-24-1; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.5 kW tcp 57 s.; L = 650 mm h = 1200 mm; Preparation of nozzle edges 1-24-1; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
2968 | 114 | 5.4.14 | 110.7.106.5 | 40LAB21AA003 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-4160/230-200 DN 200,0 mm Pp 12,0 MPa Tp 230 oC Medium - feed water DN 200,0 мм Рр 12,0 МПа Тр 230 оС Среда - питательная вода | - | 3СIIIa/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 520 | 520 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 3.0 кВт tср 46 сек; L=550мм; h=1374 мм; Разделка кромок патрубков 1-25; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 3.0 kW tcp 46 s.; L= 550 mm h = 1374 mm; Preparation of nozzle edges 1-25; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
3000 | 117 | 5.4.30 | 110.7.110.10 | 40KBA70AA001 | Motor-operated gate valve Задвижка с электроприводом | по типу А 00 123-0040/250-200 DN 200,0 mm Pp 2,5 MPa Tp 250 oC Medium - steam DN 200,0 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - пар | - | 3CIIIb/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 330 | 330 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside contaiment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=650 мм h = 1200 мм Н = 1342 мм Разделка кромок патрубков 1-25-1; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 1.1 кВт tср 46 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 650 mm h = 1200 mm H = 1342 mm Preparation of nozzle edges 1-25-1; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 1.1 kW tcp 46 sec; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.2 of NP-068-05; Electric drivev shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-367
0
От Поставщика