## 21 ТИА
|  | Поставка конденсатоотводчиков DN 50 для сооружения энергоблоков №3, 4 АЭС "Куданкулам" | [21 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
ID | Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | The manufacturer | The country of origin | Price for payment , USD |  | Remarks
[13 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere | [5 empty] | Per unit | Total
| № позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Количество месяцев, необходимое на изгоовление и поставку с даты заключения Контракта | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Цена , USD | Столбец2 | Примечание
[13 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [5 empty] | Ед. | Общая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3071 | 1 | 5.3.66 | 110.7.917 | 30KBA70AA401 | Condensate tapper Конденсатоотводчик | по типу H50 DN 50,0 mm Pp 0.5 MPa Tp 165 oC Medium - steam, condensate DN 50,0 мм Рр 0,5 МПа Tp 165 oC Среда - пар, конденсат | - | 3CIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 24.4 | 24.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-03-03 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=265 мм h = 149 мм Н = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is a sper i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i/ 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 265 mm h = 149 mm H = 300 mm Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-363
3072 | 1 | 5.4.66 | 110.7.917 | 40KBA70AA401 | Condensate tapper Конденсатоотводчик | по типу H50 DN 50,0 mm Pp 0.5 MPa Tp 165 oC Medium - steam, condensate DN 50,0 мм Рр 0,5 МПа Tp 165 oC Среда - пар, конденсат | - | 3CIIIс/ II | QA3 | carbon steel / угл.ст. | pcs/шт | 1 | 24.4 | 24.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-03-03 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=265 мм h = 149 мм Н = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is a sper i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i/ 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 265 mm h = 149 mm H = 300 mm Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-364
0
От Поставщика