## 22 ТИА
|  | Поставка арматуры обратной DN 50 и клапанов запорных DN10 - DN 20 для сооружения энергоблоков №3, 4 АЭС "Куданкулам" | [21 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
ID | Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | The manufacturer | The country of origin | Price for payment , USD |  | Remarks
[13 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere | [5 empty] | Per unit | Total
| № позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Количество месяцев, необходимое на изгоовление и поставку с даты заключения Контракта | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Цена , USD | Столбец2 | Примечание
[13 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [5 empty] | Ед. | Общая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3053 | 1 | 5.3.57 | 110.7.124.59 | 30KPK30AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 100 oC Medium - pulp, distillate DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 100 оС Среда - пульпа, дистиллат | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | альт. среда - дистиллят: вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; альт.среда - пульпа, кубовый остаток; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 alternative medium is distillate outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 pf NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 306 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 301 of NP-068-05; coaxial structure; alternative medium is pulp;L=216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-357
3053 | 2 | 5.3.57 | 110.7.124.59 | 30KPK10AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 100 oC Medium - pulp, distillate DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 100 оС Среда - пульпа, дистиллат | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | альт. среда - дистиллят: вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; альт.среда - пульпа, кубовый остаток; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 alternative medium is distillate outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 pf NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; alternative medium is pulp;L=216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-357
3053 | 3 | 5.3.57 | 110.7.124.59 | 30KPK30AA602 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 100 oC Medium - pulp, distillate DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 100 оС Среда - пульпа, дистиллат | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | альт. среда - дистиллят: вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; альт.среда - пульпа, кубовый остаток; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 alternative medium is distillate outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; alternative medium is pulp; L=216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-357
3081 | 5 | 5.3.71 | 110.7.922 | 30KPK10AA603 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 104 oC Medium - distillate, vat residue DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 104 оС Среда - дистиллят, кубовый остаток | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Тр 104 оС;вне оболочки ;альт.среда - кубовый остаток, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 Tp 104 oC; outside the containment; alternative medium is vat residue; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-357
3081 | 7 | 5.3.71 | 110.7.922 | 30KPK10AA602 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 104 oC Medium - distillate, vat residue DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 104 оС Среда - дистиллят, кубовый остаток | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Тр 104 оС;вне оболочки ;альт.среда - кубовый остаток, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 Tp 104 oC; outside the containment; alternative medium is vat residue; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-357
3054 | 1 | 5.4.57 | 110.7.124.59 | 40KPK30AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 100 oC Medium - pulp, distillate DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 100 оС Среда - пульпа, дистиллат | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | альт. среда - дистиллят: вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; альт.среда - пульпа, кубовый остаток; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 alternative medium is distillate outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 pf NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; alternative medium is pulp;L=216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-358
3054 | 2 | 5.4.57 | 110.7.124.59 | 40KPK10AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 100 oC Medium - pulp, distillate DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 100 оС Среда - пульпа, дистиллат | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | альт. среда - дистиллят: вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; альт.среда - пульпа, кубовый остаток;L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 alternative medium is distillate outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 pf NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; alternative medium is pulp;L=216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-358
3054 | 3 | 5.4.57 | 110.7.124.59 | 40KPK30AA602 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 100 oC Medium - pulp, distillate DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 100 оС Среда - пульпа, дистиллат | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | альт. среда - дистиллят: вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; альт.среда - пульпа, кубовый остаток; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 alternative medium is distillate outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 pf NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; alternative medium is pulp; L=216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-358
3082 | 5 | 5.4.71 | 110.7.922 | 40KPK10AA603 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 104 oC Medium - distillate, vat residue DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 104 оС Среда - дистиллят, кубовый остаток | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Тр 104 оС;вне оболочки ;альт.среда - кубовый остаток, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 Tp 104 oC; outside the containment; alternative medium is vat residue; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-358
3082 | 7 | 5.4.71 | 110.7.922 | 40KPK10AA602 | Check valve Клапан обратный | по типу C54 DN 50 mm Pp 0,9 MPa Tp 104 oC Medium - distillate, vat residue DN 50 мм Рр 0,9 МПа Тр 104 оС Среда - дистиллят, кубовый остаток | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 17.5 | 17.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Тр 104 оС;вне оболочки ;альт.среда - кубовый остаток, Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 200 мм H = 300 мм Разделка кромок патрубков 1-23 Tp 104 oC; outside the containment; alternative medium is vat residue; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 200 mm H = 300 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-358
2961 | 50 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB60AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2961 | 51 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB50AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2961 | 52 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB80AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2961 | 53 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB50AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2961 | 54 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB60AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2961 | 55 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB70AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2961 | 56 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB80AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2959 | 57 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB50AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2959 | 58 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB60AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2959 | 59 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB70AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2959 | 60 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB80AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2959 | 61 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB50AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2959 | 62 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB60AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2959 | 63 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB70AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2959 | 64 | 5.3.10 | 110.7.105.52 | 30JNB80AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2961 | 65 | 5.3.11 | 110.7.105.53 | 30JNB70AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-369
2960 | 23 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB50AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2960 | 24 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB60AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2960 | 25 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB70AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2960 | 26 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB80AA107 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm preparation of nozzle edges d = 10 mm Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2960 | 27 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB50AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2960 | 28 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB60AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2960 | 29 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB70AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm . Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2960 | 30 | 5.4.10 | 110.7.105.52 | 40JNB80AA108 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 10,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 10,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 0.85 | 0.85 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=66,0 мм H=154мм h=134мм. Тип шва 1-23; With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 66.0 mm H = 154 mm h = 134 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2962 | 31 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB50AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2962 | 32 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB60AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2962 | 33 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB70AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2962 | 34 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB80AA105 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2962 | 35 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB50AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2962 | 36 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB60AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; Lr = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2962 | 37 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB70AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
2962 | 38 | 5.4.11 | 110.7.105.53 | 40JNB80AA106 | Manually-driven bellows-type stop valve with lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу S12(01) DN 20,0 mm Pp 8,2 MPa Tp 300 oC Medium - condensate, steam DN 20,0 мм Рр 8,2 МПа Тр 300 оС Среда - пар, конденсат | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.4 | 3.4 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJC) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | С замком; вне оболочки, здание UJA (UJC); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=130 мм H=180мм h=230мм. d=19мм Тип шва 1-23 With a lock; outside the containment, building UJA (UJC); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 130 mm H = 180 mm h = 230 mm. Joint type 1-23 | ЗЗ №2016-370
0
От Поставщика