## Лист1
Приложение № 1.1 к Договору №_____________________от "___" _____________2015 года
Спецификация. Поставка клапанов регулирующих ВД для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС.
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 28
1 | 2.ИСУП.104221741 | 10KUA01AA201 | Клапан регулирующий | По типу НГ27101-010 Рр 20 МПа, Тр 300 оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 6 | 17,64 | 90 | теплоноситель I контура > 10 -5 Ки/л |  | 11 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | 2-06.1-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101123876 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 494929.2367 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | Белорусская АЭС, Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA) |  | UKA; Параметры: Труба=10х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 17,44 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-02 | 2016-03-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | 2014-1847
2 | 2.ИСУП.104221742 | 10KUA02AA201 | Клапан регулирующий | По типу НГ27102-010 Рр 20 МПа Тр 300 оС | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 6 | 6,4 | 90 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 11 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | 2-06.1-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101123876 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 263962.0774 | 263962.08 | 47513.17 | 311475.25 | Белорусская АЭС, Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA) |  | UKA; Параметры: Труба=10х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 6,2 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-02 | 2016-03-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | 2014-1847
3 | 2.ИСУП.104221743 | 10KUA03AA201 | Клапан регулирующий | По типу НГ27102-010 Рр 20 МПа Тр 300 оС | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 6 | 6,4 | 90 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 11 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | 2-06.1-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101123876 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 263962.0774 | 263962.08 | 47513.17 | 311475.25 | Белорусская АЭС, Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA) |  | UKA; Параметры: Труба=10х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 6,2 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-02 | 2016-03-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | 2014-1847
4 | 2.ИСУП.104221744 | 10KUA04AA201 | Клапан регулирующий | По типу НГ27102-010 Рр 20 МПа Тр 300 оС | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 6 | 6,4 | 90 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 11 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | 2-06.1-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101123876 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 263962.0774 | 263962.08 | 47513.17 | 311475.25 | Белорусская АЭС, Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA) |  | UKA; Параметры: Труба=10х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 6,2 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-02 | 2016-03-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | 2014-1847
5 | 2.ИСУП.104221745 | 10KUA05AA201 | Клапан регулирующий | По типу НГ27102-010 Рр 20 МПа Тр 300 оС | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 6 | 6,4 | 90 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 11 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | 2-06.1-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101123876 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 263962.0774 | 263962.08 | 47513.17 | 311475.25 | Белорусская АЭС, Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA) |  | UKA; Параметры: Труба=10х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 6,2 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-02 | 2016-03-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | 2014-1847
6 | 2.ИСУП.104221746 | 10KUA06AA201 | Клапан регулирующий | По типу НГ27102-010 Рр 20 МПа Тр 300 оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 6 | 17,64 | 90 | теплоноситель I контура > 10 -5 Ки/л |  | 11 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | 2-06.1-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101123876 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 494929.2367 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | Белорусская АЭС, Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA) |  | UKA; Параметры: Труба=10х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 17,44 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-02 | 2016-03-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | 2014-1847
7 | 2.ИСУП.104221747 | 10KUA07AA201 | Клапан регулирующий | По типу НГ27102-010 Рр 20 МПа Тр 300 оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 6 | 17,64 | 350 | теплоноситель I контура > 10 -5 Ки/л |  | 11 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | 2-06.1-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101123876 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 494929.2367 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | Белорусская АЭС, Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA) |  | UKA; Параметры: Труба=10х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 17,44 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-02 | 2016-03-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | 2014-1847
8 | 2.ИСУП.104221748 | 10KUA21AA201 | Клапан регулирующий | По типу НГ27102-010 Рр 20 МПа Тр 300 оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 6 | 17,64 | 90 | теплоноситель I контура > 10 -5 Ки/л |  | 11 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | 2-06.1-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101123876 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-06.1) | 3Н/C | II | 1 | 494929.2367 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | Белорусская АЭС, Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA) |  | UKA; Параметры: Труба=10х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 17,44 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-02 | 2016-03-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | 2014-1847
9 | 2.ИСУП.104230737 | 10QUH11AA201 | Клапан регулирующий | По типу ЗТ27370-010М-15 Рр 14,0 МПа, Тр 335 оС | - | 4 | Оборудование | 6 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | 5 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-613-2002 | 2-32.1-208ВК (поз.6) |  |  | BEL_101123933 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-32.1) | 4/- | III | 1 | 494929.2367 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание водоподготовки, баки собств нужд |  | UGB; Параметры: Труба=10x2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 12,7 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-02-02 | 2016-02-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 612.42 | 2014-1847
10 | 2.ИСУП.104230738 | 10QUH12AA201 | Клапан регулирующий | По типу ЗТ27370-010М-15 Рр 14,0 МПа, Тр 335 оС | - | 4 | Оборудование | 6 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | 5 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-613-2002 | 2-32.1-208ВК (поз.6) |  |  | BEL_101123933 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-32.1) | 4/- | III | 1 | 494929.2367 | 494929.24 | 89087.26 | 584016.5 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание водоподготовки, баки собств нужд |  | UGB; Параметры: Труба=10x2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4. Клапан должен обеспечивать при 50%-60% открытия требуемую пропускную способность: расход 0,1 т/ч и перепад давления 12,7 МПа ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-02-02 | 2016-02-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 612.42 | 2014-1847
[26 empty] | 10 |  | 4025423.76 | 724576.24 | 4750000
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [25 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | ________________ /______________/ | [25 empty] | ________________ /Томшинский В.О./
[7 empty] | м.п. | [23 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-10