## 25 ТИА
|  | Поставка арматуры шаровой до DN 200 для сооружения энергоблоков №3, 4 АЭС "Куданкулам" | [21 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
ID | Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | The manufacturer | The country of origin | Price for payment , USD |  | Remarks
[13 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere | [5 empty] | Per unit | Total
| № позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Количество месяцев, необходимое на изгоовление и поставку с даты заключения Контракта | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Цена , USD | Столбец2 | Примечание
[13 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [5 empty] | Ед. | Общая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3003 | 6 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL80AA001 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
3003 | 7 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL51AA001 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
3003 | 8 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL51AA005 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм, Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
3003 | 9 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL70AA003 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
3003 | 10 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL52AA001 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
3003 | 11 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL64AA001 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
3003 | 12 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 30FAL52AA005 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2993 | 13 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE51AA101 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-369
2993 | 14 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE51AA102 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-369
2993 | 15 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE51AA103 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-369
2993 | 16 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE52AA103 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-369
2993 | 17 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE52AA102 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-369
2993 | 18 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE62AA104 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-369
3083 | 19 | 5.3.72 | 110.7.923 | 30KBE51AA026 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T11(05-24-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 41.5 | 41.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция корпуса -прямоточный, вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная, прямоточная; L=216 мм h= 1412 мм Н = 1600 мм Разделка кромок патрубков 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;N 0.09 кВт tср 48 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Body structure is direct flow, outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial firect flow structure; L = 216 mm h = 1412 mm H = 1600 mm; Preparation of nozzle edges 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.09 kW tcp 48 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
3083 | 20 | 5.3.72 | 110.7.923 | 30KBE52AA026 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T11(05-24-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 41.5 | 41.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция корпуса -прямоточный, вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная, прямоточная; L=216 мм h= 1412 мм Н = 1600 мм Разделка кромок патрубков 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;N 0.09 кВт tср 48 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Body structure is direct flow, outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial firect flow structure; L = 216 mm h = 1412 mm H = 1600 mm; Preparation of nozzle edges 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.09 kW tcp 48 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2993 | 22 | 5.3.27 | 110.7.109.165 | 30KBE52AA101 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-369
3079 | 23 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF21AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 24 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF31AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 25 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF22AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 26 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF22AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 27 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF32AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 28 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF23AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 29 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF23AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 30 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF33AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 31 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF24AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 32 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF24AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 33 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF34AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 34 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF35AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 35 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF25AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 36 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF25AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
3079 | 37 | 5.3.70 | 110.7.921 | 30LDF21AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-369
2995 | 40 | 5.3.28 | 110.7.110.8 | 30KAA60AA011 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200,0 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - demineralized water DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - обессоленная вода | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 176 | 176 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=419мм H=713,5мм h=631,5мм. Тип шва 1-25-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.12 кВт tср 50 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm. Joint type 1-25-1; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2995 | 41 | 5.3.28 | 110.7.110.8 | 30KAA50AA013 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200,0 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - demineralized water DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - обессоленная вода | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 176 | 176 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=419мм H=713,5мм h=631,5мм. Тип шва 1-25-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.12 кВт tср 50 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm. Joint type 1-25-1; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
3003 | 6 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL70AA003 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
3003 | 7 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL80AA001 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
3003 | 8 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL51AA001 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
3003 | 9 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL64AA001 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
3003 | 10 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL52AA001 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
3003 | 11 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL52AA005 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
3003 | 12 | 5.3.32 | 110.7.110.12 | 40FAL51AA005 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200.0 mm Pp 1,0 MPa Tp 60 oC Medium - primary coolant DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 60 оС Среда - теплоноситель I контура | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 166 | 166 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки ; альтернативная среда-борированная вода; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция соосная; L=419 мм h = 267.5 мм H = 452.5 мм Разделка кромок патрубков 1-25; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 50 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L= 419 mm H = 452.5 mm h = 267.5 mm Preparation of nozzle edges d = 28 mm Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2994 | 13 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE51AA101 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-370
2994 | 14 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE51AA102 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-370
2994 | 15 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE51AA103 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-370
2994 | 16 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE52AA101 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-370
2994 | 17 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE52AA102 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-370
2994 | 18 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE52AA103 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-370
2994 | 19 | 5.4.27 | 110.7.109.165 | 40KBE62AA104 | Manually driven ball valve for articulated coupling Кран шаровой с ручным управлением под шарнирную муфту | по типу T11(04-05-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 11.5 | 11.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса -прямоточный, под шарнирную муфту, Тр 55 оС; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=216 мм h = 99,5 мм H = 150 мм Разделка кромок патрубков 1-23 body structure is direct flow, desined for ball joint; Tp 55 oC; outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 216 mm h = 99.5 H = 150 mm; Preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-370
3084 | 20 | 5.4.72 | 110.7.923 | 40KBE51AA026 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T11(05-24-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 41.5 | 41.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция корпуса -прямоточный, вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная, прямоточная; L=216 мм h= 1412 мм Н = 1600 мм Разделка кромок патрубков 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;N 0.09 кВт tср 48 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Body structure is direct flow, outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial firect flow structure; L = 216 mm h = 1412 mm H = 1600 mm; Preparation of nozzle edges 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.09 kW tcp 48 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
3084 | 21 | 5.4.72 | 110.7.923 | 40KBE52AA026 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T11(05-24-70) DN 50,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 55 oC Medium - pulp DN 50,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIb/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 41.5 | 41.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция корпуса -прямоточный, вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная, прямоточная; L=216 мм h= 1412 мм Н = 1600 мм Разделка кромок патрубков 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;N 0.09 кВт tср 48 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. Body structure is direct flow, outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial firect flow structure; L = 216 mm h = 1412 mm H = 1600 mm; Preparation of nozzle edges 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.09 kW tcp 48 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
3080 | 39 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF21AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 40 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF22AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 41 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF22AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 42 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF23AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 43 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF23AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 44 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF24AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L = 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 45 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF24AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 46 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF25AA102 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 47 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF25AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 48 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF31AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 49 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF32AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 50 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF33AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 51 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF34AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 52 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF35AA101 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
3080 | 53 | 5.4.70 | 110.7.921 | 40LDF21AA103 | Manually driven ball valve Кран шаровой с ручным приводом | по типу T21(04-05-70) DN 150,0 mm Pp 1,6 MPa Tp 60 oC Medium - pulp Ду 150,0 мм Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - пульпа | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 66.5 | 66.5 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UMA вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | конструкция корпуса-прямоточный, Рр 1.6 МПа; прямоточный. Вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция соосная; L=403 мм; h=230 мм; Разделка кромок патрубков 1-25-1 body structure is direct flow, Pp 1.6 MPa, direct flow. Outside the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 403 mm; h = 230 mm; Preparation of nozzle edges 1-25-1 | ЗЗ №2016-370
2996 | 56 | 5.4.28 | 110.7.110.8 | 40KAA50AA013 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200,0 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - demineralized water DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - обессоленная вода | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 176 | 176 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=419мм H=713,5мм h=631,5мм. Тип шва 1-25-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.12 кВт tср 50 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm. Joint type 1-25-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2996 | 57 | 5.4.28 | 110.7.110.8 | 40KAA60AA011 | Electrically-operated ball valve Кран шаровой с электроприводом | по типу T21(05-24-70) DN 200,0 mm Pp 1,0 MPa Tp 100 oC Medium - demineralized water DN 200,0 мм Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - обессоленная вода | - | 3CIIIc/II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 176 | 176 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L.=419мм H=713,5мм h=631,5мм. Тип шва 1-25-1; конструкция соосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.12 кВт tср 50 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 419 mm H = 713.5 mm h = 631.5 mm. Joint type 1-25-1; coaxial structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.12 kW tcp 50 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
0
От Поставщика