## 18 ТИА
|  | Поставка клапанов запорных до DN 50 для сооружения энергоблоков №3, 4 АЭС "Куданкулам" | [21 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
ID | Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | The manufacturer | The country of origin | Price for payment , USD |  | Remarks
[13 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere | [5 empty] | Per unit | Total
Столбец1 | № позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец2 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Количество месяцев, необходимое на изгоовление и поставку с даты заключения Контракта | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Цена , USD | Столбец1 | Примечание
[13 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [5 empty] | Ед. | Общая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2981 | 1 | 5.3.21 | 110.7.108.125 | 32KTB60AA802 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 29 FS 021 DN 25,0 mm Pp 0,5 MPa Tp 150 oC Medium - gas blowing-off DN 25,0 мм Рр 0,5 МПа Тр 150 оС Среда - газовые сдувки | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 42 | 42 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L=160 мм H=550мм h=450мм S=35мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 160 mm H = 550 mm h = 450 mm S = 35 mm . Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2983 | 2 | 5.3.22 | 110.7.108.126 | 34KTB60AA801 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 29 FS 011 DN 25,0 mm Pp 0,5 MPa Tp 150 oC Medium - gas blowing-off DN 25,0 мм Рр 0,5 МПа Тр 150 оС Среда - газовые сдувки | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L.=160 мм H=580мм h=478мм S=35мм.Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 160 mm H = 580 mm h = 478 mm S = 35 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2991 | 4 | 5.3.26 | 110.7.108.130 | 32KTB20AA802 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 39 GS 021 DN 32,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - nitrogen DN 32,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - азот | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 53 | 53 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L=180 мм H=700мм h=540мм S=45мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 180 mm H = 700 mm h = 540 mm S = 45 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2989 | 5 | 5.3.25 | 110.7.108.129 | 34KTB20AA801 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 39 GS 011 DN 32,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - nitrogen DN 32,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - азот | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 43 | 43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция несоосная; L=180 мм H=700мм h=554мм S=45мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 180 mm H = 700 mm h = 554 mm S = 45 mm . Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2987 | 38 | 5.3.24 | 110.7.108.128 | 32KBC30AA802 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 29 GS 021 DN 32,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - distillate Ду 32,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - дистиллят | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 53 | 53 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L=180 мм H=700мм h=540мм S=45мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 180 mm H = 700 mm h = 540 mm S = 45 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2985 | 39 | 5.3.23 | 110.7.108.127 | 34KBC30AA801 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 29 GS 011 DN 32,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - distillate DN 32,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - дистиллят | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 43 | 43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L=180 мм H=700мм h=554мм S=45мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 180 mm H = 700 mm h = 554 mm S = 45 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2965 | 66 | 5.3.13 | 110.7.105.55 | 32QFA11AA802 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 39 YS 011 DN 50,0 mm Pp 5,0 MPa Tp 150 oC Medium - air DN 50,0 мм Рр 5,0 МПа Тр 150 оС Среда - воздух | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 56 | 56 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; L=230 мм H=700мм h=533мм S=70мм. Тип шва 1-25-1; конструкция несоосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 230 mm H = 700 mm h = 533 mm S = 70 mm. Joint type 1-25-1; misaligned structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2963 | 67 | 5.3.12 | 110.7.105.54 | 34QFA11AA801 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 39 YS 021 DN 50,0 mm Pp 5,0 MPa Tp 150 oC Medium - air DN 50,0 мм Рр 5,0 МПа Тр 150 оС Среда - воздух | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 46 | 46 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UJA (30UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; L.=230 мм H=700мм h=546мм. Тип шва 1-25-1; конструкция несоосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 230 mm H = 700 mm h = 546 mm S = 70 mm. Joint type 1-25-1; misaligned structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-369
2982 | 1 | 5.4.21 | 110.7.108.125 | 42KTB60AA802 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 29 FS 021 DN 25,0 mm Pp 0,5 MPa Tp 150 oC Medium - gas blowing-off Ду 25.0 мм Рр 0.5 МПа Тр 150 оС Среда - газовые сдувки | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 42 | 42 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L=160 мм H=550мм h=450мм S=35мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 160 mm H = 550 mm h = 450 mm S = 35 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2984 | 2 | 5.4.22 | 110.7.108.126 | 44KTB60AA801 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 29 FS 011 DN 25,0 mm Pp 0,5 MPa Tp 150 oC Medium - gas blowing-off DN 25,0 мм Рр 0,5 МПа Тр 150 оС Среда - газовые сдувки | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 32 | 32 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L.=160 мм H=580мм h=478мм S=35мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 160 mm H = 580 mm h = 478 mm S = 35 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2992 | 4 | 5.4.26 | 110.7.108.130 | 42KTB20AA802 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 39 GS 021 DN 32,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - nitrogen DN 32,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - азот | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 53 | 53 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L=180 мм H=700мм h=540мм S=45мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 180 mm H = 700 mm h = 540 mm S = 45 mmю Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2990 | 5 | 5.4.25 | 110.7.108.129 | 44KTB20AA801 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 39 GS 011 DN 32,0 mm Pp 2,0 MPa Tp 150 oC Medium - nitrogen DN 32,0 мм Рр 2,0 МПа Тр 150 оС Среда - азот | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 43 | 43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; конструкция несоосная; L.=180 мм H=700мм h=554мм S=45мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 180 mm H = 700 mm h = 554 mm S = 45 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2988 | 54 | 5.4.24 | 110.7.108.128 | 42KBC30AA802 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 29 GS 021 DN 32,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - distillate Ду 32,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - дистиллят | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 53 | 53 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L=180 мм H=700мм h=540мм S=45мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 180 mm H = 700 mm h = 540 mm S = 45 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2986 | 55 | 5.4.23 | 110.7.108.127 | 44KBC30AA801 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 29 GS 011 DN 32,0 mm Pp 0,8 MPa Tp 150 oC Medium - distillate DN 32,0 мм Рр 0,8 МПа Тр 150 оС Среда - дистиллят | - | 2BIIb/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 43 | 43 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB); Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная; L.=180 мм H=700мм h=554мм S=45мм. Тип шва 1-23; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; misaligned structure; L = 180 mm H = 700 mm h = 554 mm S = 45 mm. Joint type 1-23; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2966 | 66 | 5.4.13 | 110.7.105.55 | 42QFA11AA802 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 39 YS 011 DN 50,0 mm Pp 5,0 MPa Tp 150 oC Medium - air DN 50,0 мм Рр 5,0 МПа Тр 150 оС Среда - воздух | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 56 | 56 | ТВ3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA under containment под оболочкой | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | под оболочкой; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;L=230 мм H=700мм h=533мм S=70мм. Тип шва 1-25-1; конструкция несоосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.18 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. under the containment; Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 230 mm H = 700 mm h = 533 mm S = 70 mm. Joint type 1-25-1; misaligned structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.18 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
2964 | 67 | 5.4.12 | 110.7.105.54 | 44QFA11AA801 | Electrically-operated bellows stop valve Fast-acting (≤10 sec.) Клапан сильфонный запорный быстродействующий ( (≤10 сек) с электроприводом | по типу 3332 39 YS 021 DN 50,0 mm Pp 5,0 MPa Tp 150 oC Medium - air DN 50,0 мм Рр 5,0 МПа Тр 150 оС Среда - воздух | - | 2BIIa/ I | QA2 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 46 | 46 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UJA (40UJB) вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | вне оболочки здание UJA (UJB) ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05, комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1 НП-068-05; L=230 мм H=700мм h=546мм S=70мм. Тип шва 1-25-1; конструкция несоосная; степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05; N 0.37 кВт tср 10 сек. Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3; Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п: U - от 24 до 48 В; I - от 1 до 400 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; ЭМС по ГОСТ 32137-2013 - IV «А»; Напряжение питания э/п: 220 В отклонение от +10 до -15%; 380/220 В отклонение от +10 до -15%. outside the containment, building UJA (UJB); Service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; L = 230 mm H = 700 mm h = 546 mm S = 70 mm. Joint type 1-25-1; misaligned structure; electric drive protecting rating is as per i. 5.1.1 of NP-068-05; N 0.37 kW tcp 10 s.; Electric drive shall comply with i. 5.1, 5.3 of NP-068-05; Electric drive shall permit operation under frequency deviation: continuously within the range from 49.0 to 50.5 Hz; once up to 5 min. within the ranges (47.5 -49.0) Hz and (50.5 - 52.5) Hz but not exceeding 750 min during the whole service life; once up to 30 sec within the range (46.0 to 47.5) Hz but not exceeding 300 min during the whole service life; Electric drive end and torque switches: U = from 24 to 48 V; I = from 1 to 400 mA; EMC as per GOST 32137-2013 is IV "A"; Electric drive power supply voltage: 220 V, deviation from +10 to -15%; 380/220 V deviation from +10 to -15% | ЗЗ №2016-370
0
От Поставщика