## 19 ТИА
|  | Поставка арматуры обратной DN 25 для сооружения энергоблоков №3, 4 АЭС "Куданкулам" | [21 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
ID | Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | The manufacturer | The country of origin | Price for payment , USD |  | Remarks
[13 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere | [5 empty] | Per unit | Total
| № позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) | Столбец1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Количество месяцев, необходимое на изгоовление и поставку с даты заключения Контракта | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Цена , USD | Столбец2 | Примечание
[13 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы | [5 empty] | Ед. | Общая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3051 | 4 | 5.3.56 | 110.7.124.58 | 30KPK20AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу 4215 12 FB 011 DN 25 mm Pp 0,9 MPa Тр 104 оС Medium- compressed air, vat residue, DN 25 мм Рр 0,9 МПа Тр 104 оС Среда - сжатый воздух, кубовый остаток | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Тр 104 оС; альт.среда - кубовый остаток; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная соосная; L=160 мм, h = 81 мм, Н = 135 мм Разделка кромок патрубков 1-23 Tp 104 oC; alternative medium is vat residue; outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 160 mm, h = 81 mm, H = 135 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-357
3051 | 6 | 5.3.56 | 110.7.124.58 | 30KPK91AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу 4215 12 FB 011 DN 25 mm Pp 0,9 MPa Тр 104 оС Medium- compressed air, vat residue, DN 25 мм Рр 0,9 МПа Тр 104 оС Среда - сжатый воздух, кубовый остаток | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 30UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Тр 104 оС; альт.среда - кубовый остаток; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная соосная; L=160 мм, h = 81 мм, Н = 135 мм Разделка кромок патрубков 1-23 Tp 104 oC; alternative medium is vat residue outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 160 mm, h = 81 mm, H = 135 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-357
3052 | 4 | 5.4.56 | 110.7.124.58 | 40KPK20AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу 4215 12 FB 011 DN 25 mm Pp 0,9 MPa Тр 104 оС Medium- compressed air, vat residue, DN 25 мм Рр 0,9 МПа Тр 104 оС Среда - сжатый воздух, кубовый остаток | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Тр 104 оС; альт.среда - кубовый остаток; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная соосная; L=160 мм, h = 81 мм, Н = 135 мм Разделка кромок патрубков 1-23 Tp 104 oC; alternative medium is vat residue outside the containment;; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 160 mm, h = 81 mm, H = 135 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-358
3052 | 6 | 5.4.56 | 110.7.124.58 | 40KPK91AA601 | Check valve Клапан обратный | по типу 4215 12 FB 011 DN 25 mm Pp 0,9 MPa Тр 104 оС Medium- compressed air, vat residue, DN 25 мм Рр 0,9 МПа Тр 104 оС Среда - сжатый воздух, кубовый остаток | - | 3СIIIc/ II | QA3 | ss / нж | pcs/шт | 1 | 3.7 | 3.7 | T3/III | 9(ОЖ1)/III | 40UKC вне оболочки outside containment | 2018-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | Тр 104 оС; альт.среда - кубовый остаток; вне оболочки ; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05; коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05; комплектность - п.3.6 НП-068-05; герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05; конструкция несоосная соосная; L=160 мм, h = 81 мм, Н = 135 мм Разделка кромок патрубков 1-23 Tp 104 oC; alternative medium is vat residue; outside the containment; service life is not less than 30 years; repairability is as per i. 2.3.19 of NP-068-05; hydraulic resistance coefficient is as per i. 2.3.5 of NP-068-05; completeness is as per i. 3.6 of NP-068-05; leaktightness is as per i. 2.3.8 of NP-068-05; valves fixing to civil structures is as per i. 3.1 of NP-068-05; coaxial structure; L= 160 mm, h = 81 mm, H = 135 mm preparation of nozzle edges 1-23 | ЗЗ №2016-358
0
От Поставщика