## Гладкая-обратн КПЛВ_верно 40 ед
Поставка арматуры обратной до DN 200 для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС |  | Поставка арматуры обратной до DN 200 для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС | [45 empty] | ТКП ОКАН (старое)
Идентификатор | № п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Дата выплаты авансового платежа | Размер авансового платежа (30% от стоимости Оборудования по соответствующей позиции) | Размер авансового платежа руб., в т.ч. НДС | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Примечание | Срок поставки | Размер авансирования | Дата авансирования | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Срок закл. договора | Код ЕОС НСИ (GID) |  | тип | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма с НДС
#REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 29 | 30 | 45
2.ИСУП.34324184 | 68 | 2.ИСУП.34324184 | 10KBA25AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.001-04 | 3CIIIb | QA3 | материалы | 32 | 0.5 | 150 | Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Теплоноситель 1 контура |  | 6.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 10UKC-MCA0066 |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 42.4x2.6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 37.2 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура с перепадом 24 мм; 6. Габаритная длина L=180мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 9028.99 | 2018-03-12 | 929216 | ЗЗ 2017-1817 |  | 531610 | 627299.8
2.ИСУП.5874327 | 214 | 2.ИСУП.5874327 | 11JNG90AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.004-003 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 25 | 3 | 235 | Теплоноситель 1 контура |  | 3.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA13R001 |  |  | 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 8198 | 2018-03-12 | 886270 | ЗЗ 2017-1817 | ОК.025.AО.323 | 219254.2373 | 258720
2.ИСУП.5874328 | 215 | 2.ИСУП.5874328 | 12JNG97AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.004-003 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 25 | 3 | 235 | Теплоноситель 1 контура |  | 3.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-17т |  |  | KUR.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA13R002 |  |  | 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2021-04-24 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 8198 | 2018-03-12 | 886283 | ЗЗ 2017-1817 | ОК.025.AО.323 | 219254.2373 | 258720
2.ИСУП.5874724 | 347 | 2.ИСУП.5874724 | 10KBA13AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.001 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 6.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-06 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 345 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2020-02-28 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 9028.99 | 2018-03-12 | 929205 | ЗЗ 2017-1817 |  | 682881 | 805799.58
2.ИСУП.5874725 | 348 | 2.ИСУП.5874725 | 10KBA50AA604 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-05 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R803 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-28 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 2018-03-12 | 945434 | ЗЗ 2017-1817 |  | 850678 | 1003800.04
2.ИСУП.5874726 | 349 | 2.ИСУП.5874726 | 10KBA50AA603 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-05 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R803 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-28 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 2018-03-12 | 945434 | ЗЗ 2017-1817 |  | 850678 | 1003800.04
2.ИСУП.5874727 | 350 | 2.ИСУП.5874727 | 10KBA50AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-05 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R803 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-28 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 2018-03-12 | 945434 | ЗЗ 2017-1817 |  | 850678 | 1003800.04
2.ИСУП.5874728 | 351 | 2.ИСУП.5874728 | 10KBA50AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-19Т |  |  | KUR.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1174284) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-05 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UJA18R803 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2020-05-28 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 2018-03-12 | 945434 | ЗЗ 2017-1817 |  | 850678 | 1003800.04
2.ИСУП.5875288 | 406 | 2.ИСУП.5875288 | 12JMN32AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01 | 2BIIIb | QA2 | материалы | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 63763 | 2018-03-12 | 883610 | ЗЗ 2017-1817 | ОК.200.AО.323 -01 | 1213728.8136 | 1432200
2.ИСУП.5875292 | 408 | 2.ИСУП.5875292 | 12JMN34AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01 | 2BIIIc | QA2 | материалы | 200 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.1-32т |  |  | KUR.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA24R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2019-10-01 |  |  | АЭП;БКП-1;ООб | 63763 | 2018-03-12 | 883610 | ЗЗ 2017-1817 | ОК.200.AО.323 | 1104101.6949 | 1302840
2.ИСУП.5902330 | 588 | 2.ИСУП.5902330 | 10FAL16AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54623.55 | 2018-03-12 | 929891 | ЗЗ 2017-1817 |  | 531610 | 627299.8
2.ИСУП.5902331 | 589 | 2.ИСУП.5902331 | 10FAL23AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54623.55 | 2018-03-12 | 929891 | ЗЗ 2017-1817 |  | 762458 | 899700.44
2.ИСУП.5902332 | 590 | 2.ИСУП.5902332 | 10FAL22AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54623.55 | 2018-03-12 | 929891 | ЗЗ 2017-1817 |  | 762458 | 899700.44
2.ИСУП.5902333 | 591 | 2.ИСУП.5902333 | 10FAL10AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-62Т |  |  | KUR.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1172390) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929838 | ЗЗ 2017-1817 |  | 906864 | 1070099.52
2.ИСУП.5915471 | 735 | 2.ИСУП.5915471 | 10KBA12AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIb | QA3 | материалы | 100 | 2 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC22R027; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929838 | ЗЗ 2017-1817 |  | 1128050 | 1331099
2.ИСУП.5915473 | 736 | 2.ИСУП.5915473 | 10KBA24AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.411-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 65 | 1 | 60 | Теплоноситель 1 контура |  | 6.6 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 76.1x4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=69.7мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=180мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54623.55 | 2018-03-12 | 929908 | ЗЗ 2017-1817 |  | 623135 | 735299.3
2.ИСУП.5915475 | 737 | 2.ИСУП.5915475 | 10KBA27AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929891 | ЗЗ 2017-1817 |  | 537711 | 634498.98
2.ИСУП.5915476 | 738 | 2.ИСУП.5915476 | 10KBA25AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929838 | ЗЗ 2017-1817 |  | 872796 | 1029899.28
2.ИСУП.5915477 | 739 | 2.ИСУП.5915477 | 10KBA14AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929838 | ЗЗ 2017-1817 |  | 872796 | 1029899.28
2.ИСУП.5915479 | 740 | 2.ИСУП.5915479 | 10KBA22AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.404-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 150 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 68 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.1-63Т |  |  | KUR.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1173188) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (10UKC); код помещения 10UKC04R008 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.2; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 168.3x5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=160.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=350мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2019-08-30 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 63716.38 | 2018-03-12 | 929897 | ЗЗ 2017-1817 |  | 970169 | 1144799.42
2.ИСУП.34457954 | 45 | 2.ИСУП.34457954 | 20KBA25AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.001-04 | 3CIIIb | QA3 | материалы | 32 | 0.5 | 150 | Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Теплоноситель 1 контура |  | 6.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | 20UKC-MCA0066 |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1165830) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 42.4x2.6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др= 37.2 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура с перепадом 24 мм; 6. Габаритная длина L=180мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 9028.99 | 2018-03-12 | 929216 | ЗЗ 2017-1816 |  | 531610 | 627299.8
2.ИСУП.5875057 | 81 | 2.ИСУП.5875057 | 20KBA13AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.001 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 6.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-21 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R001 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.7; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 42,4х4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=36,0 мм; 3. патрубки с перепадом 45 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 180 мм; 9. Демонтажный размер - не более 345 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-23(С-23) | 2021-03-14 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 9028.99 | 2018-03-12 | 929205 | ЗЗ 2017-1816 |  | 682881 | 805799.58
2.ИСУП.5875058 | 82 | 2.ИСУП.5875058 | 20KBA50AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R803 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-12 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 2018-03-12 | 945434 | ЗЗ 2017-1816 |  | 850678 | 1003800.04
2.ИСУП.5875059 | 83 | 2.ИСУП.5875059 | 20KBA50AA603 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R803 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-12 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 2018-03-12 | 945434 | ЗЗ 2017-1816 |  | 850678 | 1003800.04
2.ИСУП.5875060 | 84 | 2.ИСУП.5875060 | 20KBA50AA604 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R803 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-12 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 2018-03-12 | 945434 | ЗЗ 2017-1816 |  | 850678 | 1003800.04
2.ИСУП.5875061 | 85 | 2.ИСУП.5875061 | 20KBA50AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.003 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 15 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура |  | 3 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-19Т |  |  | KUR.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.S0001 (KUR_1198797) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UJA18R803 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 5.4; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 21,3х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=16,1 мм; 3. патрубки с перепадом 24 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления арматуры; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. строительная длина-не более 130 мм; 9. Демонтажный размер - не более 240 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-22(С-22) | 2021-06-12 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 7948.88 | 2018-03-12 | 945434 | ЗЗ 2017-1816 |  | 850678 | 1003800.04
2.ИСУП.5883260 | 202 | 2.ИСУП.5883260 | 21JNG90AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.004-003 | 2BIIb | QA2 | оборудование | 25 | 3 | 235 | Теплоноситель 1 контура |  | 3.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-15 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA13R001 |  |  | 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 8198 | 2018-03-12 | 886270 | ЗЗ 2017-1816 | ОК.025.AО.323 | 219254.2373 | 258720
2.ИСУП.5883261 | 203 | 2.ИСУП.5883261 | 22JNG97AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.004-003 | 2BIIIb | QA2 | оборудование | 25 | 3 | 235 | Теплоноситель 1 контура |  | 3.5 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-17т |  |  | KUR.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.S0001 (KUR_1174282) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-15 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA13R002 |  |  | 1. 33,7х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=28,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 35 мм; 4. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. строительная длина -не более 160 мм; 8. Демонтажный размер - не более 260 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-22(С-22); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2022-05-09 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 8198 | 2018-03-12 | 886283 | ЗЗ 2017-1816 | ОК.025.AО.323 | 219254.2373 | 258720
2.ИСУП.5884251 | 386 | 2.ИСУП.5884251 | 22JMN32AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01 | 2BIIIb | QA2 | материалы | 200 | 2 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0001.S0002 (KUR_1186925) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 63763 | 2018-03-12 | 883610 | ЗЗ 2017-1816 | ОК.200.AО.323 -01 | 1213728.8136 | 1432200
2.ИСУП.5884253 | 388 | 2.ИСУП.5884253 | 22JMN34AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.405-01 | 2BIIIc | QA2 | материалы | 200 | 0.8 | 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 205 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-01.2-32т |  |  | KUR.0120.20UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 (KUR_1187411) | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.3 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA24R003 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.1; 1. 219,1х5 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=210,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ; 3 ; Тип атмосферы при эксплуатации - II; Условия хранения - 8 | 2020-10-15 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 63763 | 2018-03-12 | 883610 | ЗЗ 2017-1816 | ОК.200.AО.323 | 1104101.6949 | 1302840
2.ИСУП.5895567 | 422 | 2.ИСУП.5895567 | 20FAL16AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 0.35 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54623.55 | 2018-03-12 | 929891 | ЗЗ 2017-1816 |  | 531610 | 627299.8
2.ИСУП.5895568 | 423 | 2.ИСУП.5895568 | 20FAL22AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54623.55 | 2018-03-12 | 929891 | ЗЗ 2017-1816 |  | 762458 | 899700.44
2.ИСУП.5895569 | 424 | 2.ИСУП.5895569 | 20FAL23AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1.2 | 50 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1199020) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54623.55 | 2018-03-12 | 929891 | ЗЗ 2017-1816 |  | 762458 | 899700.44
2.ИСУП.5895570 | 425 | 2.ИСУП.5895570 | 20FAL10AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 60 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-62Т |  |  | KUR.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.S0001 (KUR_1165830) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R056; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929838 | ЗЗ 2017-1816 |  | 906864 | 1070099.52
2.ИСУП.5895681 | 475 | 2.ИСУП.5895681 | 20KBA12AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIb | QA3 | материалы | 100 | 2 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC22R027; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929838 | ЗЗ 2017-1816 |  | 1128050 | 1331099
2.ИСУП.5895683 | 476 | 2.ИСУП.5895683 | 20KBA24AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.411-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 65 | 1 | 60 | Теплоноситель 1 контура |  | 6.6 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 3; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 76.1x4 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=69.7мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23(С-23); 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=180мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 54623.55 | 2018-03-12 | 929908 | ЗЗ 2017-1816 |  | 623135 | 735299.3
2.ИСУП.5895685 | 477 | 2.ИСУП.5895685 | 20KBA25AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929838 | ЗЗ 2017-1816 |  | 872796 | 1029899.28
2.ИСУП.5895686 | 478 | 2.ИСУП.5895686 | 20KBA14AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.402-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 100 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 35 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.8; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 114.3x4.5 - типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=107.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=300мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929838 | ЗЗ 2017-1816 |  | 872796 | 1029899.28
2.ИСУП.5895687 | 479 | 2.ИСУП.5895687 | 20KBA27AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.401-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 80 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 28 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008; |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 0.75; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 88.9x4- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=82.5мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-23 (С-23) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=250 мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 27152.11 | 2018-03-12 | 929891 | ЗЗ 2017-1816 |  | 537711 | 634498.98
2.ИСУП.5895689 | 480 | 2.ИСУП.5895689 | 20KBA22AA601 | Затвор обратный | по типу КПЛВ.494454.404-01 | 3CIIIc | QA3 | материалы | 150 | 1 | 150 | Теплоноситель 1 контура |  | 68 |  |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-35740880-2007 | KUR-РАА001; KUR-PAA0001_B01_KZ_03 | ЛСР 02-03.2-63Т |  |  | KUR.0120.20UKC.KBA.TM.TB0001.S0002 (KUR_1199016) | 3C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-23 | 0.3 | 0 | Вспомогательное реакторное здание (20UKC); код помещения 20UKC04R008 |  |  | Коэф. гидр. сопр.: 2.2; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ; 3; Тип атмосферы при эксплуатации II; Условия хранения 8; 1. 168.3x5- типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=160.1 мм; 3. Материал корпуса – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1 (С-42) 5. Арматура соосная; 6. Габаритная длина L=350мм, 7. Тип присоединения - под приварку. | 2020-09-13 |  |  | АЭП;БКП-1;Ооб | 63716.38 | 2018-03-12 | 929897 | ЗЗ 2017-1816 |  | 970169 | 1144799.42
[25 empty] | ИТОГО: |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 36206150
Условные обозначения для привода (э/о и э/п), указанные в графе «Тип»: «э/о - от электропривода (исполнение для гермозоны); э/п - от электропровода (исполнение для обслуживаемых помещений). При этом марка привода определяется поставщиком в соответствии с ИТТ, извещением к ИТТ и предложенным типом арматуры; Требования к техническим параметрам, о которых в ИТТ прописано «указаны в конкурсной спецификации» и при этом отсутствующим в спецификации, являются необязательными».
| Массогабаритные параметры арматуры (кроме размеров по разделке кромок) и время срабатывания указаны в спецификации как предельно допустимые (не более); Значения мощности электродвигателя в закупочной спецификации указаны по прототипу, требования определяются п.3.11.1 ИТТ KUR PAA-0001 | [35 empty] | От Поставщика
Formulas:
Дата выплаты авансового платежа = [Срок поставки]-540